Приложение к постановлению

Администрации г. Переславля-Залесского

от 			№

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ГОРОД ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ ДО 2030 Г.

Шифр: 65/15.СВО.02.00

Переславль-Залесский, 2015

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ	5

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ	6

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	7

1.	СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА	9

1.1.	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории городского округа и деление территории городского округа на эксплуатационные зоны	9

1.2.	Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения	12

1.3.	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	12

1.4.	Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	13

1.5.	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	15

1.6.	Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	19

1.7.	Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	20

1.8.	Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	21

1.9.	Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения муниципального образования	21

2.	БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ	23

2.1.	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	23

2.2.	Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	23

2.3.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	24

2.4.	Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и городскому округу с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	24

2.5.	Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития муниципального образования	25

3.	ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД	27

3.1.	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	27

3.2.	Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	28

3.3.	Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам	28

3.4.	Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	29

4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	29

4.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	29

4.2.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	31

4.3.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения и сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	33

4.4.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	34

4.5.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	38

4.6.	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	39

4.7.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	40

5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	41

5.1.	Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади	41

5.2.	Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	41

6.	Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	42

7.	Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	47

8.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	48

# ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 2.1 – Баланс поступления сточных вод в систему централизованного ВО ГО г. Переславль-Залесский	23

Таблица 2.2 – Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему ВО ГО г. Переславль-Залесский	26

Таблица 3.1 – Фактические и ожидаемые объемы поступления сточных вод в централизованную систему ВО ГО г. Переславль-Залесский	27

Таблица 4.1 – Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации сетей и объектов системы централизованного ВО ГО г. Переславль-Залесский	31

Таблица 4.2 – Функции систем автоматического управления КНС	35

Таблица 4.3 – Контролируемые технологические параметры на КНС	36

Таблица 6.1 – Прогноз индекс-дефляторов и инфляции на период 2016-2030 гг.	43

Таблица 6.2 – Укрупненный объем капитальных вложений на реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и модернизации сетей и объектов системы централизованного ВО	43

# ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

Рисунок 1.1 – Структура системы централизованного ВО ГО г. Переславль-Залесский	11

Рисунок 1.2 – Зона действия системы централизованного ВО в границах ГО г. Переславль-Залесский	12

Рисунок 3.1 – Фактические и ожидаемые объемы поступления сточных вод в централизованную систему ВО ГО г. Переславль-Залесский	28

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Схема водоотведения муниципального образования Городской округ город Переславль-Залесский (далее по тексту – ГО г. Переславль-Залесский/городской округ) разрабатываются во исполнение требований статьи 38 Федерального закона Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Основанием для разработки данной Схемы является Муниципальный контракт от 30.04.2015 г. № 65/15, заключенный между МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского» (заказчик) и ООО Компания «Интегратор» (исполнитель). В соответствии с условиями указанного контракта данная Схема разрабатывается на период 2015-2030 гг.

Структура данной Схемы состоит из:

- Разделов, например раздел 1.«Существующее положение в сфере водоотведения городского округа»;

- Подразделов, например подраздел 1.1. «Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории городского округа и деление территории городского округа на эксплуатационные зоны», входящего в состав раздела 1.

Состав разделов и подразделов данной Схемы соответствует требованиям, установленным  Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

В данной Схеме рассматриваются системы централизованного хозяйственно-бытового водоотведения, расположенные на территории ГО г. Переславль-Залесский.

В данной Схеме используются следующие сокращения и условные обозначения:

- АВР – система автоматического включения резервного ввода электроснабжения;

- ВЗУ – водозаборный узел;

- ВНБ – водонапорная башня;

- ВНС – водонапорная станция, получающая холодную воду из централизованной системы ХВС и подающая её с повышенным давлением в определенную зону, например, для группы многоэтажных жилых домов. Также данные станции обозначают термином «насосная станция III подъема»;

- ВО – водоотведение;

- ВОС – водоочистные сооружения;

- ВРУ – вводное распределительное устройство электроснабжения;

- ГВС – горячее водоснабжение;

- ЗСО – зона санитарной охраны;

- ИТП – индивидуальный тепловой пункт;

- КНС – канализационная насосная станция;

- ОСК – очистные сооружения канализации;

- ПДС – предельно допустимый сброс;

- ПКУ – прибор коммерческого учета;

- ПНД – полиэтилен низкого давления – материал для изготовления трубопроводов;

- РЧВ – резервуар чистой воды;

- СЗЗ – санитарно-защитная зона;

- ТБО – твердые бытовые отходы;

- УПП – устройство плавного пуска;

- ХБН – хозяйственно-бытовые нужды;

- ХВС – холодное водоснабжение;

- ЦТП – центральный тепловой пункт;

- ЧРП – частотно-регулируемый привод;

- «сети централизованного ВО» – в данной Схеме указанным термином обозначаются трубопроводы централизованного ВО и соответствующие инженерные сооружения (колодцы, камеры и т.п.), установленные на данных трубопроводах и не предназначенные для изменения характеристик  (напора/состава/свойств) транспортируемой по ним сточной воды;

- «объекты централизованного ВО» – в данной Схеме указанным термином обозначаются элементы систем централизованного ВО, прямым назначением которых является изменение характеристик (напора – для КНС, состава и/или свойств – для ОСК) поступающей на них сточной воды;

- Dвн, Dу – диаметры внутренний и условного прохода соответственно.
СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

## Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории городского округа и деление территории городского округа на эксплуатационные зоны

В ГО г. Переславль-Залесский действует полная раздельная система централизованного ВО, состоящая из двух отдельных систем – хозяйственно-бытовой (включающей прием, транспортировку и очистку промышленных сточных вод) и ливневой.

Отведение сточных вод абонентов производится по системе самотечно-напорных трубопроводов с размещенными на них КНС. При уклоне рельефа, не позволяющем отвод сточных вод самотечным способом, прием и последующая перекачка стоков производится по напорным трубопроводов посредством КНС.

Конечной точкой транспортировки сточных вод являются ОСК. Проектная производительность сооружений составляет 42 000 м³/сут по механической очистке и 32 000 м³/сут по биологической очистке. Помимо механического и биологического этапов очистки сточные воды перед выпуском в водный объект подвергаются также доочистке и обеззараживанию, однако, в настоящее время система обеззараживания на ОСК не функционирует (новая станция УФ-обеззараживания не сдана в эксплуатацию, старая система хлорного обеззараживания не функционирует).

Сточные воды, образуемые в результате деятельности промышленного предприятия ОАО «Компания Славич» отводятся с помощью КНС, находящейся в ведении предприятия. Транспортировка стоков производится по напорному коллектору Dy 500 мм непосредственно на ОСК, минуя сети централизованного ВО, расположенные на территории города.

Часть объектов капитального строительства на территории ГО г. Переславль-Залесский города не подключена к системе централизованного ВО – это преимущественно часть территории прибрежной зоны оз.Плещеево. Прием стоков в это районе осуществляется в септики, а затем перевозится спецтехникой и сбрасывается  в приемное отделение главной КНС (далее – ГКНС).

В состав системы водоотведения ГО Переславль-Залесский входят следующие элементы:

- канализационные сети протяженностью – 121,8 км;

- канализационные колодцы – 2068 шт.;

- 5 КНС (включая ГКНС);

- одни ОСК.

Сточные воды с территории ГО г. Переславль-Залесский собираются и транспортируются следующим образом:

- Южный район города обслуживается КНС «мкр. Сельхозтехника» с проектной производительностью 2,0 тыс. м³/сут, которая принимает сточные воды и передает ихна КНС-2;

- Сточные воды от мкр. Чкаловский и с территории войсковой части поступают на КНС войсковой части, откуда перекачиваются по напорному трубопроводу в колодец-гаситель, после которого поступают самотеком на КНС-2;

- Центральная часть города, находящиеся в зоне действия КНС-2(мкр. Новый быт)производительностью 3,0 тыс. м³/сут, которая также принимает стоки мкр. Сельхозтехника, мкр. Чкаловский и с территории войсковой части и перекачивает их далее в сторону КНС-3;

- Центральная, западная и восточная части города, а также КНС-3 стоки от которых принимает КНС-3 (пер. Кривоколенный)производительностью 15,0 тыс. м³/сут, которая также принимает сточные воды 4, 5 и 6 мкр. и перекачивает далее в сторону ГКНС;

- Хозяйственно бытовые сточные воды ГО г. Переславль-Залесский поступают на ГКНС в полном объеме (за исключением сточных вод ОАО «Компания Славич») и посредством неё перекачиваются на ОСК;

- ОАО «Компания Славич» использует ведомственную КНС производительностью 10,0 тыс. м³/сут, перекачивающую сточные воды непосредственно на ОСК.

На рисунке 1.1 представлена структура системы централизованного ВО ГО г. Переславль-Залесский.

На рисунке 1.2 представлена зона действия системы централизованного ВО в границах ГО г. Переславль-Залесский.

Рисунок 0.1 – Структура системы централизованного ВО ГО г. Переславль-Залесский

Рисунок 0.2 – Зона действия системы централизованного ВО в границах ГО г. Переславль-Залесский

## Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения

На момент разработки данной Схемы технического обследования сетей и объектов системы централизованного ВО ГО г. Переславль-Залесский эксплуатирующей организацией не проводилось.

## Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» под технологической зоной ВО понимается: «…часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект…».

На территории ГО г. Переславль-Залесский функционирует единая централизованная система ВО, посредством которой обеспечивается прием, транспортировка, очистка и отведение очищенных сточных вод в водный объект. Таким образом, на территории ГО г. Переславль-Залесский определена одна технологическая зона водоотведения, совпадающая по границам с системой централизованного ВО.

## Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Сточные воды абонентов ГО г. Переславль-Залесский распределяются и проходят очистку на ОСК.

В настоящее время, в процессе очистки сточных вод, извлеченные загрязнения аккумулируются в виде осадков.

Образуется три вида осадков:

- песок с песколовок очистки производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод;

- сырой осадок с первичных отстойников производственных сточных вод;

- сырой осадок с первичных отстойников хозяйственно-бытовых сточных вод и избыточный активный ил из вторичных отстойников.

Обработка песка, задержанного в песколовках

Удаление песка из песколовок производится периодически по мере его накопления 1 раз в сутки. Выгрузка песка осуществляется гидроэлеваторами на песковую площадку, где происходит его частичное обезвоживание за счет дренирования, и подсушивание за счет испарения. Величина напуска песка на песковую площадку составляет 0,2 м ниже ограждающих валиков. Песковая площадка состоит из двух карт размерами 15 м × 12 м каждая, общей площадью 360 м². Подсушенный и обезвоженный песок удаляется с песковых площадок по мере накопления в летний период.

Отделившаяся от песка вода через дренажную систему сбрасывается во внутриплощадочную канализацию.

С целью борьбы с мухами в летний период песок рекомендуется посыпать хлорной известью.

Обработка сырого осадка с первичных отстойников производственных сточных вод.

Сырой осадок из приемного резервуара насосной станции промстоков насосами 5 Ф-6 подается на иловые площадки промстоков. Иловые площадки служат для обезвоживания и подсушивания осадка. Иловые площадки промстоков состоят из двух асфальтобетонных карт размерами 15 м × 75 м каждая. Карты имеют асфальтобетонное днище, снабженное дренажными траншеями, расположенными через 10 м. Дренажные траншеи шириной 1 м и длиной 15 м с уклоном 0,02 м засыпаны щебнем крупностью 5-8 см, нижняя часть траншеи перекрыта дренажной плитой, поддерживающей загрузку, верхняя часть засыпана крупнозернистым песком.

Дно карты имеет уклон 0,02 м в сторону траншеи. Оптимальный слой летнего напуска осадка 30 см, при этом слое осадок сохнет за 10 суток, при жаркой погоде срок сушки сокращается до 4-5 дней. В зимний период производится обязательное заполнение осадком всей иловой площадки слоем 80-90 см для предохранения днища от размораживания. Общая годовая нагрузка на иловые площадки 4 - 5 м³/м². Иловая вода через дренажные траншеи собирается в колодцы, расположенные по всей длине каждой карты.  Из колодцев иловая вода попадает в аппарат Гребнева, откуда насосами подается в голову сооружений. Для промывки дренажных траншей применяется техническая вода, которой является фильтрованная сточная вода давлением 4 - 4,5 атм. Трубопровод технической воды врезан в сбросной коллектор

Обработка сырого осадка с первичных отстойников хозяйственно-бытовых сточных вод города и избыточного активного ила.

Сырой осадок с первичных отстойников хозяйственно-бытовых сточных вод города из колодца сырого осадка самотеком направляется в приемный резервуар при насосной станции метантенковV – 25 м³. Из приемного резервуара сырой осадок насосом (1 рабочий, 1 резервный), расположенный в насосной при метантенках, подается в метантенки-дегельминтизаторы (метантенки ОСК-I), где с помощью пароструйного эжектора осадок прогревается до 60° С и при этой температуре выдерживается в течение 15 минут, чем достигается уничтожение яиц гельминтов.

После тепловой дегельминтизации осадок насосами 5 Ф-12 подается в метантенки-стабилизаторы объемом 1800 м³.

Избыточный активный ил, образующийся в процессе биологической очистки стоков, из резервуара активного ила насосом иловой насосной станции подается на илоуплотнители, где за 8-12 часов он уплотняется до 98,5% влажности. Илоуплотнителями являются канализационные вертикальные отстойники диаметром 9 м. Избыточный активный ил из распределительной камеры поступает по подводящему лотку в центральную трубу отстойника и опускается по ней вниз.

При выходе из центральной трубы избыточный ил меняет направление движения и медленно поднимается вверх к периферии. При этом движении ил оседает и, скатываясь, уплотняется в нижней конической части уплотнителя.

Отстоенная иловая вода через кромку периферийного кольцевого лотка переливается в лоток и поступает во внутриплощадочную канализацию.

Удаление уплотненного ила из илоуплотнителя происходит под гидростатическим давлением в приемный резервуар метантенков. Из приемного резервуара уплотненный ил насосом (1 рабочий, 1 резервный), расположенным в насосной станции при метантенках, закачивается в метантенки-стабилизаторы.

В метантенках-стабилизаторах происходит процесс аэробной стабилизации смеси активного ила и сырого осадка, последний подается из метантенков-дегельминтизаторов, прогретый до 60° С, поэтому температура в метантенках-стабилизаторах поддерживается 25-28° С.

Иловые площадки служат для обезвоживания и подсушивания стабилизированного осадка. Иловые площадки состоят из 4-х площадок, каждая площадка разделена железобетонной стеной на две асфальтобетонные карты размерами 100 м × 15 м.

Устройство и эксплуатация иловых площадок S - 12000 м² стабилизированного осадка аналогичны устройству и эксплуатации иловой площадке промстоков.

Дренажные иловые воды с существующей иловой площадки поступают в низконапорную насосную станцию, откуда перекачивается в приемный резервуар насосной станции перекачки дренажных и бытовых сточных вод и насосами 5 Ф-12 откачиваются в голову сооружений мехочистки бытовых стоков.

## Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

На территории ГО г. Переславль-Залесский организована преимущественно централизованная система ВО. Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод абонентов осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с установленными на них КНС. Абонентами, обеспеченными услугой централизованного ВО, являются:

- многоквартирные дома – 480 ед.;

- жилые дома, частный сектор – 508 ед.;

- прочие абоненты – 501 ед.

Большую часть абонентов (в количественном выражении), не подключенных к системе централизованного ВО, составляют частные дома.

Общая протяженность канализационных сетей  составляет 121,8 км в т.ч:

- уличные сети Dу 500-1000 мм – 76,94 км;

- внутриквартальные сети Dу 200-500 мм – 24,8 км;

- внутридворовые сети Dу 150-200 мм – 20,06 км.

Сети характеризуются высокой степенью износа и аварийности – количество зафиксированных и устраненных засоров составило 360 ед. за 2014 г.

Все городские сточные воды собираются и транспортируются по главному самотечному коллектору Dy 800 мм на ГКНС производительностью 800 м³/ч. С ГКНС, расположенной в пос. Молодежный, стоки поступают на ОСК по двум напорным коллекторам Dy 500 мм.

В Южной части города стоки принимает КНС, расположенная в мкр. Сельхозтехника, производительностью 150 м³/ч. Далее стоки, по напорному коллектору протяженностью 1,2 км, Dу 150 мм перекачиваются на КНС-2, расположенную в пос. Новый Быт, производительностью 200 м³/ч,  принимающую стоки от пос. Сельхозтехника,  микрорайона Чкаловский и части  центра города.

КНС-2 перекачивает стоки по напорному коллектору Dу 250 мм. Далее по самотечному коллектору диаметром 300 – 500 мм на КНС- 3, расположенную на  пер. Кривоколенный, попутно принимая  стоки Центральной, Западной и Восточной частей ГО г. Переславль-Залесский. Мощность КНС-3 – 450 м³/ч.

Сточные воды от КНС-3 по двум напорным коллекторам Dу 400 мм подаются в  самотечный  коллектор  Северной  части  города  Dу 800 мм, куда самотеком поступают стоки 4, 5 и 6 микрорайонов. Самотечный коллектор транспортирует весь сток города на  ГКНС. С ГКНС стоки поступают на ОСК по двум напорным коллекторам Dу 500 мм.

Промышленные стоки ОАО «Компании Славич» перекачиваются на ОСК ведомственной КНС производительностью 10,0 тыс. м³/сут. по одному напорному коллектору Dу 600 мм.

Промышленные стоки типографии ООО «Савушкин и КО», ЗАО «Новый мир» ОАО «Переславский сыркомбинат» перекачиваются насосными станциями, находящимися на территории данных предприятий и поступают в главный коллектор.

С целью перекачки сточных вод эксплуатирующая организация обслуживает 5 КНС (включая ГКНС). Краткая сводная информация по данным КНС представлена в таблице 1.1.

Таблица 0.5– Перечень и характеристики КНС

| № п/п | Местоположение | Марка насоса | Производительность, мі/час | Суммарная установл. мощность мі/час | Фактическая нагрузка, мі/час | Год ввода в эксплуа- тацию | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пос. Сельхоз- техника | ФГ – 187/21 2 шт. | 150 | 370 | 70 | 01.1979. | 100 |
| 2 | пос. Новый Быт | 4 НФ 3 шт. | 200 | 600 | 150 | 05.1974. | 100 |
| 3 | пер. Криво- коленный | 8 Ф – 10 3 шт. СД 450/95 1 шт. | 450 | 1350 | 350 | 11.1970. | 100 |
| 4 | пос. Моложежный (ГНС) | ФГ – 800/33 2 шт. | 800 | 1600 | 750 | 01.1971. | 100 |
|  | Итого |  | 1600 | 4720 | 1320 |  |  |

Оборудование, установленное на КНС морально и физически устарело и требует замены.

В таблице 1.2 представлен перечень оборудования и сооружений ОСК ГО г. Переславль-Залесский.

Таблица 0.6– Характеристики ОСК ГО г. Переславль-Залесский

| № п/п | Наименование сооружений | Кол-во, шт. | Установленное оборудование | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приемная камера | 1 |  | 100% |
|  |  |  | Напорные трубопроводы Д=500 Мм – 2 шт. Д = 150 мм – 2 шт. | 100% |
| 2. | Песколовки с гидроэлеваторами бытовых стоков | 6 |  | 100% |
|  |  |  | Гидроэлеваторы – 6 шт. | 100% |
| 3. | Песколовки с гидроэлеваторами | 2 |  | 100% |
|  |  |  | Гидроэлеваторы – 2 шт. | 100% |
| 4. | Отстойники первичные бытовых стоков с камерой управления |  | Насосы рабочей воды на гидроэлеваторах 406 – 1 шт. СД 160/45 – 1 шт. Насос опорожне- ния и откачки ила 50 – 6 – 2 шт. | 100% |
| 5. | Аэротенки 4 секции 2-х коридорные с регенераторами | 4 |  | 71% |
|  |  |  | Аэраторы АФТ «Аква – Про» - 4 комплекта | 71% |
| 6. | Усреднители 5000 мі | 1 |  | 80% |
|  |  |  | Щитовые затворы – 8 шт. | 100% |
|  |  |  | Задвижки dy 600 – 2 шт. | 100% |
|  |  |  | Задвижки dy 400 – 2 шт. | 100% |
| 7. | Отстойники первичные промышленных стоков радиальные, Д = 18 | 2 |  | 82% |
|  |  |  | Устройство вращательное, распределительное 4 ВР-18-2 шт. | 100% |
| 8 | Отстойники вторичные радиальные, Д = 200 – 4 шт.; в работе – 2 шт. То же, Д = 24 – не пущены в работу со времени строительства, занижены отметки на 0,6 м | 4 2 |  | 82% |
|  |  |  | Илосос – 4 шт. | 100% |
|  |  |  | Илосос – 2 шт. | 100% |
| 9. | Воздуходувная и насосная станция | 1 | Воздуходувка ТВ 80 -1,6-6 шт. | 59% 100% |
|  |  |  | насосы перекачки возвратного ила | 100% |
| 10. | Насосная станция при песчаных фильтрах | 1 |  | 59 |
|  |  |  | приёмный резервуар грязной воды 100 мі |  |
|  |  |  | резервуар очищенных стоков 2000 мі |  |
|  |  |  | барабанные сетки БС 3х1,5 – 3 шт. | 100 |
|  |  |  | насос перекачки осветленных стоков после вторичных отстойников на биопруды – - 400 Д 190 Б – 2 шт. | 100 |
|  |  |  | -300 Д 190 А – 1 шт. | 100 |
|  |  |  | насос перекачки очищенных стоков после барабанных сеток на песчаные фильтры - Д 1250/62 – 2 шт. | 100 |
|  |  |  | - 200 Д 60Б – 1 шт. | 100 |
|  |  |  | насос перекачки очищенных стоков в реку Нерль-Волжская Д 2500/62 – 2 шт. | 100 |
|  |  |  | насос подачи промывной воды Д 2500/45 – 2 шт. | 100 |
|  |  |  | насосы откачки грязной промывной воды 5Д – 12 – 2 шт. | 100 |
| 11 | Регенерирующий резервуар (приема осветленных стоков после вторичных отстойников) 1000 мі | 1 |  | 100 |
|  |  |  | Лоток Паршаля – 1 шт. |  |
| 12 | Песчаный фильтр 2-х ступенчатые 4 секции на 1 ступени и 4 секции на 2 ступени. В каждой секции 2 ячейки 5,6 х 5,6 х 1,5 с воздушной системой промывки | 1 |  | 95 |
|  |  |  | Распределительная система труб с запорной арматурой |  |
|  |  |  | dy 800 – 8 шт. | 100 |
|  |  |  | dy 600 – 10 шт. | 100 |
|  |  |  | dy 400 – 8 шт. | 100 |
|  |  |  | dy 300 – 8 шт. | 100 |
|  |  |  | dy 200 – 2 шт. | 100 |
|  |  |  | dy 100 – 24 шт. | 100 |
|  |  |  | Загрузка: кристаллический песок ( 1 м ) и гравий ( 0,5 м ) |  |
| 13 | Биологичекие пруды 225 х 125 – 2 шт. 175х125 – 1 шт. | 3 |  | 57% |
|  |  |  | аэратор – 3 шт. |  |
|  |  |  | Камера переключения с задвижками dy 600 - 11 | 100 |
| 14 | Хлораторная производительность 30 кг/час, совмещенная с расходным складом хлора на 5 тонн* |  | Хлоратор ЛОНИИ 100 – 2 шт. емкость с дегазирующим раствором 10 мі - 1 шт. | 61% 100% |
|  |  |  | компрессор – 1 шт. | 100 |
| 15 | Насосная станция дренажной | 1 |  | 60% |
|  |  |  | Насосы 5 ф – 12 – 2 шт. | 100% |
| 16 | Иловые площадки с промывной системой | 8 |  | 89% |
|  |  |  | щитовые затворы с ручным приводом – 40 шт. | 100 |
| 17 | Иловые площадки с продольным дренажем | 4 |  | 100 |
|  |  |  | щитовые затворы – 8 шт. | 100 |
| 18 | Иловые площадки пром. стоков 75х75х0,9 м | 2 |  | 89 |
|  |  |  | щитовые затворы – 16 шт. |  |
| 19 | Песковые площадки 15х12 м S – 360 мІ, h | 2 |  | 100 |
|  |  |  | разделительные деревянные борта – 4 шт. | 100 |
| 20 | Насосная станция при метантенках | 2 |  | 74 |
|  |  |  | Насос 5 ф – 12 – 2 шт. | 100 |
|  |  |  | Насос 8 ф – 12 – 2 шт. | 100 |
|  |  |  | Гидроэлеватор – 4 шт. | 100 |
| 21 | Метантенки - дегельментизаторы | 2 |  | 78 |
|  |  |  | Паровой инжектор – 2 шт. | 100 |
| 22 | Метантенки – стабилизаторы 1600 мі | 2 | Люки герметичные – 12 шт. | 78 100 |
| 23 | Аварийный резервуар | 1 |  | 79 |
|  |  |  | Камера переключения | 100 |
|  |  |  | Задвижка dy 1000 – 2 шт. | 100 |
|  |  |  | Задвижка dy 600 – 2 шт. | 100 |
|  |  |  | Задвижка dy 300 – 1 шт. | 100 |
| 24 | Илоуплотнитель | 3 |  | 97 |
|  |  |  | Щитовые затворы – 7 шт. | 100 |

* в настоящее время хлораторная не функционирует, взамен построена, но не запущена установка УФ-обеззараживания

Высокая степень износа оборудования ОСК приводит к снижению эффективности очистки сточных вод. Образующиеся недостаточно очищенные сточные воды могут содержать загрязнения, не извлекаемые по ряду причин технологического характера – износа имеющегося оборудования.

## Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Сети системы централизованного ВО ГО г. Переславль-Залесский находятся в достаточно изношенном состоянии, темпы замены сетей низки и не позволяют добиваться уменьшения среднего износа сетей и, соответственно, увеличивать надежность функционирования существующей системы централизованного ВО. Основное и вспомогательное оборудование некоторых КНС физически и морально устарело и не соответствует современным аналогам по энергоэффективности и уровню автоматизации.

Проблемой в вопросе надежности функционирования централизованной системы ВО является большое количество засоров: в 2014 г. зафиксировано и устранено 360 засоров на сетях. Появление засоров обуславливается не только изношенностью сетей и сооружений, но и безответственным  отношением абонентов: в систему централизованного ВО сбрасывается крупногабаритный мусор и пищевые отбросы. Крупных аварий (остановка ОСК, аварийный сброс неочищенных сточных вод в водные объекты, либо выброс неочищенных сточных вод на поверхность и т.п.) за последние годы в системе централизованного ВО ГО г. Переславль-Залесский не происходило.

Фактические показатели безопасности и надежности функционирования системы централизованного ВО ГО г. Переславль-Залесский за 2014 г. следующие:

- общая протяженность сетей системы централизованного ВО – 121,8 км;

- количество засоров на сетях – 360;

- удельное количество засоров – 2,96 ед./км/г.;

- количество аварий на объектах системы централизованного ВО – 0 ед.;

- удельная аварийность объектов – 0 ед./г.

В целом систему централизованного ВО ГО г. Переславль-Залесский можно охарактеризовать как достаточно надежную, но без форсирования темпов замены изношенных участков и элементов сетей и оборудования на объектах, внедрения систем диспетчеризации и автоматизации ситуация будет ухудшаться. Мероприятия по улучшению показателей безопасности и надежности, а также ожидаемый от реализации данных мероприятий эффект от них рассмотрены в разделах 4 и 7 соответственно.

## Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Все хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды абонентов на территории ГО г. Переславль-Залесский по системе самотечно-напорных трубопроводов отводятся на очистку на ОСК. Промышленные воды с ОАО «Компания Славич» также направляются на ОСК отдельному напорному трубопроводу.

Сточные воды, поступающие на ОСК, проходят механическую и биологическую очистку с доочисткой и обеззараживанием, после чего сбрасываются в водный объект – оз. Сомино.

Показатели работы ОСК за 2012-2014 гг. в соответствии с лабораторными исследованиями очищенной сточной воды на выпуске. приведены в таблице 1.3.

Таблица 0.7– Показатели работы ОСК за 2012-2014 гг.

| Показатель | Ед. изм. | Фактический показатель |  |  | Нормативы ПДС/ВВС не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| Температура | °С | 11 | 9,3 | 12 | 1-30 |
| Вод-ныйпок-ль рН | ед. рН | 7,91 | 7,85 | 7,5 | 6,5-8,5 |
| Кальций | мг/дм³ | 56,8 | 50 | 68 | 56,8 |
| Магний | мг/дм³ | 24,7 | 22,3 | 20,8 | 24,7 |
| Жесткость |  | 4,3 | 3,3 | 5,2 | - |
| ХПК | мг/дм³ | 27 | 29,3 | 29,5 | 27,1 |
| БПКполн. | мг/дм³ | 3,6 | 2,78 | 3,3 | 3,0/4,36 |
| Раств-ный кислород |  | 9,35 | 8 | 9,4 | ≥4,0 |
| Ион аммония | мг/дм³ | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,11 |
| Нитрат-ион | мг/дм³ | 44,5 | 45,8 | 48,3 | 69,2 |
| Нитрит-ион | мг/дм³ | 0,005 | 0,02 | 0,03 | 0,08 |
| Фосфат-ион по Р | мг/дм³ | 2,4 | 2,4 | 2,1 | 0,34/2,4 |
| Сульфаты | мг/дм³ | 38,4 | 56,5 | 59 | 38,4 |
| Железо | мг/дм³ | 0,113 | 0,125 | 0,21 | 0,1/0,11 |
| Цинк | мг/дм³ | 0,0025 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| Медь | мг/дм³ | 0,005 | 0,002 | 0,002 | 0,001/0,002 |
| Кадмий | мг/дм³ | <0,0008 | <0,0008 | ≤0,0008 | отс |
| Марганец | мг/дм³ | <0,01 | <0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Никель | мг/дм³ | 0,0025 | 0,011 | 0,01 | 0,01 |
| Хлориды | мг/дм³ | 60,2 | 62,8 | 58,7 | 60,2 |
| Нефтепродукты | мг/дм³ | <0,05 | 0,013 | 0,08 | 0,05 |
| Взвеш.вещества | мг/дм³ | 6,9 | 6,4 | 7,3 | 6,9 |
| Хром | мг/дм³ | <0,011 | <0,01 | ≤0,01 | Отс |
| ПАВ (анионные) | мг/дм³ | 0,04 | 0,055 | 0,06 | 0,04 |
| Фенолы | мг/дм³ | <0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Формальдегид | мг/дм³ | <0,025 | 0,022 | 0,02 | отс |
| Сухой остаток | мг/дм³ | 673 | 588 | 502 | 1000 |

По показателям из таблицы можно сделать вывод о том, что, начиная с 2012 г. показатели очистки сточных вод ухудшаются с каждым годом. На 2014 г. 10 показателей превышают допустимые нормы, 3 показателя находятся на границе допустимых значений.

В соответствии с обозначенным выше следует сделать вывод о необходимости проведения соответствующих мероприятий по реконструкции действующих ОСК, так как существующая технология очистки и состав сооружений не обеспечивают требуемую степень очистки в соответствии с установленными нормативами.

## Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

Границы зоны действия системы централизованного ВО ГО г. Переславль-Залесский представлены выше (рисунок 1.2). В настоящее время необеспеченными услугой централизованного ВО остаются по большей части индивидуальные жилые дома (прибрежная зона оз. Плещеево), а также многоквартирный жилой фонд в нескольких  локальных зонах.

## Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения муниципального образования

Основными  проблемами функционирования системы централизованного ВО ГО г. Переславль-Залесский являются:

- высокая степень износа сетей и объектов, в результате которой понижается надежность и бесперебойность функционирования системы в целом;

- неудовлетворительная работа ОСК по показателям очистки ввиду необходимости реконструкции отдельных сооружений и завершения строительства станции УФ-обеззараживания;

- отсутствие систем диспетчеризации и телемеханики, наличие которых позволило бы полностью автоматизировать работу КНС и, соответственно, сократить численность оперативного персонала эксплуатирующей организации.

Для обеспечения надежного функционирования существующих сетей системы централизованного ВО, а также обеспечения централизованным ВО перспективных объектов капитального строительства необходимо провести ряд первоочередных мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации участков сетей и объектов системы централизованного ВО. Данные мероприятия рассмотрены в разделе 4.

# БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

## Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

На территории ГО г. Переславль-Залесский определена одна технологическая зона централизованного ВО.

Баланс поступления сточных вод в систему централизованного ВО ГО г. Переславль-Залесский за 2012-2014 гг., составленный на основании предоставленных отчетных данных, представлен в таблице 2.1.

Таблица 2.1– Баланс поступления сточных вод в систему централизованного ВО ГО г. Переславль-Залесский

| № п/п | Показатель | ед. изм. | 2012* | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объём принятых сточных вод | тыс. м³ | 2 546,5 | 3 313,4 | 3 007,7 |
| 2 | Объём сточных вод, пропущенных через ОСК |  | 2 546,5 | 3 313,4 | 3 007,7 |
| 3 | Полезная реализация, в т.ч.: |  | 2 546,5 | 3 313,4 | 3 007,7 |
| 3.1 | товарный отпуск, в т.ч: |  | 2545,1 | 3 310,7 | 3 004,3 |
| 3.1.1 | населению |  | 1 466,2 | 1 963,6 | 1 785,8 |
| 3.1.2 | бюджетным организациям |  | 174,0 | 232,6 | 226,4 |
| 3.1.3 | прочим потребителям |  | 905,0 | 1 114,4 | 992,1 |
| 3.2 | собственным подразделениям |  | 1,4 | 2,8 | 3,4 |

* c 11.04.2012

В данной таблице обозначены объемы сточных вод, определенные на основании объемов реализации услуги централизованного ВО абонентам.

Как видно из таблицы, основной объем сточных вод, поступающих в систему централизованного ВО ГО г. Переславль-Залесский, приходится на категорию абонентов «население». За период 2012-2014 гг. наблюдается тенденция к снижению объемов сточных вод, сбрасываемых абонентами в централизованную систему ВО, ввиду уменьшения удельного водопотребления из-за плавного внедрения ПКУ потребляемой холодной и горячей воды.

## Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Под неорганизованным стоком понимается поступление в систему централизованной хозяйственно-бытовой канализации ливневых и грунтовых вод и талого снега через неплотности люков и трубопроводов. Также неорганизованному стоку относится несанкционированное (незаконное) присоединение абонентов к системам хозяйственно-бытовой канализации.

Произвести оценку притока неорганизованного стока возможно только при наличии приборов учета на входе/выпуске сточных вод на ОСК. На данный момент на выпуске сточных вод на ОСК установлен прибор технического учета, в соответствии с показаниями которого объем сточных вод, сбрасываемых в оз. Сомино, в 2014 г. составил 3 984,8 тыс. м³

Таким образом, приток неорганизованного стока за 2014 г. составил 24,5 % от общего объема сброшенных в водный объект очищенных сточных вод, или 977,1 тыс. м³.

## Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В соответствии с требованием пункта 83 Постановления Правительства РФ от 29.07.2015 (с изменениями от 05.01.2015) № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» приборы коммерческого учета сбрасываемых в централизованные системы сточных вод абонентов и сточных вод от организаций, осуществляющих транспортировку сточных вод, должны быть установлены в случаях, когда:

- расчетный объем водоотведения по канализационному выпуску (для транзитных организаций - по канализационной сети) с учетом расчетного объема поступающих в канализационную сеть поверхностных сточных вод составляет более 200 м³/сут.;

- абонент или транзитная организация используют собственные источники водоснабжения, не оборудованные приборами учета воды, введенными в эксплуатацию в установленном порядке.

Для указанной категории абонентов и транзитных организаций допускается не устанавливать прибор учета сточных вод в следующих случаях:

- согласование с организацией, осуществляющей водоотведение, порядка определения объема принимаемых такой организацией сточных вод расчетным способом;

- установление совместно с организацией, осуществляющей водоотведение, факта отсутствия технической возможности установки прибора учета и подписания соответствующего акта.

Транзитные организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности по транспортировке сточных вод, обязанные установить приборы учета объема отводимых сточных вод, устанавливают их на границах эксплуатационной ответственности транзитной организации и организации водопроводно-канализационного хозяйства (гарантирующей организации) по канализационным сетям, которые определены по признаку обязанностей (ответственности) по эксплуатации этих систем или сетей, или в ином месте, определенном договором транспортировки сточных вод.

В настоящее время расчет объемов реализации сбрасываемых сточных вод от подавляющего большинства абонентов производятся расчетным методом исходя из объемов потребления холодной и горячей воды. Приборы учета выпускаемых сточных вод установлены на выпусках сточных вод в централизованную систему и применяются для коммерческих расчетов у двух организаций:

- ОАО «Компания Славич»;

- ЗАО «Завод ЛИТ».

## Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и городскому округу с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

На территории ГО г. Переславль-Залесский определена одна технологическая зона централизованного ВО. Отчетные показатели поступления сточных вод в систему централизованного ГО г. Переславль-Залесский за 2012-2014 гг. отражены в таблице 2.1, за более ранний период балансы поступления сточных вод не предоставлены.

Исходя из производительности действующих ОСК (32 000 м³/сут по биологической очистке) и объемов среднесуточного поступления сточных вод на ОСК за 2014 г. (10 917,3 м³/сут) следует сделать вывод о том, что в настоящее время присутствует большой резерв производительности действующих ОСК.

## Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития муниципального образования

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему ВО ГО г. Переславль-Залесский представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2– Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему ВО ГО г. Переславль-Залесский

| № п/п | Показатель | 2014 г. (сущ. пол.) | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем принимаемых сточных вод абонентов, тыс. м³, включая: | 3 007,7 | 3 055,0 | 3 102,3 | 3 149,7 | 3 197,0 | 3 244,3 | 3 291,6 | 3 338,9 | 3 386,3 | 3 433,6 | 3 480,9 | 3 528,2 | 3 528,2 | 3 528,2 | 3 528,2 | 3 528,2 | 3 528,2 |
| 2 | Приток неорганизованного стока, тыс. м³ | 977,1 | 977,1 | 977,1 | 977,1 | 977,1 | 977,1 | 977,1 | 977,1 | 977,1 | 977,1 | 977,1 | 977,1 | 977,1 | 977,1 | 977,1 | 977,1 | 977,1 |
| 3 | Итого, тыс. м³ | 3 984,8 | 4 032,1 | 4 079,4 | 4 126,8 | 4 174,1 | 4 221,4 | 4 268,7 | 4 316,0 | 4 363,4 | 4 410,7 | 4 458,0 | 4 505,3 | 4 505,3 | 4 505,3 | 4 505,3 | 4 505,3 | 4 505,3 |

# ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

## Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Фактические (за 2014 г.) и ожидаемые (в 2015-2030 гг.) объемы поступления сточных вод в централизованную систему ВО ГО г. Переславль-Залесский приведены в таблице 3.1 и на рисунке 3.2.

Таблица 3.1– Фактические и ожидаемые объемы поступления сточных вод в централизованную систему ВО ГО г. Переславль-Залесский

| № п/п | Показатель | 2014 г. (сущ. пол.) | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем принимаемых сточных вод абонентов, тыс. м³, включая: | 3 007,7 | 3 055,0 | 3 102,3 | 3 149,7 | 3 197,0 | 3 244,3 | 3 291,6 | 3 338,9 | 3 386,3 | 3 433,6 | 3 480,9 | 3 528,2 | 3 528,2 | 3 528,2 | 3 528,2 | 3 528,2 | 3 528,2 |
| 1.1 | население | 1 785,8 | 1 826,3 | 1 866,8 | 1 907,2 | 1 947,7 | 1 988,2 | 2 028,7 | 2 069,2 | 2 109,6 | 2 150,1 | 2 190,6 | 2 231,1 | 2 231,1 | 2 231,1 | 2 231,1 | 2 231,1 | 2 231,1 |
| 1.2 | Бюджетные организации | 226,4 | 227,7 | 228,9 | 230,2 | 231,5 | 232,8 | 234,0 | 235,3 | 236,6 | 237,8 | 239,1 | 240,4 | 240,4 | 240,4 | 240,4 | 240,4 | 240,4 |
| 1.3 | Прочие потребители | 992,1 | 997,7 | 1 003,2 | 1 008,8 | 1 014,4 | 1 019,9 | 1 025,5 | 1 031,1 | 1 036,7 | 1 042,2 | 1 047,8 | 1 053,4 | 1 053,4 | 1 053,4 | 1 053,4 | 1 053,4 | 1 053,4 |
| 1.4 | Собственные подразделения | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Приток неорганизованного стока, тыс. м³ | 977,1 | 977,1 | 977,1 | 977,1 | 977,1 | 977,1 | 977,1 | 977,1 | 977,1 | 977,1 | 977,1 | 977,1 | 977,1 | 977,1 | 977,1 | 977,1 | 977,1 |
| 3 | Итого, тыс. м³ | 3 984,8 | 4 032,1 | 4 079,4 | 4 126,8 | 4 174,1 | 4 221,4 | 4 268,7 | 4 316,0 | 4 363,4 | 4 410,7 | 4 458,0 | 4 505,3 | 4 505,3 | 4 505,3 | 4 505,3 | 4 505,3 | 4 505,3 |

Рисунок 3.1 – Фактические и ожидаемые объемы поступления сточных вод в централизованную систему ВО ГО г. Переславль-Залесский

Из таблицы и рисунка следует, что на рассматриваемом периоде ожидается увеличение поступающих объемов сточных вод в систему централизованного ВО ГО г. Переславль-Залесский к 2030 г. на 13 % к уровню 2014 г. (на ~ 521 тыс. м³). Данный прогноз основан на материалах генерального плана ГО г. Переславль-Залесский (увеличение численности муниципального образования за период 2015-2030 гг.) и учитывает подключение всех существующих и перспективных абонентов к системе централизованного ВО ГО г. Переславль-Залесский в период 2015-2025 гг.

## Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Как было обозначено выше, на территории ГО г. Переславль-Залесский определена одна технологическая зона централизованного ВО, эксплуатацию сетей и объектов централизованного ВО в которой осуществляет МУП «Спектр».

## Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Исходя из проектной производительности действующих ОСК (42 000 м³/сут по механической очистке и 32 000 м³/сут по биологической очистке) на рассматриваемом этапе отсутствует необходимость увеличения их производительности: в 2030 г. ожидаемое поступление сточных вод составит 4 505,3 тыс. м³/г. или 12 343 м³ в средние сутки.

Однако, ввиду того, что в настоящее время степень очистки по 10 нормируемым показателям является неудовлетворительной, необходимым условием качественного функционирования действующих ОСК является проведение мероприятий по реконструкции отдельных сооружений (аэротенков), а также завершение строительства станции УФ-обеззараживания.

## Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Как было обозначено выше, проектная производительность действующих ОСК способна обеспечить потребности ГО г. Переславль-Залесский в услуге централизованного ВО как на существующем этапе, так и в перспективе (до 2030 г.).

На данном этапе резерв производительности ОСК составляет порядка 65-66 %%, к 2030 г. не ожидается как значительного увеличения поступающих на очистку сточных вод, так и их качественного состава. К 2030 г. резерв производительности ОСК будет составлять 60-62 %%.

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

## Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

В данной Схеме предусматривается комплексная модернизация объектов системы централизованного ВО ГО г. Переславль-Залесский с сохранением ее структуры и основных принципов функционирования.

Развитие системы централизованного ВО направлено на достижение следующих целей:

- обеспечение надежности и бесперебойности водоотведения;

- организация централизованного водоотведения на территориях поселения, где оно отсутствует;

- организация централизованного водоотведения в новых районах, на застраиваемых территориях;

- улучшение показателей качества очистки сточных вод;

- уменьшение сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, в т.ч. неочищенных поверхностных сточных вод;

- повышение энергоэффективности транспортировки и очистки сточных вод;

- повышение качества обслуживания абонентов.

Обеспечение надежности и бесперебойности водоотведения

Для обеспечения надежности и бесперебойности функционирования централизованной системы ВО ГО г. Переславль-Залесский данной Схемой предусматривается планомерная реконструкция участков канализационных сетей и объектов системы водоотведения (ОСК, КНС). Приоритет при замене канализационных сетей отдается коллекторам и участкам с большими диаметрами, поскольку данные элементы вносят наибольший вклад в надежность всей системы. Определение необходимости замены, вследствие отсутствия данных инструментальных замеров, производится исходя из фактических и нормативных сроков службы трубопроводов различных материалов.

Организация централизованного водоотведения на территориях поселения, где оно отсутствует и на застраиваемых территориях

Организация централизованного ВО на территории ГО г. Переславль-Залесский, где оно отсутствует, связана со строительством сетей ВО в соответствии с действующими нормами и правилами. На застраиваемых территориях, организация централизованного ВО, помимо строительства новых сетей, предполагает при необходимости установку КНС. При этом требуется сохранить существующую централизованную систему со сбросом бытовых и производственных сточных вод на ОСК.

Улучшение показателей качества очистки сточных вод

Для улучшения качества очистки сточных вод и уменьшения сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты схемой предусматривается реконструкция существующих ОСК с повышением степени очистки. Также требуется ужесточить контроль за деятельностью промышленных предприятий и качеством очистки сточных вод локальными очистными сооружениями перед сбросом их в системы хозяйственно-бытового централизованного ВО в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2013 г. N 525 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод».

Уменьшение сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты

Для уменьшения сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, в т.ч. неочищенных поверхностных сточных вод, требуется реализация проведения работ (проектных и строительных) по комплексной реконструкции существующих ОСК.

Повышение энергоэффективности транспортировки и очистки сточных вод

Для повышения энергоэффективности транспортировки сточных вод требуется замена физически устаревших и имеющих большой профицит мощности насосных агрегатов на КНС и ОСК. Реконструкция КНС и ОСК предполагает замену существующих насосных агрегатов на энергоэффективные (с большим КПД), а также внедрение систем АВР, плавного пуска и ЧРП для ликвидации существующей системы управления производительностью станций посредством существующей запорной арматуры и недопущения работы мощных двигателей в режиме «старт-стоп».

Повышение качества обслуживания абонентов

Вышеперечисленные мероприятия позволят повысить качество обслуживания абонентов и максимизировать долю удовлетворенных заявок на подключение абонентов к централизованной системе водоотведения.

Развитие системы ВО предполагает также планомерное улучшение целевых показателей функционирования системы для достижения не только соответствия требованиям нормативной документации, но и сравнимости с лучшими отечественными аналогами функционирования аналогичных систем. Следует отметить, что для осуществления описанного выше развития централизованной системы водоотведения требуются значительные финансовые затраты, обеспечить которые (в частности, реконструкция сетей канализации) не может ежегодное повышение тарифов на услуги водоотведения. Необходимо участие в различных федеральных и областных целевых программах, а также поддержка местного бюджета.

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 4.04.2014 N 162/пр г. к целевым показателям надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км/г.);

- показатели очистки сточных вод: а) доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%); б) доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (%);

- показатели эффективности использования ресурсов: а) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт·ч/м³); б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт·ч/м³).

Указанные целевые показатели рассмотрены в разделе 7 данной Схемы.

## Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Для реализации основных направлений и задач развития централизованной системы ВО ГО г. Переславль-Залесский, отмеченных в подразделе 4.1, предлагается осуществление мероприятий, представленных в таблице 4.1.

Таблица 3.2 – Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации сетей и объектов системы централизованного ВО ГО г. Переславль-Залесский

| № п/п | Наименование мероприятия | Период реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия по сетям системы централизованного ВО ГО г. Переславль-Залесский |  |
| 1.1 | Перекладка квартальной сети по ул. Советская, 22 – пер. Красноармейский Dу 200 мм L 0,076 км | 2016 г. |
| 1.2 | Перекладка магистральной сети по пер. Красноармейский Dу 200 мм L 0,135 км | 2016-2017 гг. |
| 1.3 | Перекладка квартальной сети по ул. Валовое кольцо Dу 200 мм L 0,039 км | 2018 г. |
| 1.4 | Перекладка магистральной сети по ул. Комитетская Dу 200 мм L 0,42 км | 2017-2018 гг. |
| 1.5 | Перекладка сети по пер. Красноармейский Dу 200 мм L 0,144 км | 2018-2019 гг. |
| 1.6 | Перекладка сети по пер. ТайницкийDу 200 мм L 0,113 км | 2016 г. |
| 1.7 | Перекладка магистральной сети по адресу: - ул. Проездная – сш. № 1 – пер. Горсоветский Dу 200 мм L 0,699 км | 2016-2017 гг. |
| 1.8 | Перекладка сети по ул. Проездная Dу 200 мм L 0,107 км | 2017 г. |
| 1.9 | Перекладка сети по ул. Кузнецова – ул. Комсомольская Dу 250 мм L 0,1 км | 2016 г. |
| 1.10 | Перекладка участка сети по ул. ПлещеевскаяDу 300 мм L 0,48 км | 2016-2017 гг. |
| 1.11 | Перекладка участка напорного коллектора Dу 500 мм L 0,250 км с демонтажем двух задвижек (клапанов) Dу 500 мм и строительством камеры переключений | 2020 г. |
| 1.12 | Капитальный ремонт смотровых колодцев на коллекторе Dу 400 от ул. Пушкина до КНС-3 | 2017 г. |
| 1.13 | Перекладка коллектора от ул. Тихонравова до ул. Московская Dу 400 мм L 0,07 км | 2016 г. |
| 1.14 | Капитальный ремонт напорных коллекторов от КНС ОАО "Переславский сыркомбинат" до колодца-гасителя перед врезкой в общегородской коллектор 2хDу 400 мм Lобщ 5 км | 2016 г. |
| 1.15 | Ежегодная перекладка сетей централизованного ВО в объеме не менее 2 % от общей протяженности существующей сети | 2021-2030 гг. |
| 1.16 | Строительство квартальной сети по ул. ПлещеевскаяDу 150 мм L 0,244 м | 2018-2019 гг. |
| 1.17 | Строительство сети по ул. Валовое кольцо от д. № 2 до д. № 17 Dу 200 мм L 0,408 км | 2019-2020 гг. |
| 1.18 | Строительство резервной «нитки» напорного коллектора от КНС № 9 (пос. Сельхозтехника) до камеры «гашения» на территории Федоровского монастыря Dу 150 мм | 2018-2019 гг. |
| 1.19 | Строительство сети по ул. НовоплещеевскаяDу 200 мм L 0,325 км | 2017-2018 гг. |
| 1.20 | Строительство сети по ул. Комсомольская – ул. КузнецоваDу 250 мм L 0,505 | 2017-2018 гг. |
| 1.21 | Строительство второго нитки напорного коллектора от ОСК до оз. Сомино Dу 900 мм L 22 км | 2021-2030 гг. |
| 1.22 | Строительство второй нитки напорного коллектора от КНС войсковой части до ул. МосковскаяDу 500 мм L 0,565 км* | 2017-2018 гг. |
| 1.23 | Строительство сети по ул. Кузнечная (от ул. Урицкого до ул. Комсомольская) Dу 250 мм L 0,32 км | 2016-2017 гг. |
| 1.24 | Строительство сети по ул. Комитетская от д. № 33 до ул. Проездная Dу 200 мм L 0,244 км* | 2016-2017 гг. |
| 1.25 | Канализование центральной части города | 2017-2020 гг. |
| 2 | Мероприятия по объектам системы централизованного ВО ГО г. Переславль-Залесский, а также общесистемные мероприятия |  |
| 2.1 | Запуск станции УФ-обеззараживания очищенных сточных вод на ОСК | 2016 г. |
| 2.2 | Реконструкция существующих песковых площадок с расширением площади на ОСК | 2018 г. |
| 2.3 | Замена насосных агрегатов на ОСК, характеризующиеся избыточной производительностью, на менее производительные с внедрением ЧРП | 2016 г. |
| 2.4 | Реконструкция аэротенков на ОСК | 2018-2020 гг. |
| 2.5 | Ежегодная очистка и благоустройство шламовых прудов на ОСК | 2016-2030 гг. |
| 2.6 | Реконструкция КНС № 3 (замена двух морально и физически устаревших насосных агрегатов с внедрением ЧРП) | 2016 г. |
| 2.7 | Реконструкция ГКНС (замена трех насосных агрегатов с внедрением ЧРП) | 2017-2018 гг. |
| 2.8 | Реконструкция КНС воинской части с целью восстановления подключения второй нитки напорного коллектора (от КНС до ул. Московской)* | 2017 г. |
| 2.9 | Строительство новой КНС в районе ул. Депутатская | 2016 г. |
| 2.10 | Строительство новой КНС в мкр. Сельхозтехника | 2018 г. |
| 2.11 | Внедрение системы комплексной автоматизации, диспетчеризации и телемеханики на объектах системы централизованного ВО с устройством центрального пульта управления в диспетчерской эксплуатирующей организации | 2017-2018 гг. |

* мероприятия №№ 1.22 и 2.8 взаимосвязаны, их реализацию необходимо произвести одновременно

## Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения и сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Перекладка существующих и строительство новых участков сетей централизованного ХВС ГО г. Переславль-Залесский, указанных в пп. 1.1-1.25 таблицы 4.1, помимо обеспечения услугой централизованного ВО существующих и перспективных абонентов, необходимы для комплексного улучшения показателей функционирования системы, а именно, для повышения надежности и безопасности функционирования системы в целом посредством уменьшения количества засоров и порывов на сетях.

Комплекс мероприятий по реконструкции ОСК (пп. 2.1- 2.5 таблицы 4.1) необходим для улучшения степени очистки поступающих сточных вод абонентов до установленных нормативов, а также ввиду физического износа существующего оборудования. Помимо указанного, в ходе реконструкции предполагается частичная автоматизация и уменьшение потребления электроэнергии ОСК, а также применение современных технологий в части обеззараживания сточных вод – запуск в эксплуатацию станции УФ-обеззараживания.

Реконструкция КНС-3 и ГКНС (пп. 2.6 и 2.7 таблицы 4.1) с заменой насосных агрегатов необходима ввиду физического износа действующего оборудования, а также с целью повышения энергоэффективности функционирования данных объектов.

Реконструкция КНС войсковой части (п. 2.8 таблицы 4.1) необходима с целью восстановления второй нитки напорного коллектора от данной КНС до колодца-гасителя и далее до коллектора по ул. Московская.

Строительство новых КНС (пп. 2.9 и 2.10 таблицы 4.1) необходимо с целью обеспечения существующих и перспективных объектов капитального строительства услугой централизованного ВО.

Описание предлагаемой к внедрению системы комплексной автоматизации, диспетчеризации и телемеханики системы централизованного ВО ГО г. Переславль-Залесский (п. 2.11 таблицы 4.1) представлено в подразделе 4.4.

В рамках реализации мероприятий, предлагаемых в таблице 4.1, первоочередное внимание следует уделить вопросу повышения энергоэффективности функционирования существующей системы централизованного ВО ГО г. Переславль-Залесский, ввиду того, что удельные затраты электроэнергии как на транспортировку, так и на очистку сточных вод превышают показатели функционирования аналогичных систем на территории прочих муниципальных образований в 3-6 раз. Данное обстоятельство обуславливается двумя причинами: 1) производительность насосных агрегатов как на большинстве КНС, так и на отдельных сооружениях на ОСК в настоящий момент значительно превышает фактическую требуемую производительность; 2) отсутствуют энергоэффективные системы управления.

С целью повышения энергоэффектиновсти предлагается реализовать мероприятия (пп. 2.3, 2.6 и 2.7), направленные на снижение удельных затрат электроэнергии на транспортировку и очистку сточных вод: произвести замену насосных агрегатов, характеризующихся избыточной производительностью; оборудовать замененные насосные агрегаты ЧРП с целью полной автоматизации и снижения потребления электроэнергии данными насосными агрегатами.

## Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

К числу основных особенностей систем водоотведения как объектов автоматизации относятся:

- высокая степень ответственности работы сооружений, требующая обеспечения их надежной бесперебойной работы;

- работа сооружений в условиях постоянно меняющейся нагрузки;

- зависимость режима работы сооружений от изменения состава сточных вод;

- территориальная разбросанность сооружений и необходимость координирования их работы из одного центра;

- сложность технологического процесса и необходимость обеспечения высокого качества очистки сточных вод;

- необходимость сохранения работоспособности при авариях на отдельных участках системы;

- значительная инерционность ряда технологических процессов, большое запаздывание в изменении показателей очистки сточных вод в ответ на управляющее воздействие.

Задачи автоматизации процессов транспортировки и очистки сточных вод в основном состоят в следующем:

- создание оптимальных условий работы отдельных сооружений, интенсификации всего процесса очистки;

- улучшение технологического контроля за работой отдельных элементов системы водоотведения и ходом процесса очистки в целом;

- улучшение условий труда эксплуатационного персонала с одновременным сокращением штатов обслуживающего персонала;

- уменьшение стоимости очистки сточных вод.

В настоящее время в ГО г. Переславль-Залесский отсутствуют действующие системы диспетчеризации и телемеханизации на объектах системы водоотведения. Изменение производительности, режимов работы оборудования осуществляется силами дежурного персонала.

КНС представляют собой сооружения с бытовыми помещениями, работают с постоянным присутствием персонала, состоящего из одного человека.

Схема водоотведения предусматривает организацию двухступенчатой структуры диспетчерского управления системами водоснабжения и водоотведения, с наличием центрального пункта управления (далее по тексту – ЦПУ) и местных пультов управлении на каждом водозаборном узле, на ОСК и КНС. Функции ЦПУ заключаются в контроле всей системы водоснабжения и водоотведения города как единого комплекса и координации работы всех местных ПУ, с реализацией SCADA-системы. Функции местных ПУ ограничиваются управлением подчиненного ему технологического узла.

Канализационные насосные станции:

Автоматизация канализационных насосных станций заключается в установке локальных систем автоматического управления (САУ) технологическим процессом транспортировки сточных вод, связанных в общую систему диспетчеризации технологических параметров.  Функции САУ приведены в таблице 4.2.

Таблица 3.3– Функции систем автоматического управления КНС

| Функции САУ | Существующие КНС | Новые КНС и существующие после реконструкции |
| --- | --- | --- |
| Частотное регулирование производительности насосных агрегатов по уровню в приемном резервуаре | - | + |
| Наличие автоматического ввода резервного питания | - | + |
| Наличие устройства плавного пуска для запуска насосных агрегатов в случае выхода из строя преобразователя частоты | - | - |
| Возможность запуска насосных агрегатов напрямую от сети питания в случае выхода из строя преобразователя частоты | - | - |
| Защита насосных агрегатов (перегрузка/асимметрия по току) | + | + |
| Комплексная защита насосных агрегатов (с использованием датчиков РТС и вибрации) | - | - |
| Реализация защиты от заиливания – автоматические кратковременные тестовые пуски насосов | - | + |
| Автоматическое чередование работающих насосов для равномерной выработки моторесурса | - | + |

Технологические параметры контролируются местными САУ и передаются по специальному каналу в ЦПУ. Предлагаемые для контроля параметры системы диспетчеризации КНС сведены в таблицу 4.3.

Таблица 3.4– Контролируемые технологические параметры на КНС

| Параметр | Существующие КНС | Новые КНС |
| --- | --- | --- |
| Наличие напряжения на вводах | + | + |
| Срабатывание устройства автоматического ввода резерва | + | + |
| Уровень в приемном резервуаре | + | + |
| Уровень в дренажном приямке | - | - |
| Давление в напорных трубопроводах | + | + |
| Давление, развиваемое каждым насосным агрегатом | + | + |
| Работающий насос | + | + |
| Моторесурс каждого насосного агрегата | + | + |
| Потребляемый ток (мощность) каждого насосного агрегата | + | + |
| Число оборотов каждого агрегата при частотном регулировании | - | - |
| Аварийная ситуация | + | + |

Подробное описание системы автоматизации, разработку конкретных технических решений, состав оборудования и перечень необходимых материалов предусмотреть проектами реконструкции и модернизации КНС.

Канализационные очистные сооружения:

Реконструкция очистных сооружений предполагает реализацию системы диспетчеризации технологическим процессом. Предполагается организация  местного пульта управления – автоматизированного рабочего места (далее по тексту – АРМ) технолога очистных сооружений с прямой диспетчерской связью с центральным пультом управления всего предприятия.

Контролироваться должны все необходимые по действующим нормам и правилам параметры, а также прочие параметры, контроль за которыми повысит качество очистки сточных вод и снизит вероятность внештатных ситуаций. Для этого требуется оснастить очистные сооружения необходимыми датчиками, сетевыми интерфейсами и устройствами передачи данных на АРМ технолога очистных сооружений и центральный пульт управления.

Предусматривается контроль следующих параметров:

- расход поступающих и очищенных сточных вод;

- максимальный уровень сточных вод перед решетками;

- концентрация растворенного кислорода в сточных водах (в каждом коридоре аэротенков);

- температура сточных вод;

- общий расход воздуха, подаваемого на аэротенки;

- расход сырого осадка, подаваемого на сооружения по его обработке;

- работающий илосос;

- работающий компрессор;

- потребление тока (мощности) каждым илососом (турбокомпрессором);

- количество моточасов каждого насосного агрегата;

- уровень ила в илоуплотнителях;

- давление и температура воздуха в напорных воздуховодах.

Также предусматривается сигнализация следующих параметров:

- аварийного отключения оборудования;

- нарушения технологического процесса;

- предельных уровней сточных вод и осадков в резервуарах, в подводящем канале решеток;

- предельной концентрации взрывоопасных газов в производственных помещениях.

Реконструкция очистных сооружений предполагает, в том числе, комплексную автоматизацию следующих технологических процессов:

- работа механизированных решеток по заданной программе или по максимальному перепаду уровня жидкости до и после решетки;

- Удаление песка из песколовок по заданной программе, устанавливаемой при эксплуатации;

- Поддержание заданного уровня ила во вторичных отстойниках.

В первую же очередь автоматизации подлежат, согласно действующей нормативной документации, насосные установки. Производительность турбокомпрессоров предлагается регулировать при помощи преобразователей частоты. При этом автоматическое регулирование производительности воздуходувной станции предусмотреть по величине растворенного кислорода в сточной воде.

Все резервные насосы автоматически включаются при аварийном отключении рабочих насосов. Все насосы в группах взаимозаменяемы, любой может быть рабочим или резервным. Предусмотрена возможность обеспечения равномерной работы насосов по моточасам.

Автоматизацию очистных сооружений следует выполнять на основе общего центрального щита управления или локальных систем управления, со сведением данных контроля процессов в местный пульт управления (АРМ технолога).

Также должны производиться периодические измерения проб сточных вод на каждом этапе очистки с ручным вводом данных в систему диспетчеризации. Состав поступающих и очищенных сточных вод определяется путем анализа среднесуточных или среднесменных проб, отбираемых не реже чем через 1 час.

Подробное описание системы автоматизации, разработку конкретных технических решений, состав оборудования и перечень необходимых материалов предусмотреть проектом реконструкции очистных сооружений.

Все локальные системы управления и диспетчеризации объектов водоснабжения и водоотведения связаны в общую систему диспетчерского управления с центральным пультом управления (далее по тексту – ЦПУ), организованным на объекте (базе) эксплуатирующей организации. Это позволит полностью контролировать и оперативно изменять ход действия технологического процесса транспортировки и очистки сточных вод.

Подробное описание системы диспетчерского управления, разработку конкретных технических решений, состав оборудования и перечень необходимых материалов должно быть предусмотрено соответствующим проектом. Предпочтение в проекте следует отдавать современным технологиям автоматизации, с целью разработки и внедрения технических решений, способных оставаться актуальными на протяжении многих лет эксплуатации объектов.

## Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

В рамках реализации предлагаемых мероприятий по реконструкции и модернизации существующих сетей и объектов системы централизованного ВО ГО г. Переславль-Залесский, отраженных в таблице 4.1, не предусматривается изменения маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского округа. Маршруты прохождения трубопроводов (трасс) предлагаемых к строительству с указанием основных характеристик данных трубопроводов представлены в электронной модели системы централизованного ВО ГО г. Переславль-Залесский.

## Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Общие нормативные требования по соблюдению охранных зон сетей централизованного ВО представлены в следующих документах:

- СНиП 2.04.03-85;

- СНиП 2.07.01-89*;

- СНиП 2.05.06-85*;

- СНиП 3.05.04-85*.

Нормы и размеры охранных зон для определенного региона корректируются и принимаются местными административными органами управления.

Охранная зона сетей канализации при обычных условиях устанавливается в зависимости от диаметра труб:

- до 600 мм – не менее 5 метров от стенок трубопровода;

- 1000 мм и более – от 10 до 25 метров в каждую сторону, в зависимости от предназначения канализационной сети и состава грунта, в котором проложен трубопровод.

СНиП 2.07.01-89* четко регламентирует расстояние по горизонтали от подземных сетей централизованного ВО до:

- фундамента сооружений – 5 м для напорной и 3 м для самотечной канализационной сети;

- эстакад, ограждений, опор – 3 и 1,5 м соответственно;

- оси крайнего рельса железнодорожной колеи – 4 м;

- бордюра проезжей части – 2 м для напорной и 1,5 м для самотечной канализации;

- наружной бровки кювета – 1 м;

- опор уличного освещения и контактной сети – 1 м;

- опор высоковольтных сетей – 3 м.

В отдельных случаях указанные расстояния целесообразно уменьшать.

## Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Реализация всех предлагаемых в данной Схеме мероприятий по реконструкции и модернизации действующих на территории ГО г. Переславль-Залесский ОСК и КНС предусматривается с сохранением существующих границ соответствующих зданий и сооружений и без расширения существующих их СЗЗ.

# Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

## Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

В настоящее время планы по снижению сбросов загрязняющих и иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты отсутствуют. В рамках Данной Схемы предлагается ряд мероприятий (раздел 4) по реконструкции действующих ОСК, направленных на достижение степени очистки сточных вод по всем нормируемым показателям до уровня действующих нормативов.

## Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

В настоящее время утилизация осадков сточных вод производится на площадке действующих ОСК:

- песок, задержанный в песколовках, гидроэлеваторами выгружается на песковую площадку, откуда после частичного обезвоживания и подсушивания удаляется по мере накопления в летний период;

- сырой осадок из первичных отстойников производственных сточных вод подается на иловые площадки промышленных стоков, на которых обезвоживается и подсушивается;

- обработанный в метантенках сырой осадок из первичных отстойников хозяйственно-бытовых сточных вод и уплотненный в илоуплотнителях избыточный активный ил  подаются на иловые площадки хозяйственно-бытовых сточных вод, на которых обезвоживаются и подсушиваются.

Подсушенные и обезвоженные осадки с иловых карт вывозятся по мере накопления в специально отведенные места.

В рамках данной Схемы не предусматривается изменения применяемых технологий по обработке и утилизации осадков как производственных, так и хозяйственно-бытовых сточных вод ввиду отсутствия необходимости.
6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Оценка объемов капитальных вложений на реализацию мероприятий по новому строительству и перекладке сетей системы централизованного ВО, произведена в соответствии с укрупненными нормативами цены строительства НЦС 81-02-14-2014 (Часть 14. Сети водоснабжения и канализации). При расчете приняты следующие положения:

- усредненная глубина прокладки новых участков, как и предлагаемых к перекладке, принята 4 м;

- при перекладке участков сетей в стесненных условиях в застроенных частях города принят повышающий коэффициент 1,06;

- при перекладке участков сетей в стесненных условиях в застроенных частях города принят следующий способ производства работ: вывоз разработанного грунта с погрузкой в автотранспорт на расстояние 3 км и последующий привоз грунта для обратной засыпки;

- при строительстве новых участков принят способ разработки грунта в отвал;

- при перекладке участков сетей принят повышающий коэффициент 1,2, обуславливаемый увеличением капитальных затрат в связи с производством работ по демонтажу и утилизации старых трубопроводов.

Ввиду того, что укрупненными нормативами цены строительства НЦС 81-02-14-2014 (Часть 14. Сети водоснабжения и канализации) установлены нормативы капитальных затрат только на мероприятия по сетям ВО, оценка объемов капитальных вложений на реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованного ВО, произведена в соответствии со следующими действующими документами и материалами:

- предоставленные сметные расчеты эксплуатирующей организации на выполнение указанных работ;

- сметные стоимости проектов-аналогов на основании информации завершенных открытых конкурсов и аукционов, полученных путем анализа официального сайта Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения капитальных вложений на реализацию мероприятий данной Схемы к ценам соответствующих лет были использованы макроэкономические параметры, установленные Министерством экономического развития Российской Федерации, а именно прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года (таблица 6.1).

Таблица 5.1– Прогноз индекс-дефляторов и инфляции на период 2016-2030 гг.

| Категория | В среднем за год к предыдущему году, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| Строительство | 106,2 | 106,5 | 106,6 | 104,1 | 103,4 | 103,1 | 103 | 102,8 | 102,7 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 |

Укрупненный объем капитальных вложений на реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и модернизации сетей и объектов системы централизованного ВО ГО г. Переславль-Залесский представлен в таблице 6.2 с разбивкой по годам реализации мероприятий с учетом индекс-дефляторов.

Таблица 5.2 – Укрупненный объем капитальных вложений на реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и модернизации сетей и объектов системы централизованного ВО

| № п/п | Наименование мероприятия | Период реализации | Объем капитальных вложений, тыс. руб. (в ценах 2015 г.) | Объем капитальных вложений в ценах соответствующих лет, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2030 гг. | ИТОГО, тыс. руб. |
| 1 | Мероприятия по сетям системы централизованного ВО ГО г. Переславль-Залесский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Перекладка квартальной сети по ул. Советская, 22 – пер. Красноармейский Dу 200 мм L 0,076 км | 2016 г. | 988 | 1 049 | - | - | - | - | - | 1 049 |
| 1.2 | Перекладка магистральной сети по пер. Красноармейский Dу 200 мм L 0,135 км | 2016-2017 гг. | 1 875 | 996 | 1 060 | - | - | - | - | 2 056 |
| 1.3 | Перекладка квартальной сети по ул. Валовое кольцо Dу 200 мм L 0,039 км | 2018 г. | 528 | - | - | 637 | - | - | - | 637 |
| 1.4 | Перекладка магистральной сети по ул. Комитетская Dу 200 мм L 0,42 км | 2017-2018 гг. | 5 712 | - | 3 230 | 3 443 | - | - | - | 6 674 |
| 1.5 | Перекладка сети по пер. Красноармейский Dу 200 мм L 0,144 км | 2018-2019 гг. | 1 902 | - | - | 1 147 | 1 194 | - | - | 2 340 |
| 1.6 | Перекладка сети по пер. ТайницкийDу 200 мм L 0,113 км | 2016 г. | 1 485 | 1 577 | - | - | - | - | - | 1 577 |
| 1.7 | Перекладка магистральной сети по адресу: - ул. Проездная – сш. № 1 – пер. Горсоветский Dу 200 мм L 0,699 км | 2016-2017 гг. | 9 437 | 5 011 | 5 336 | - | - | - | - | 10 347 |
| 1.8 | Перекладка сети по ул. Проездная Dу 200 мм L 0,107 км | 2017 г. | 1 409 | - | 1 594 | - | - | - | - | 1 594 |
| 1.9 | Перекладка сети по ул. Кузнецова – ул. Комсомольская Dу 250 мм L 0,1 км | 2016 г. | 1 310 | 1 391 | - | - | - | - | - | 1 391 |
| 1.10 | Перекладка участка сети по ул. ПлещеевскаяDу 300 мм L 0,48 км | 2016-2017 гг. | 6 482 | 3 442 | 3 666 | - | - | - | - | 7 108 |
| 1.11 | Перекладка участка напорного коллектора Dу 500 мм L 0,250 км с демонтажем двух задвижек (клапанов) Dу 500 мм и строительством камеры переключений | 2020 г. | 3 282 | - | - | - | - | 4 260 | - | 4 260 |
| 1.12 | Капитальный ремонт смотровых колодцев на коллекторе Dу 400 от ул. Пушкина до КНС-3 | 2017 г. | 501 | - | 567 | - | - | - | - | 567 |
| 1.13 | Перекладка коллектора от ул. Тихонравова до ул. Московская Dу 400 мм L 0,07 км | 2016 г. | 1 834 | 1 948 | - | - | - | - | - | 1 948 |
| 1.14 | Капитальный ремонт напорных коллекторов от КНС ОАО "Переславский сыркомбинат" до колодца-гасителя перед врезкой в общегородской коллектор 2хDу 400 мм Lобщ 5 км | 2016 г. | 18 340 | 19 477 | - | - | - | - | - | 19 477 |
| 1.15 | Ежегодная перекладка сетей централизованного ВО в объеме не менее 2 % от общей протяженности существующей сети | 2021-2030 гг. | 78 000 | - | - | - | - | - | 94 532 | 94 532 |
| 1.16 | Строительство квартальной сети по ул. ПлещеевскаяDу 150 мм L 0,244 м | 2018-2019 гг. | 3 294 | - | - | 1 986 | 2 067 | - | - | 4 053 |
| 1.17 | Строительство сети по ул. Валовое кольцо от д. № 2 до д. № 17 Dу 200 мм L 0,408 км | 2019-2020 гг. | 5 386 | - | - | - | 3 380 | 3 495 | - | 6 875 |
| 1.18 | Строительство резервной «нитки» напорного коллектора от КНС № 9 (пос. Сельхозтехника) до камеры «гашения» на территории Федоровского монастыря Dу 150 мм | 2018-2019 гг. | 8 200 | - | - | 4 943 | 5 146 | - | - | 10 089 |
| 1.19 | Строительство сети по ул. НовоплещеевскаяDу 200 мм L 0,325 км | 2017-2018 гг. | 4 388 | - | 2 481 | 2 645 | - | - | - | 5 126 |
| 1.20 | Строительство сети по ул. Комсомольская – ул. КузнецоваDу 250 мм L 0,505 | 2017-2018 гг. | 6 818 | - | 3 855 | 4 110 | - | - | - | 7 965 |
| 1.21 | Строительство второго нитки напорного коллектора от ОСК до оз. Сомино Dу 900 мм L 22 км | 2021-2030 гг. | 396 000 | - | - | - | - | - | 496 691 | 496 691 |
| 1.22 | Строительство второй нитки напорного коллектора от КНС войсковой части до ул. МосковскаяDу 500 мм L 0,565 км | 2017-2018 гг. | 2 514 | - | 1 422 | 1 516 | - | - | - | 2 937 |
| 1.23 | Строительство сети по ул. Кузнечная (от ул. Урицкого до ул. Комсомольская) Dу 250 мм L 0,32 км | 2016-2017 гг. | 4 320 | 2 294 | 2 443 | - | - | - | - | 4 737 |
| 1.24 | Строительство сети по ул. Комитетская от д. № 33 до ул. Проездная Dу 200 мм L 0,244 км | 2016-2017 гг. | 3 174 | 1 685 | 1 795 | - | - | - | - | 3 480 |
| 1.25 | Канализование центральной части города | 2017-2020 гг. | 28 570 | - | 8 078 | 8 612 | 8 965 | 9 271 | - | 34 926 |
| 2 | Мероприятия по объектам системы централизованного ВО ГО г. Переславль-Залесский, а также общесистемные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Запуск станции УФ-обеззараживания очищенных сточных вод на ОСК | 2016 г. | 1 672 | 1 776 | - | - | - | - | - | 1 776 |
| 2.2 | Реконструкция существующих песковых площадок с расширением площади на ОСК | 2018 г. | 3 993 | - | - | 4 815 | - | - | - | 4 815 |
| 2.3 | Замена насосных агрегатов на ОСК, характеризующиеся избыточной производительностью, на менее производительные с внедрением ЧРП | 2016 г. | 24 496 | 26 015 | - | - | - | - | - | 26 015 |
| 2.4 | Реконструкция аэротенков на ОСК | 2018-2020 гг. | 48 703 | - | - | 19 573 | 20 376 | 21 073 | - | 61 023 |
| 2.5 | Ежегодная очистка и благоустройство шламовых прудов на ОСК | 2016-2030 гг. | 217 500 | 15 399 | 16 400 | 17 482 | 18 199 | 18 822 | 192 000 | 278 302 |
| 2.6 | Реконструкция КНС № 3 (замена двух морально и физически устаревших насосных агрегатов с внедрением ЧРП) | 2016 г. | 4 271 | 4 536 | - | - | - | - | - | 4 536 |
| 2.7 | Реконструкция ГКНС (замена трех насосных агрегатов с внедрением ЧРП) | 2017-2018 гг. | 6 566 | - | 3 713 | 3 958 | - | - | - | 7 671 |
| 2.8 | Реконструкция КНС воинской части с целью восстановления подключения второй нитки напорного коллектора (от КНС до ул. Московской) | 2017 г. | 2 340 | - | 2 647 | - | - | - | - | 2 647 |
| 2.9 | Строительство новой КНС в районе ул. Депутатская | 2016 г. | 11 257 | 11 955 | - | - | - | - | - | 11 955 |
| 2.10 | Строительство новой КНС в мкр. Сельхозтехника | 2018 г. | 10 410 | - | - | 12 551 | - | - | - | 12 551 |
| 2.11 | Внедрение системы комплексной автоматизации, диспетчеризации и телемеханики на объектах системы централизованного ВО с устройством центрального пульта управления в диспетчерской эксплуатирующей организации | 2017-2018 гг. | 5 200 | - | 2 941 | 3 135 | - | - | - | 6 075 |
| ИТОГО |  |  | 932 155 | 98 550 | 61 228 | 90 552 | 59 326 | 56 922 | 783 223 | 1 149 801 |

# 7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Целевые показатели развития систем централизованного ХВС, ГВС и ВО устанавливаются в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного снабжения абонентов соответствующими услугами, повышения энергетической эффективности данных систем путем экономного потребления воды и обеспечения развития указанных централизованных систем путем внедрения эффективных форм управления такими системами.

В настоящее время мониторинг изменения целевых показателей функционирования системы централизованного ВО ГО г. Переславль-Залесский не ведется. Необходимый минимальный перечень целевых показателей функционирования систем централизованного ВО определен Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 4.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей…» к и включает:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км/г.);

- показатели очистки сточных вод: а) доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%); б) доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (%);

- показатели эффективности использования ресурсов: а) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт·ч/м³); б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт·ч/м³).

В дальнейшем необходимым условием для проведения более качественного и удобного мониторинга функционирования системы централизованного ВО ГО г. Переславль-Залесский является отражение изменения указанных выше целевых показателей в разрабатываемых соответствующей эксплуатирующей организацией производственных программах и иных планово-отчетных документах.

Основываясь на предоставленных исходных данных и в соответствии с приведенным выше перечнем целевых показателей, по фактическому и плановому функционированию системы централизованного ВО ГО г. Переславль-Залесский  можно заключить следующее:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения: данный показатель находятся на низком уровне: удельное количество засоров за 2014 г. составило 2,96 ед./км сети в год (зафиксировано и устранено 360 засоров), что говорит о необходимости проведения соответствующих мероприятий по перекладке сетей системы централизованного ВО и снижения рассматриваемого показателя до 1,8-2 ед./км сети в год к 2030 г.;

- показатели очистки сточных вод: а) в настоящее время весь объем сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему ВО ГО г. Переславль-Залесский, проходит полную биологическую очистку на ОСК, таким образом данный показатель как на текущем этапе, так и в перспективе (в 2030 г.) планируется оставить на уровне 0 %; б) информация о количестве проведенных и о количестве неудовлетворительных анализов проб очищенной сточной воды не была предоставлена, в связи с чем на данный момент произвести оценку данного показателя невозможно, однако при реализации мероприятий по реконструкции ОСК, рассматриваемых в данной Схеме, к 2030 г. стоит ожидать, что процент неудовлетворительных проб будет нулевым;

- показатели эффективности использования ресурсов: а) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод за 2013 г. составил 1,86 кВт·ч/м³. В 2030 г. в результате реализации предлагаемых в данной Схеме мероприятий данный целевой показатель ожидается на уровне 1,2-1,3кВт·ч/м³; б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод за 2013 г. составил 1,23 кВт·ч/м³. В 2030 г. в результате реализации предлагаемых в данной Схеме мероприятий данный целевой показатель ожидается на уровне 0,8- 0,9кВт·ч/м³.

Достижение рассмотренных выше целевых показателей в перспективе возможно только при проведении мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации сетей и объектов существующей системы централизованного ВО, рассмотренных в разделе 4. Подход к реализации предлагаемых мероприятий должен быть комплексным и своевременным, т.к. системы централизованного ВО являются сложными инженерными системами, в которых каждый отдельный элемент может оказывать влияние на многие другие показатели функционирования системы в целом.

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц и выявляться организациями, осуществляющими централизованные ХВС, ГВС и ВО.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем ХВС, ГВС и ВО, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Федерального закона Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем ВО, в том числе канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются ВО, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет ВО и канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам, со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации ГО г. Переславль-Залесский, осуществляющим полномочия администрации муниципального образования по владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности.

На момент разработки данной Схемы бесхозяйные сети и объекты, посредством которых осуществляется централизованное ВО абонентов на территории ГО г. Переславль-Залесский, отсутствуют.