Приложение к постановлению

Администрации г. Переславля-Залесского

от 			№

СХЕМА ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ГОРОД ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ ДО 2030 Г.

Шифр: 65/15.СХВС.01.01

Переславль-Залесский, 2015

СОСТАВ РАБОТ

| Шифр | Наименование |
| --- | --- |
| 65/15.СХВС.01.01 | СХЕМА ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ ДО 2030 Г. |
| 65/15.СГВС.01.02 | СХЕМА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАЮЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ ДО 2030 Г. |
| 65/15.СВО.02.00 | СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ ДО 2030 Г. |

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ	7

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ	8

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	9

1.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  СОСТОЯНИЕ  ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ  СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА	11

1.1.	Описание  системы  и  структуры водоснабжения городского округа, деление  территории городского округа на эксплуатационные зоны	11

1.2.	Описание территорий городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения	13

1.3.	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения соответственн) и перечень централизованных систем водоснабжения	14

1.4.	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	15

1.4.1.	Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	15

1.4.2.	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества воды	17

1.4.3.	Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды	19

1.4.4.	Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	21

1.4.5.	Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении городского округа	22

1.4.6.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	22

2.	НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	23

2.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения	23

2.2.	Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития городского округа	25

3.	Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды	28

3.1.	Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой воды при ее производстве и транспортировке	28

3.2.	Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	30

3.3.	Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды городского округа	30

3.4.	Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	31

3.5.	Описание существующей системы коммерческого учета питьевой воды и планов по установке приборов учета	31

3.6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения городского округа	32

3.7.	Прогнозные балансы потребления питьевой воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития городского округа, рассчитанные на основании расхода питьевой воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	33

3.8.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	36

3.9.	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	36

3.10.	Описание территориальной структуры потребления питьевой воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам	38

3.11.	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой воды абонентами	38

3.12.	Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	39

3.13.	Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации питьевой воды, территориальный - баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации питьевой воды по группам абонентов)	40

3.14.	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой воды и величины потерь питьевой воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	42

3.15.	Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	42

4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	44

4.1.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	44

4.2.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	46

4.3.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	47

4.4.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	47

4.5.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	50

4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского округа и их обоснование	50

4.7.	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	51

4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения	51

4.9.	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения	51

5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	52

5.1.1.	Меры по предотвращению воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	52

5.1.2.	Меры по предотвращению воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке	52

6.	Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	52

7.	Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	59

8.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	61

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1.1 – Среднегодовые результаты анализов проб исходной воды (оз. Плещеево) за 2014 г.	16

Таблица 1.2 – Среднегодовые результаты анализов проб очищенной воды за 2014 г.	18

Таблица 1.3 – Перечень установленных сетевых насосных агрегатов на насосных станциях	20

Таблица 2.1 – Планируемое распределение жилого фонда на территории ГО г. Переславль-Залесский и динамика роста численности населения	26

Таблица 3.1 – Производственные показатели функционирования системы централизованного ХВС ГО г. Переславль-Залесский за 2012-2014 гг.	28

Таблица 3.2 – Структурный баланс реализации холодной воды питьевого качества с разбивкой  по категориям абонентов на территории ГО Переславль-Залесский за 2012-2014 гг.	30

Таблица 3.3 – Анализ резерва/дефицита производительности водозаборных и водоочистных	33

Таблица 3.4 – Расчет прогнозных балансов потребления холодной воды в соответствии со СНиП 2.04.02.84 и СНиП 2.04.01-85 (среднесуточные)	34

Таблица 3.5 – Расчет прогнозных балансов потребления холодной воды, определенный на основании текущего объема водопотребления (годовые)	35

Таблица 3.6 – Фактические и ожидаемые показатели потребления холодной воды, обеспечиваемые за счет существующей централизованной системы ХВС	37

Таблица 3.7 – Прогноз распределения воды на водоснабжение с разбивкой по категориям абонентов	39

Таблица 3.8 – Сведения о фактических и планируемых потерях холодной воды в системе централизованного ХВС ГО г. Переславль-Залесский	39

Таблица 3.9 – Перспективные балансы водоснабжения в системе централизованного ХВС ГО г. Переславль-Залесский	40

Таблица 4.1 – Перечень основных мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации сетей и объектов централизованного ХВС	44

Таблица 4.2 – Предлагаемые для контроля технологические параметры на насосных станциях	48

Таблица 6.1 – Прогноз индекс-дефляторов и инфляции на период 2016-2030 гг.	54

Таблица 6.2 – Укрупненный объем капитальных вложений на реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и модернизации сетей и объектов системы централизованного ХВС	54

# ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

Рисунок 1.1 – Структура системы централизованного ХВС ГО г. Переславль-Залесский	12

Рисунок 1.2 – Зона действия системы централизованного ХВС ГО г. Переславль-Залесский в границах муниципального образования	14

Рисунок 3.1 – Производственные показатели функционирования системы централизованного ХВС ГО г. Переславль-Залесский за 2012-2014 гг.	29

Рисунок 3.2 – Структурный баланс реализации холодной воды питьевого качества с разбивкой  по категориям абонентов на территории ГО Переславль-Залесский за 2012-2014 гг.	31

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Схемы холодного и горячего водоснабжения муниципального образования Городской округ город Переславль-Залесский (далее по тексту – ГО г. Переславль-Залесский/городской округ) разрабатываются во исполнение требований статьи 38 Федерального закона Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Основанием для разработки данной Схемы является Муниципальный контракт от 30.04.2015 г. № 65/15, заключенный между МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского» (заказчик) и ООО Компания «Интегратор» (исполнитель). В соответствии с условиями указанного контракта данная Схема разрабатывается на период 2015-2030 гг.

Структура данной Схемы состоит из:

- Разделов, например раздел 1.«Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения городского округа»;

- Подразделов, например подраздел 1.1. «Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения», входящего в состав раздела 1.;

- Пунктов, например пункт 1.2.1.«Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений», входящий в состав подраздела 1.2. раздела 1.

Состав разделов, подразделов и пунктов данной Схемы соответствует требованиям, установленным  Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения». Разбиение определенных подразделов данной Схемы на пункты произведено для более удобного восприятия излагаемой информации.

В данной Схеме рассматриваются системы централизованного холодного водоснабжения, расположенные на территории ГО г. Переславль-Залесский. Системы горячего водоснабжения, расположенные на территории ГО г. Переславль-Залесский, рассмотрены в «СХЕМЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ ДО 2030 Г.» (Шифр 65/15.СГВС.01.02).  Системы технического водоснабжения на территории ГО г. Переславль-Залесский отсутствуют.

В данной Схеме используются следующие сокращения и условные обозначения:

- АВР – система автоматического включения резервного ввода электроснабжения;

- ВЗУ – водозаборный узел;

- ВНБ – водонапорная башня;

- ВНС – водонапорная станция, получающая холодную воду из централизованной системы ХВС и подающая её с повышенным давлением в определенную зону, например, для группы многоэтажных жилых домов. Также данные станции обозначают термином «насосная станция III подъема»;

- ВОС – водоочистные сооружения;

- ВРУ – вводное распределительное устройство электроснабжения;

- ГВС – горячее водоснабжение;

- ЗСО – зона санитарной охраны;

- ИТП – индивидуальный тепловой пункт;

- КНС – канализационная насосная станция;

- ОСК – очистные сооружения канализации;

- ПДС – предельно допустимый сброс;

- ПКУ – прибор коммерческого учета;

- ПНД – полиэтилен низкого давления – материал для изготовления трубопроводов;

- РЧВ – резервуар чистой воды;

- СЗЗ – санитарно-защитная зона;

- ТБО – твердые бытовые отходы;

- УПП – устройство плавного пуска;

- ХБН – хозяйственно-бытовые нужды;

- ХВС – холодное водоснабжение;

- ЦТП – центральный тепловой пункт;

- ЧРП – частотно-регулируемый привод;

- «сети централизованного ХВС» – в данной Схеме указанным термином обозначаются трубопроводы централизованного ХВС и соответствующие инженерные сооружения (колодцы, камеры и т.п.), установленные на данных трубопроводах и не предназначенные для изменения характеристик  (напора/состава/свойств) транспортируемой по ним воды;

- «объекты централизованного ХВС» – в данной Схеме указанным термином в общем понимании обозначаются такие элементы систем централизованного ХВС, как: насосные станции всех подъемов, водозаборные скважины, станции очистки и иной подготовки исходной воды, т.е. объекты, являющиеся элементами систем централизованного ХВС, но не относящиеся к термину «сети централизованного ХВС»;

- Dвн, Dу – диаметры внутренний и условного прохода соответственно.
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  СОСТОЯНИЕ  ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ  СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

## Описание  системы  и  структуры водоснабжения городского округа, деление  территории городского округа на эксплуатационные зоны

Централизованное ХВС потребителей ГО г. Переславль-Залесский осуществляет одна ресурсоснабжающая организация. На момент разработки данная ресурсоснабжающая организация эксплуатирует следующие сооружения, обеспечивающие централизованное ХВС на территории ГО г. Переславль-Залесский:

- водоприемные сооружения на оз. Плещеево;

- насосную станцию I подъема;

- размещенные на общей площадке последовательно: комплекс ВОС, два РЧВ, насосную станцию II подъема;

- 6 ВНС локального действия;

- 153,8 км сетей, включая: магистральные, уличные, квартальные и внутридворовые сетиDу 500-50 мм.

Структура данной системы централизованного ХВС представлена на рисунке 1.1.

Рисунок 0.1 – Структура системы централизованного ХВС ГО г. Переславль-Залесский

Забор исходной воды осуществляется из поверхностного источника – оз. Плещеево. Исходная вода через два оголовка по самотечным водоводам 2хDу 800 мм (L 1,127 км каждый) поступает в приемную камеру насосной станции I подъема, откуда по напорным водоводам 2хDу 500 мм (L 1,3 км каждый)направляется на комплекс ВОС с целью очистки до установленных нормативов. Прошедшая очистку на ВОС вода поступает в два РЧВ (V 6000 м³ каждый), из которых посредством насосной станции II подъема через магистральные сети Dу 500-300 мм подается в распределительные сети. Проектная производительность насосной станции I подъема, ВОС и насосной станции II подъема составляет 48 000 м³/сут. Комплекс ВОС, РЧВ и насосная станция II подъема расположены на общей площадке.

На распределительных сетях установлено 6 ВНС локального действия:

- на территории ОАО «Компания Славич»: станция предназначена для подачи воды  в 4-й, 5-й и 6-й микрорайоны ГО г. Переславль-Залесский и на промплощадку ОАО «Компания Славич». Перед ВНС расположено два РЧВ (V 2000 м³ каждый). Ресурсоснабжающая организация арендует часть машинного зала в здании станции, на которой расположены насосные агрегаты. На данную станцию вода поступает по напорным водоводам 2хDy 500 мм (L 3,6 км каждый) от насосной станции II подъема;

- на ул. Дорожной: станция предназначена для подачи холодной воды  в Чкаловский мкр., мкр. Сельхозтехника и Сокольскую слободу;

- на ул. Московской: станция предназначена для подачи воды в мкр. Сельхозтехника;

- на ул. Строителей (у дома № 39): станция предназначена для обеспечения требуемой величины напора близлежащих 9-этажных домов;

- на ул. Строителей (у дома № 24): станция предназначена для обеспечения требуемой величины напора близлежащих 9-этажных домов;

- на ул. Октябрьской (у дома № 39): станция предназначена для обеспечения требуемой величины напора близлежащих 9-этажных домов.

Посредством описываемой системы централизованного ХВС обеспечиваются потребности в холодной воде питьевого качества порядка 3 700 абонентов, включая: организации бюджетной сферы, промышленные предприятия, организации коммунально-бытового обслуживания населения, а также многоквартирный и индивидуальный жилой фонд. В соответствии с отчетной документацией, в 2014 г. объем полезной реализации холодной воды питьевого качества потребителям ГО г. Переславль-Залесский составил 3794 тыс. м³.

Описываемая система централизованного ХВС ГО г. Переславль-Залесский классифицируется следующим образом:

- по назначению система является объединенной: обеспечиваются хозяйственно-питьевые нужды населения, хозяйственно-питьевые и производственные нужды промышленных предприятий, нужды пожаротушения и полива;

- по способу подачи воды система является механизированной: подача воды в распределительные сети осуществляется посредством насосной станции II подъема, также на территории ГО г. Переславль-Залесский расположено 6 ВНС локального действия;

- по характеру используемых природных источников система характеризуется как получающая воду в полном объеме из поверхностных источников: забор исходной воды осуществляется из поверхностного источника – оз. Плещеево;

- по способу использования воды система является прямоточной: потребители используют воду однократно, системы оборотного водоснабжения отсутствуют;

- по степени обеспеченности подачи воды система относится  к II категории: посредством объединенного водопровода обеспечиваются нужды населенного пункта, численность населения находится в пределах 5-50 тыс. человек.

Холодная вода из системы централизованного ХВС используется на котельных и в ЦТП, которые, в свою очередь, обеспечивают централизованные теплоснабжение (отопление) и ГВС потребителей ГО г. Переславль-Залесский.

## Описание территорий городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения

На рисунке 1.2 отображена зона действия системы централизованного ХВС ГО г. Переславль-Залесский в границах муниципального образования.

Рисунок 0.2 – Зона действия системы централизованного ХВС ГО г. Переславль-Залесский в границах муниципального образования

В настоящее время на территориях ГО г. Переславль-Залесский, не охваченных системой централизованного ХВС, отсутствуют потенциальные потребители соответствующей услуги.

## Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (пункт 2 Требований к содержанию схем водоснабжения и водоотведения) под технологической зоной водоснабжения понимается часть водопроводной сети, принадлежащей организации,  осуществляющей ХВС, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

На территории ГО г. Переславль-Залесский функционирует единая централизованная система ХВС, обеспечивающая нормативные значения напора воды  для абонентов посредством подачи воды механизированным способом. Таким образом, технологическая зона водоснабжения ГО г. Переславль-Залесский совпадает с зоной действия системы централизованного ХВС, представленной на рисунке 1.2.

## Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Как такового технического обследования сетей и объектов системы централизованного ХВС ГО г. Переславль-Залесский не проводилось. Далее представлены характеристики и описание действующих сетей и объектов системы централизованного ХВС ГО г. Переславль-Залесский.

### Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Источником исходной воды для системы централизованного ХВСГО г. Переславль-Залесский является оз. Плещеево. Забор исходной воды осуществляется посредством водозабора, расположенного на восточном берегу озера в районе Никитской слободы. Водозабор введен в эксплуатацию в 1989 г. Водоприемные оголовки установлены на расстоянии 1,2 км от уреза воды на глубине 5,7 м. От оголовков вода по водоводам2хDу 800 мм (L 1,127 км каждый) самотеком поступает в приемную камеру насосной станции 1-го подъема, расположенную на берегу озера, откуда под напором по водоводам 2хDу 500 мм(L 1,3 км каждый) подается на комплекс ВОС. Среднесуточный объем забора воды из источника в 2014 г. составил 20 529 м³/сут (или 7493,2 тыс. м³/г.).

К основным морфометрическим характеристикам источника относятся:

- площадь акватории водоема – 50,8 км²;

- объем водоема – 559 млн м³;

- средняя глубина озера – 11,2 м, максимальная глубина – 25 м.

Годовой объем допустимого забора воды составляет 7800 тыс.м³. Учет забранной воды осуществляется посредством двух электромагнитных микропроцессорных расходомеров, установленных в насосной станции I подъема.

Место отбора проб исходной воды для проведения количественных химических анализов – насосная станция I подъема. Отбор проб производится один раз в каждый месяц. Среднегодовые результаты анализов проб исходной воды (оз. Плещеево) за 2014 г. приведены в таблице 1.1.

Таблица 0.1 – Среднегодовые результаты анализов проб исходной воды (оз. Плещеево) за 2014 г.

| Наименование показателя | Ед. изм. | Результат испытания | Нормативы ПДК |
| --- | --- | --- | --- |
| Органолептические показатели |  |  |  |
| Запах при 20 0С/60 0С | балл | 1/1 | 2 |
| Привкус | балл | 0 | 2 |
| Цветность | градус | 10,0 | 35 |
| Мутность | ЕМ/л | 1,2 | 20 |
| Плавающие примеси | - | отсутствие | отсутствие |
| Обобщенные показатели |  |  |  |
| Температура | 0С | 22,6 | - |
| Водородный показатель | ед. pH | 8,1 | 6,5-8,5 |
| Общая минерализация | мг/дм3 | 210 | 1000 |
| Гидрокарбонаты | мг/дм3 | 162 | - |
| Взвешенные вещества | мг/дм3 | <2,0* | фон |
| Жесткость общая | градус Ж | 3,0 | 7,0 |
| Кальций | мг/дм3 | 37,1 | 200 |
| Магний | мг/дм3 | 13,4 | 50 |
| ХПК | мгО2/дм3 | 14,0 | 15,0 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | <0,04* | 0,1 |
| Фенолы летучие | мг/дм3 | <0,002* | 0,001 |
| ПАВ (анионоактивные) | мг/дм3 | <0,01* | 0,1 |
| Растворенный кислород | мгО2/дм3 | 9,0 | н/м 4,0 |
| БПК5 | мгО2/дм3 | 1,0 | 2,0 |
| Неорганические вещества |  |  |  |
| Алюминий (AL3+) | мг/дм3 | <0,04* | 0,5 |
| Железо (общее) | мг/дм3 | <0,1* | 0,3 |
| Кадмий (суммарно) | мг/дм3 | <0,001* | 0,001 |
| Марганец (суммарно) | мг/дм3 | 0,06 | 0,1 |
| Медь (суммарно) | мг/дм3 | <0,002* | 1,0 |
| Никель (суммарно) | мг/дм3 | <0,005* | 0,02 |
| Нитраты | мг/дм3 | <0,05 | 45,0 |
| Нитриты | мг/дм3 | <0,01* | 3,3 |
| Соли аммония | мг/дм3 | <0,02 | 1,5 |
| Сульфаты | мг/дм3 | 56,4 | 500 |
| Хлориды | мг/дм3 | 10 | 350 |
| Хром | мг/дм3 | <0,02* | 0,05 |
| Цинк | мг/дм3 | <0,005* | 1,0 |
| Полифосфаты | мг/дм3 | <0,07 | 3,5 |
| Микробиологические и паразитологические показатели |  |  |  |
| Термотолерантные колиформные бактерии | число КОЕ в 100 мл | не обнаружено | 100 |
| Общие колиформные бактерии | число КОЕ в 100 мл | не обнаружено | 1000 |
| Колифаги | число БОЕ в 100 мл | не обнаружено | 10 |
| Яйца гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших | число цист в 25 л | не обнаружено | отсутствие |

* показатель в данных ячейках отражает предельную минимальную концентрацию вещества, необходимую для обнаружения в соответствии с применяемой методикой, т.о. в данных ячейках отраженные показатели соответствуют значению «загрязняющее вещество не обнаружено»

В соответствии со среднегодовыми показателями анализов проб исходной воды за 2014 г., выявлено её (воды) соответствие по всем нормируемым показателям (ПДК). Максимально зафиксированные по результатам анализов проб показатели также находятся в нормируемых пределах.

### Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества воды

На комплекс ВОС исходная вода подается посредством насосной станции I  подъема по напорным водоводам 2хDу 500 мм.

В состав комплекса ВОС входят:

- станция ультразвука: гидроакустические излучатели (по два на каждом водоводе);

- станция водоочистных сооружений: барабанные сетки – 3 шт., контактный резервуар – 1 шт., контактные осветлители– 9 шт;

- хлораторная: хлораторы типа ЛОНИИ-100 – 3 шт;

- станция повторного использования: песколовки –2 шт., отстойники – 2 шт.

Технологическая схема подготовки исходной воды такова: вода подается на барабанные сетки, где происходит предварительная очистка воды от крупных взвесей. Перед барабанными сетками производится первичная обработка воды хлором через гадроакустические излучатели (по 2 шт. на каждый водовод). Пройдя барабанные сетки вода поступает в контактный резервуар, где обеспечивается 7-минутный контакт воды с хлором. Из контактного резервуара вода поступает в смеситель с дырчатыми перегородками, куда в весенне-осенний период вводится коагулянт (сернокислый алюминий). Затем вода поступает на контактный осветлитель, где окончательно освобождается от взвеси и поступает в РЧВ 2х6000 м³. Проектная производительность комплекса ВОС – 48000 м³/сут.

Из РЧВ 2х6000 м³ вода поступает на насосную станцию II подъема.

Место отбора проб очищенной воды для проведения количественных химических анализов – насосная станция II подъема. Отбор проб производится один раз в сутки. Среднегодовые результаты анализов проб очищенной воды за 2014 г. приведены в таблице 1.2.

Таблица 0.2 – Среднегодовые результаты анализов проб очищенной воды за 2014 г.

| Наименование показателя | Ед. изм. | Результат испытания | Нормативы ПДК |
| --- | --- | --- | --- |
| Органолептические показатели |  |  |  |
| Запах при 20 0С/60 0С | балл | 1/1 | 2 |
| Привкус | балл | 0 | 2 |
| Цветность | градус | 7,0 | 20 |
| Мутность | ЕМ/дм3 | 1,2 | 2,6 |
| Плавающие примеси | - | отсутствие | отсутствие |
| Обобщенные показатели |  |  |  |
| Температура | 0С | 12 | - |
| Водородный показатель | ед. pH | 8,0 | 6,5-8,5 |
| Общая минерализация | мг/дм3 | 198,0 | 1000 |
| Гидрокарбонаты | мг/дм3 | 159,0 | - |
| Жесткость общая | градус Ж | 3,0 | 7,0 |
| Кальций | мг/дм3 | 37,1 | 100 |
| Магний | мг/дм3 | 15,4 | 50 |
| Окисляемость перманганатная | мгО2/дм3 | 4,1 | 5,0 |
| Нефтепродукты (суммарно) | мг/дм3 | <0,05* | 0,1 |
| Фенолы летучие | мг/дм3 | <0,002* | 0,001 |
| ПАВ (анионоактивные) | мг/дм3 | <0,015* | 0,5 |
| Неорганические вещества |  |  |  |
| Алюминий (AL3+) | мг/дм3 | <0,04* | 0,5 |
| Железо (общее) | мг/дм3 | <0,1* | 0,3 |
| Кадмий (суммарно) | мг/дм3 | <0,0008* | 0,001 |
| Марганец (суммарно) | мг/дм3 | <0,005* | 0,1 |
| Медь (суммарно) | мг/дм3 | <0,002* | 1,0 |
| Никель (суммарно) | мг/дм3 | <0,005* | 0,1 |
| Нитраты | мг/дм3 | <0,1* | 45,0 (10,1) |
| Нитриты | мг/дм3 | 0,004 | 3,3 |
| Соли аммония | мг/дм3 | <0,05* | 1,5 |
| Сульфаты | мг/дм3 | 56,3 | 500 |
| Хлориды | мг/дм3 | 10,2 | 350 |
| Хром | мг/дм3 | <0,02* | 0,05 |
| Цинк | мг/дм3 | <0,005* | 5 |
| Полифосфаты | мг/дм3 | 0,06 | 3,5 |
| Остаточный хлор (свободный) | мг/дм3 | 0,4 | 0,3-0,5 |
| Микробиологические и паразитологические показатели |  |  |  |
| Термотолерантные колиформные бактерии | число КОЕ в 100 мл | отсутствие | отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | число КОЕ в 100 мл | отсутствие | отсутствие |
| Общее микробное число при t - 37 0С | число КОЕ в 1 мл | отсутствие | 50 КОЕ |
| Колифаги | число БОЕ в 100 мл | не обнаружено | отсутствие |
| Споры сульфитредуцирующих клостридий | число спор в 20 мл | не обнаружено | отсутствие |
| Яйца гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших | число цист в 50 л | не обнаружено | отсутствие |

* показатель в данных ячейках отражает предельную минимальную концентрацию вещества, необходимую для обнаружения в соответствии с применяемой методикой, т.о. в данных ячейках отраженные показатели соответствуют значению «загрязняющее вещество не обнаружено»

В соответствии со среднегодовыми показателями анализов проб за 2014 г. нормируемые показатели качества очищенной воды находятся в пределах действующих нормативов, в соответствии с чем следует заключить, что применяемая технология очистки исходной воды соответствует требованиям обеспечения нормативов качества воды.

### Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды

Рассматриваемая система централизованного ХВС ГО г. Переславль-Залесский по способу подачи воды классифицируется как механизированная: подача воды в распределительные сети осуществляется посредством насосной станции II подъема, также на территории ГО г. Переславль-Залесский расположено 6 ВНС с различными по размеру зонами действия.

Перечень сетевых насосных агрегатов с указанием их основных характеристик с разбивкой по принадлежности к насосным станциям представлен в таблице 1.3.

Таблица 0.3 – Перечень установленных сетевых насосных агрегатов на насосных станциях

| Наименование насосной станции | Характеристики установленных сетевых насосных агрегатов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Станционный номер | Тип (марка) насосного агрегата | Год ввода в эксплуатацию | Мощность электродвигателя, кВт | Номинальная (паспортная) производительность, м³/ч | Номинальный (паспортный) напор, м³/ч |
| НС I подъема | 1 | Д1250/656 | н/д | 200 | 1000 | 48 |
|  | 2 | Д1250/656 | н/д | 200 | 1000 | 48 |
|  | 3 | Д1250/656 | н/д | 200 | 1000 | 48 |
|  | 4 | Д1250/656 | н/д | 200 | 1000 | 48 |
| НС II подъема | 1 | Д630/90 | н/д | 250 | 630 | 90 |
|  | 2 | Д800/56 | н/д | 132 | 800 | 56 |
|  | 3 | Д1250/656 | н/д | 200 | 1000 | 48 |
|  | 4 | Д800/56 | н/д | 132 | 800 | 56 |
|  | 5 | Д1250/656 | н/д | 200 | 1000 | 48 |
|  | 7 | Д320/50 | н/д | 75 | 320 | 50 |
|  | 8 | Д320/50 | н/д | 75 | 320 | 50 |
|  | 9 | Д320/50 | н/д | 75 | 320 | 50 |
| ВНС на территории ОАО «Компания Славич» | 3 | Д320/50 | н/д | 75 | 320 | 50 |
|  | 4 | Д800/56 | н/д | 132 | 800 | 56 |
|  | 5 | Д800/56 | н/д | 132 | 800 | 56 |
| ВНС (ул. Дорожная) | 1 | К 80-50-200 | н/д | 22 | н/д | н/д |
|  | 2 | К 90-40 | н/д | 18 | н/д | н/д |
|  | 3 | К 90-40 | н/д | 18 | н/д | н/д |
|  | 4 | К 80-50-200 | н/д | 22 | н/д | н/д |
| ВНС (ул. Московская) | 1 | CRE 15-03 | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 2 | CRE 15-03 | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 3 | 3К-6А | н/д | 11 | н/д | н/д |
| ВНС (ул. Строителей, 39) | 1 | CRE 15-03 | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 2 | CRE 15-03 | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 3 | CRE 15-03 | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 4 | К90/35 | н/д | 22 |  |  |
| ВНС (ул. Строителей, 24) | 1 | CRE 10-03 | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 2 | CRE 10-03 | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 3 | CRE 10-03 | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 4 | 3К-6А | н/д | 11,5 | н/д | н/д |
|  | 5 | 3К-6А | н/д | 11,5 | н/д | н/д |
| ВНС (ул. Октябрьская, 39) | 1 | CRE 10-04 | н/д | 11 | н/д | н/д |
|  | 2 | CRE 10-04 | н/д | 11 | н/д | н/д |
|  | 3 | 3К-6А | н/д | 11 | н/д | н/д |

На насосной станции II подъема функционирует две группы насосных агрегатов:

- одна группа (ст. №№ 1-5) предназначена для подачи воды по напорным трубопроводам (2хDу 500 мм) на ВНС, расположенную на территории ОАО «Компания Славич». По данным водоводам централизованным ХВС обеспечивается ОАО «Компания Славич», а также 4-, 5-, 6-й микрорайоны ГО г. Переславль-Залесский;

- другая группа (ст. №№ 7-9) предназначена для подачи воды по напорным трубопроводам (2хDу 300 мм) в центральную и, далее, южную части ГО г. Переславль-Залесский.

Все перечисленные выше в таблице насосные станции оборудованы ЧРП, соответственно, работа насосных агрегатов автоматизирована. Дежурный оперативный персонал ежедневно и круглосуточно присутствует на всех насосных станциях с целью контроля рабочего процесса.

На насосных станциях отсутствуют системы телемеханики и диспетчеризации. Ввиду того, что все насосные станции оборудованы ЧРП, можно сделать вывод о высокой энергоэффективности их работы. В то же время, на ряде станций ввиду физического износа требуют замены насосные агрегаты.

### Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Протяженность сетей системы централизованного ХВС ГО г. Переславль-Залесский составляет 153,8 км, прокладка сетей начата в конце XIX в. Основная часть водопроводных сетей выполнена  из чугунных  и асбестоцементных трубопроводов. Стальные трубопроводы используются в качестве вводов в здания. При прокладке новых трубопроводов применяется ПНД.

Для нужд частного сектора в городе установлено 125 водоразборных колонок. В целях наружного пожаротушения на водопроводных сетях установлены пожарные гидранты (91 шт.). Общее количество водопроводных колодцев, установленных на сетях, составляет порядка 2 500 шт.

Сети системы централизованного ХВС ГО г. Переславль-Залесский характеризуются высокой степень износа: средневзвешенный износ составляет более 90 %. За 2014 г. зафиксировано и устранено 160 порывов на распределительных сетях. Существующие темпы перекладки крайне низки и не позволяют добиваться снижения средневзвешенного износа и, как следствие, снижения количества порывов на сетях.

Также неудовлетворительное техническое состояние сетей централизованного ХВС ГО г. Переславль-Залесский приводит к повышению утечек воды при транспортировке и, как следствие, понижает энергоэффективность функционирования системы в целом, а также приводит к нерациональному использованию исходной воды.

По результатам анализов проб воды в точках конечного потребления (водоразборные колонки, краны у потребителей) за 2014 г. не выявлено фактов ухудшения подаваемой  очищенной воды выше нормативов, установленных СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…».

### Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении городского округа

Как указывалось ранее, система централизованного ХВСГО г. Переславль-Залесский начала развиваться в конце XIX в. Масштабных реконструкций системы с 1989 г. не проводилось. По этой причине ряд проблем в системе централизованного ХВС ГО г. Переславль-Залесский связан со значительным износом трубопроводов:

- высокая аварийность сетей;

- ухудшение качества воды при её транспортировке к наиболее удаленным потребителям ввиду коррозии стенок металлических трубопроводов;

- высокий процент утечек воды при транспортировке;

- снижение энергоэффективности функционирования системы в целом ввиду увеличения затрат электроэнергии на транспортировку нереализуемых объемов воды (утечек);

- неэффективное использование ресурсов поверхностного источника пресной воды – оз. Плещеево.

Помимо обозначенных проблем, вызванных значительной степенью износа трубопроводов, стоит выделить также ряд прочих проблем системы централизованного ХВС ГО г. Переславль-Залесский:

- физическое и моральное устаревание оборудования станции ВОС;

- применение хлора с целью обеззараживания исходной воды, и, соответственно, необходимость хранения расходного объема на складе на территории комплекса ВОС;

- недостаточный уровень автоматизации насосных станций: ВНС локального действия возможно перевести в полностью автономный режим работы посредством внедрения систем телемеханики и диспетчеризации с организацией единого диспетчерского пункта;

- на настоящий момент обеспеченность приборами учета как многоквартирного, так и индивидуального жилого фонда составляет менее 50 %, что, в свою очередь, не позволяет оценить реальную картину объемов полезной реализации и фактического уровня потерь воды в системе;

### Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Системы ГВС, расположенные на территории ГО г. Переславль-Залесский, рассмотрены в «СХЕМЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ ДО 2030 Г.» (Шифр 65/15.СГВС.01.00).

# НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения

В ГО г. Переславль-Залесский в настоящее время действует централизованная система ХВС. Данная Схема предусматривает комплексную модернизацию сетей и объектов системы централизованного ХВС, с сохранением ее структуры и основных принципов функционирования.

Рассматриваемые далее (раздел 4) мероприятия по сетям и объектам системы централизованного ХВС ГО г. Переславль-Залеский направлены на решение следующих задач:

- повышение надежности и бесперебойности водоснабжения;

- недопущение ухудшения показателей качества воды;

- повышение энергоэффективности транспортировки воды;

- обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества;

- сокращение нерационального использования питьевой воды.

Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения

Для повышения надежности и бесперебойности функционирования системы централизованного ХВС на территории ГО г. Переславль-Залесский  необходимо провести комплексную модернизацию сетей, а именно – перекладку изношенных участков магистральных и уличных сетей, имеющих наибольший диаметр. Количество аварий (в т.ч. порывов) на сетях является ключевым фактором, характеризующим надежность системы централизованного ХВС ГО г. Переславль-Залесский в целом: за 2014 г. зафиксировано и устранено 160 порывов, что составляет более 1 порыва на 1 км сети в год, что по сравнению с аналогичными системами на территории РФ является большим показателем.

Первоочередные мероприятия по перекладке наиболее изношенных участков сетей рассмотрены в разделе 4.

Недопущение ухудшения показателей качества воды

Ввиду износа металлических трубопроводов и, как следствие, появления коррозии на внутренних стенках и попадания частиц оксида железа и меди в воду, возможно превышение норм, установленных СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…» и, соответственно, непригодность воды к использованию в хозяйственно-питьевых целях населения.

Несмотря на то, что по результатам анализов проб воды в точках конечного потребления за 2014 г. не выявлено превышения нормируемых показателей, необходимо уже сейчас проведения соответствующих мероприятий, направленных на недопущения ухудшения качества подаваемой в распределительные сети вода – перекладка изношенных металлических участков на трубы из ПНД.

Повышение энергоэффективности транспортировки воды

Ввиду того, что в настоящее время работа всех насосных станций системы централизованного ХВС ГО г. Переславль-Залесский автоматизирована посредством применения на данных станциях ЧРП, повышения энергоэффективности функционирования системы возможно добиваться в первую очередь посредством иных мероприятий, а именно – замены изношенных участков металлических трубопроводов, для которых характерно зарастание внутренних стенок коррозионными и иными отложениями. Зарастание внутренних поверхностей стенок ведет к уменьшению внутреннего диаметра трубопровода, что, соответственно, при одинаковом напоре на выходе с насосной станции ведет к уменьшению напора в точке непосредственного потребления воды.

Решением данной проблемы может являться применение современных материалов трубопроводов при перекладке изношенных участков, а именно – ПНД, характеризующегося целым рядом преимуществ перед аналогами:

- длительный гарантийный срок;

- устойчивость к коррозии;

- удобство монтажа;

- удобство транспортировки, утилизации и переработки и прочее.

Также немаловажным фактором в вопросе энергоэффективности функционирования системы централизованного ХВС ГО г. Переславль-Залесский является большой объем утечек воды в распределительных сетях, приводящий к повышению удельных затрат электроэнергии на транспортировку воды до конечных потребителей: значительная часть электроэнергии тратится впустую.

Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества

В настоящее время в системе централизованного ХВ ГО г. Переславль-Залесский отсутствует проблема нехватки воды как на этапе её непосредственной реализации абонентам, так и на этапе забора из источника. Анализируя перспективы развития муниципального образования на основании генерального плана (подраздел 2.2), можно сделать вывод о том, что на рассматриваемом в указанном документе периоде (до 2025 г.) не планируется значительного увеличения численности населения ГО г. Переславль-Залесский, а также не планируется ввод в эксплуатацию иных энергоемких объектов, потребляющих в ходе технологического процесса большие объемы воды питьевого или технического качества.

В соответствии с обозначенным следует сделать вывод об отсутствии необходимости увеличения производительности как водозаборных, так и водоподготовительных элементов, относящихся к системе централизованного ХВС ГО г. Переславль-Залесский. Основные мероприятиями по поддержанию необходимой производительности водозаборных и водоподготовительных элементов системы централизованного ХВС ГО г. Переславль-Залесский – это проведение работ по восстановлению технического состояния соответствующих сооружений.

Сокращение нерационального использования питьевой воды

В настоящее в системе централизованного ХВС ГО г. Переславль-Залесский насущной проблемой является нерациональное использование холодной воды питьевого качества: неучтенные расходы составляют до 46,7 % от объема подаваемой в распределительную сеть воды. К неучтенным расходам относятся как потери при транспортировке воды к конечным потребителям, так и безучетное водопотребление (несанкционированное подключение потребителей к системе, наличие водоразборных колонок). В настоящее время в ГО г. Переславль–Залесский оборудовано общедомовыми ПКУ около 30 % многоквартирных жилых домов.

Первоочередными мероприятиями по сокращению нерационального использования холодной воды питьевого качества являются:

- оборудование ПКУ всех существующих и перспективных потребителей, в первую очередь – многоквартирных жилых домов;

- удаление водоразборных колонок и подключение потребителей, получающих холодную воду из водоразборных колонок, к системе централизованного ХВС посредством индивидуальных вводов, оборудованных ПКУ;

- перекладка изношенных участков сетей, имеющих наибольший диаметр.

В соответствии  с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении …» все вновь вводимые объекты капитального строительства (как жилые дома, так и производственные объекты и объекты коммунально-бытового обслуживания) должны быть оборудованы приборами учета потребляемых энергоресурсов, включая как холодную так и горячую воду.

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 4.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей…» к целевым показателям функционирования систем централизованного ХВС относят:

- показатели качества воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды.

Данные целевые показатели рассмотрены в разделе 7.

## Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития городского округа

ГО г. Переславль-Залесский расположен в южной части Ярославской области, в 20 км от Владимирской области и в 140 км от г. Москвы, вдоль федеральной автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» (на берегу оз. Плещеево, в месте впадения в него р. Трубеж).

ГО г. Переславль-Залесский является административным центром Переславского района, но не входит в его состав.

Основные характеристики ГО г. Переславль-Залесский следующие:

- территория – 2250 га;

- численность населения на 01.01.2015 – 40028 человек;

- площадь жилого фонда – 911100 м²;

- средняя обеспеченность населения жилым фондом – 20,62 м²/чел.

В соответствии с материалами генерального плана ГО г. Переславль-Залесский, на перспективу (к 2025 г.) предлагается ввод около 591 тыс м² жилой площади за расчётный период. Планируемое распределение жилого фонда по этапам строительства на территории ГО г. Переславль-Залесский, а также динамика роста численности населения представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Планируемое распределение жилого фонда на территории ГО г. Переславль-Залесский и динамика роста численности населения

| Показатель | Существующее положение (на 2007 г.) | 1 очередь реализации (план на 2015 г.) | Расчетный срок (план на 2025 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующий жилой фонд, тыс. м² | 911,1 | 1000 | 1465,268 |
| Сохраняемый жилой фонд, тыс. м² | - | 895,9 | 874,173 |
| Убыль жилого фонда, тыс. м² | - | 15,2 | 36,927 |
| Жилой фонд нового строительства, тыс. м² |  | 104,1 | 591,095 |
| Численность населения, тыс. м² | 42,4 | 42,4 | 42,5 |

Общее количество жилого фонда на расчетный срок составит:

874,173+591,095=1 465,268 тыс. м² общей площади.

Показатель жилищной обеспеченности на расчетный срок составит:

1 465,268 : 42500 = 34 м²/чел.

В соответствии с генеральным планом ГО г. Переславль-Залесский предполагается четыре основных типа жилой застройки по преобладающей этажности жилого фонда:

Индивидуальная жилая застройка представлена 1-2 этажными индивидуальными жилыми домами на 1 семью с участками до 0,12 га. Общая площадь коттеджей не регламентируется, но для расчетов ориентировочно принимается в размере 175 м² общей площади на 1 коттедж. Плотность размещения коттеджей – 6 участков на гектар.

Смешанная застройка представлена среднеэтажной застройкой (20%), малоэтажной высокоплотной (45%) и индивидуальной застройкой (35%). Плотность застройки по общей площади жилых домой «брутто» микрорайона порядка 3000м2/га. Плотность застройки по численности населения (при жилищной обеспеченности расчетного срока) 90-110 чел/га.

Многоэтажная высокоплотная застройка представлена секционными жилыми домами 5-6-9 этажей. Предлагается преимущественное применение жилой застройки в 5 этажей в кварталах многоэтажной жилой застройки. Плотность застройки по общей площади жилых домов «брутто» микрорайона порядка 7000 м2/га. Плотность застройки по численности населения(при жилищной обеспеченности расчетного срока) 220-240 чел/га.

Малоэтажная застройка многоквартирными домами без индивидуальных участков (2-4 этажа). Плотность застройки по общей площади жилых домов «брутто» микрорайона порядка 3500 м2/га. Плотность застройки по численности населения (при жилищной обеспеченности расчетного срока 34 м²/чел) 100-120 чел/га.

3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды

## Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой воды при ее производстве и транспортировке

Производственные показатели функционирования системы централизованного ХВС ГО г. Переславль-Залесский за 2012-2014 гг. отражены в таблице 3.1 и на рисунке 3.1.

Таблица 2.2 – Производственные показатели функционирования системы централизованного ХВС ГО г. Переславль-Залесский за 2012-2014 гг.

| Отчетный период | Забрано воды от источника, тыс. м³ | Технологические нужды организации, тыс. м³ | Подача воды в распределительные сети, тыс. м³ | Потери воды при транспортировке, тыс. м³ | Полезная реализация воды потребителям, тыс. м³ | Отношение потерь к подаче воды в сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 г. | 5 396,8 | 269,5 | 5 127,3 | 2 021,4 | 3 105,9 | 39,42% |
| 2013 г. | 7 615,1 | 380,3 | 7 234,8 | 3 164,4 | 4 070,4 | 43,74% |
| 2014 г. | 7 493,2 | 374,3 | 7 118,9 | 3 324,7 | 3 794,0 | 46,70% |

Рисунок 2.1 – Производственные показатели функционирования системы централизованного ХВС ГО г. Переславль-Залесский за 2012-2014 гг.

Как видно из таблицы и рисунка, в 2013 г. произошло резкое увеличение объемов реализуемой холодной воды по сравнению с 2012 г. (на 964 тыс. м³), а в 2014 г. полезная реализация снизилась к уровню 2013 г. на 6,7 % (на 276 тыс. м³).

Величина потерь воды при транспортировке имеет тенденцию к ежегодному увеличению как в натуральных показателях, так и в относительных по отношению к объемам воды, подаваемым в распределительную есть, и составляет 40-47 %% .

Потребление воды на технологические нужды эксплуатирующей организации (включая рас3ходы на технологические нужды, расходы ВОС и т.п.) в натуральных показателях увеличивается пропорционально подъему исходной воды и составляет ~ 5 %.

## 3.2 Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

На территории ГО г. Переславль-Залесский определена одна технологическая зона водоснабжения, в соответствии с чем территориальный баланс подачи воды по технологической зоне совпадает с показателями, представленными в подразделе 3.1.

## 3.3 Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды городского округа

Структурный баланс реализации холодной воды питьевого качества с разбивкой  по категориям абонентов на территории ГО Переславль-Залесский за 2012-2014 гг. представлен в таблице 3.2 и на рисунке 3.2.

Таблица 2.3 – Структурный баланс реализации холодной воды питьевого качества с разбивкой  по категориям абонентов на территории ГО Переславль-Залесский за 2012-2014 гг.

| Период | Объем реализации по категориям абонентов, тыс. м³, включая: |  |  |  |  | Итого, тыс. м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | население | бюджетные | прочие | на ГВС | ХБН организации |  |
| 2012 г. | 1 490,1 | 191,1 | 924,1 | 496,9 | 3,7 | 3 105,9 |
| 2013 г. | 1 677,7 | 240,7 | 1 498,5 | 647,3 | 6,2 | 4 070,4 |
| 2014 г. | 1 657,6 | 207,8 | 1 389,1 | 532,7 | 6,8 | 3 794,0 |

Рисунок 2.2 – Структурный баланс реализации холодной воды питьевого качества с разбивкой  по категориям абонентов на территории ГО Переславль-Залесский за 2012-2014 гг.

Как видно из таблицы и рисунка, потребление холодной воды питьевого качества категорией «население» на территории ГО г. Переславль-Залесский в период 2012-2014 гг. выросло на 167,5 тыс. м³ в связи с увеличением потребления холодной воды населением.

Потребление воды категорией «бюджетные», куда входят бюджетно-финансируемые организации, за период 2012-2014 гг. увеличилось на 16,7 тыс. м³.

Потребление холодной воды категорией абонентов «прочее», куда входят все промышленные предприятия, организации и учреждения коммунально-бытового обслуживания населения и торговые организации, в 2014 гг. увеличилось на 50 % относительно уровня 2012 г. и составило 1389,1 тыс. м³.

## 3.4 Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

По отчетным данным за 2014 г. потребление холодной воды питьевого качества на хозяйственно-питьевые нужды населения на территории ГО г.Переславль-Залесский составило 1389,1 тыс. м³. Помимо непосредственно потребления населением холодной воды питьевого качества данный показатель включает реализацию холодной воды, которая используется для приготовления горячей воды  посредством нецентрализованных систем ГВС (в ИТП и индивидуальных водоподогревателях). Объем холодной воды, использованной для приготовления горячей воды посредством закрытых систем с целью её последующей реализации населению, за 2014 г. составил ~ 532,7 тыс. м³.

По данным официальной статистики Федеральной службы государственной статистики на 01.01.2015 численность населения ГО г. Переславль-Залесский составила       40 028 чел. Исходя из вышеизложенного, среднесуточное потребление холодной воды населением в жилых зданиях за 2014 г. составило ~ 149 л/сут на человека (включая потребление холодной воды на приготовление горячей посредством централизованных систем). Суммарное среднесуточное потребление холодной воды питьевого качества в пересчете на одного жителя, включая ХБН населения, потребление в общественных зданиях, ХБН и технологические нужды на промпредприятиях, составило в 2014 г. ~ 259 л/сут.

По результатам внедрения приборов коммерческого учета потребляемых ресурсов в 2012-2014 гг. абонентами категории «Население» среднесуточное потребление воды увеличилось со~ 133 л/сут до ~ 150 л/сут на одного человека (рассчитано в соответствии с реализацией холодной воды по категории «население», реализацией холодной воды на нужды приготовления горячей воды посредством централизованных систем и изменением численности населения ГО г. Переславль-Залесский за период 2012-2014 гг.). Однако делать выводы о влиянии внедрения ПКУ на водопотребление населением затруднительно, т.к. в настоящее время лишь малая часть (менее 30 %) многоквартирного жилого фонда оборудована общедомовыми и квартирными ПКУ.

## 3.5 Описание существующей системы коммерческого учета питьевой воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с частями 3, 4, 5, 6 статьи 13 Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении...» в ГО г. Переславль-Залесский производится установка приборов коммерческого учета потребления воды.

На момент разработки данной Схемы объекты промышленности, бюджетные организации, а также организации коммунально-бытового обслуживания населения и торговли практически полностью оборудованы ПКУ и при расчетах с гарантирующей организацией используют показания установленных приборов.

По результатам проводимых с 2009 г. мероприятий по оснащению приборами учета объектов многоквартирного и индивидуального жилого фонда, удельное потребление холодной воды питьевого качества категорией абонентов «население» увеличилось в период с 2012 по 2013 гг. более чем на 50 % (с 2021,4 до 3324,7 тыс. м³/г.)

По предоставленной информации, доля приборного учета в 2014 г. составила порядка 53 % (2 027,5 тыс. м³) от всего реализованного объема холодной воды питьевого качества (3 794  тыс. м³).

Необходимо дальнейшее проведение работ по оборудованию общедомовыми ПКУ многоквартирных жилых домов и индивидуальными приборами учета частного жилого фонда, а также к переходу расчетов за потребление холодной воды в соответствии с показаниями ПКУ в целях стимулирования экономии потребляемых абонентами ресурсов, а также во исполнение требований указанного Федерального закона, т.к. в настоящий момент общедомовыми ПКУ оборудовано порядка лишь 30 % многоквартирного жилого фонда (195 из порядка 600 шт.).

Также, в соответствии с частью 9 статьи 13 Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении...», организации, осуществляющие снабжение водой, обязаны осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют. В соответствии с данными требованиями, в целях учета общего объема забираемой от источника и подаваемой в распределительные сети воды, эксплуатирующая организация имеет приборы учета, установленные на насосной станции I подъема.

## 3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения городского округа

В настоящее время производительность водозаборных и водоочистных сооружений системы централизованного ХВС ГО г. Переславль-Залесский составляет 48 000 м³/сут. Требуемая производительность сооружений, обеспечивающих централизованным ХВС населенные пункты, определяется величиной подъема воды в сутки максимального водопотребления.

Для суток максимального водопотребления коэффициент суточной неравномерности Ксут.maxпринимается равным 1,2. Анализ резерва/дефицита текущей производительности водозаборных и водоочистных сооружений системы централизованного ХВС ГО г. Переславль-Залесский, в соответствии с фактическими показателями подъема воды за 2014 г., представлен таблице 3.3.

Таблица 2.4– Анализ резерва/дефицита производительности водозаборных и водоочистных

| Производительность водозаборных и водоочистных сооружений, м³/сут | Подъем воды за 2014 г., тыс. м³ | Среднесуточный подъем, м³/сут | Коэффициент суточной неравномерности для суток максимального водопотребления (Ксут.max) | Подъем в сутки максимального водопотребления, м³/сут | Резерв/дефицит производительности водозаборов, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 000 | 7 493 | 20 529 | 1,2 | 24 635 | 23 365 |

Как видно из таблицы, на существующем этапе фактический резерв производительности водозаборных и водоочистных сооружений системы централизованного ХВС ГО г. Переславль-Залесский составляет порядка 23 500 м³/сут (49 %).

## 3.7 Прогнозные балансы потребления питьевой воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития городского округа, рассчитанные на основании расхода питьевой воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

В данном подразделе требуется произвести расчет прогнозных балансов водопотребления в соответствии с нормативами, установленными в СНиП 2.04.02.84 и СНиП 2.04.01-85, а также на основании текущего объема водопотребления.

Данная Схема разрабатывается на срок до 2030 г., тогда как действующий генеральный план ГО г. Переславль-Залесский рассчитан до 2025 г. В соответствии с генеральным планом в 2025 г. ожидается увеличение численности населения ГО г. Переславль-Залесский до 42 500 человек. Учитывая незначительную динамику увеличения численности населения на период 2015-2025 гг. в соответствии с генеральным планом, принимается положение, что в период 2025-2030 гг. численность населения городского округа остается на уровне 2025 г., т.е. 42 500 человек.

Расчет прогнозных балансов потребления холодной воды в соответствии со СНиП 2.04.02.84 и СНиП 2.04.01-85 представлен в таблице 3.4, расчет прогнозных балансов потребления холодной воды, определенный на основании текущего объема водопотребления, представлен в таблице 3.5.

Таблица 2.5– Расчет прогнозных балансов потребления холодной воды в соответствии со СНиП 2.04.02.84 и СНиП 2.04.01-85 (среднесуточные)

| Показатель | 2014 г. (сущ. пол.) | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения ГО г. Переславль-Залесский, чел. | 40 028 | 40 253 | 40 477 | 40 702 | 40 927 | 41 152 | 41 376 | 41 601 | 41 826 | 42 051 | 42 275 | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 42 500 |
| Потребление воды в жилых и общественных зданиях, м³/сут | 9 206 | 9 258 | 9 310 | 9 362 | 9 413 | 9 465 | 9 517 | 9 568 | 9 620 | 9 672 | 9 723 | 9 775 | 9 775 | 9 775 | 9 775 | 9 775 | 9 775 |
| Потребление воды промышленными объектами, м³/сут | 3 806 | 3 827 | 3 848 | 3 870 | 3 891 | 3 913 | 3 934 | 3 955 | 3 977 | 3 998 | 4 019 | 4 041 | 4 041 | 4 041 | 4 041 | 4 041 | 4 041 |
| Неучтенные расходы, м³/сут | 1 301 | 1 309 | 1 316 | 1 323 | 1 330 | 1 338 | 1 345 | 1 352 | 1 360 | 1 367 | 1 374 | 1 382 | 1 382 | 1 382 | 1 382 | 1 382 | 1 382 |
| Полив улиц и зеленых насаждений, м³/сут | 511 | 514 | 517 | 520 | 523 | 526 | 529 | 531 | 534 | 537 | 540 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 |
| Пополнение противопожарного запаса, м³/сут | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 |
| Итого, м³/сут | 15 473 | 15 556 | 15 639 | 15 722 | 15 806 | 15 889 | 15 972 | 16 055 | 16 139 | 16 222 | 16 305 | 16 388 | 16 388 | 16 388 | 16 388 | 16 388 | 16 388 |

При расчете приняты следующие положения:

- среднесуточное водопотребление в жилых и общественных зданиях – 230 л/сут/чел.;

- среднесуточное водопотребление промышленными объектами принято на основании фактического водопотребления категорией абонентов «прочие» и на период 2015-2030 гг. изменяется пропорционально численности населения ГО г. Переславль-Залесский;

- объемы неучтенных расходов определены как 10 % от суммы водопотребления в жилых и общественных зданиях и водопотребления промышленными объектами;

- полив улиц и зеленых насаждения принят 70 л/сут/чел. при условии забора 50 %  указанного удельного объема из поверхностных источников;

- Пополнение противопожарного запаса определено из условия: расчетное кол-во одновременных пожаров – 2, расход воды на наружное пожаротушение на один пожар – 25 л/с, расход воды на внутреннее пожаротушение – 4 струи по 2,5 л/с.

Таблица 2.6– Расчет прогнозных балансов потребления холодной воды, определенный на основании текущего объема водопотребления (годовые)

| Показатель | 2014 г. (сущ. пол.) | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднесуточное водопотребление, м³/сут | 10 395 | 10 453 | 10 511 | 10 570 | 10 628 | 10 686 | 10 745 | 10 803 | 10 861 | 10 920 | 10 978 | 11 036 | 11 036 | 11 036 | 11 036 | 11 036 | 11 036 |
| Годовое потребление, тыс. м³/г. | 3 794 | 3 815 | 3 837 | 3 858 | 3 879 | 3 901 | 3 922 | 3 943 | 3 964 | 3 986 | 4 007 | 4 028 | 4 028 | 4 028 | 4 028 | 4 028 | 4 028 |

## 3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Системы ГВС, расположенные на территории ГО г. Переславль-Залесский, рассмотрены в «СХЕМЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ ДО 2030 Г.» (Шифр 65/15.СГВС.01.00).

## Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Фактические (за 2014 г.) и ожидаемые (на 2015-2030 гг.) показатели потребления холодной воды питьевого качества, обеспечиваемые за счет существующей централизованной системы ХВС, приведены в таблице 3.6.

Таблица 2.7– Фактические и ожидаемые показатели потребления холодной воды, обеспечиваемые за счет существующей централизованной системы ХВС

| Показатель | 2014 г. (сущ. пол.) | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовое потребление, тыс. м³/г. | 3 794 | 3 815 | 3 837 | 3 858 | 3 879 | 3 901 | 3 922 | 3 943 | 3 964 | 3 986 | 4 007 | 4 028 | 4 028 | 4 028 | 4 028 | 4 028 | 4 028 |
| Среднесуточное водопотребление, м³/сут | 10 395 | 10 453 | 10 511 | 10 570 | 10 628 | 10 686 | 10 745 | 10 803 | 10 861 | 10 920 | 10 978 | 11 036 | 11 036 | 11 036 | 11 036 | 11 036 | 11 036 |
| Максимальное суточное водопотребление, м³/сут | 12 473 | 12 543 | 12 613 | 12 684 | 12 754 | 12 824 | 12 894 | 12 964 | 13 034 | 13 104 | 13 174 | 13 244 | 13 244 | 13 244 | 13 244 | 13 244 | 13 244 |

* для суток максимального потребления принят коэффициент суточной неравномерности Ксут.max=1,2

Фактический показатель водопотребления указан за 2014 г. и соответствует предоставленным исходным данным. Ожидаемые показатели потребления указаны в соответствии с расчетными показателями водопотребления, приведенными в таблице 3.5 (т.е. основаны на величине среднесуточного водопотребления за 2014 г.).

## 3.10 Описание территориальной структуры потребления питьевой воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Система централизованного ХВС ГО г. Переславль-Залесский представлена единственной технологической зоной водоснабжения. В перспективе не планируется создание новых технологических зон водоснабжения, либо разбиения существующей технологической зоны. В соответствии с обозначенным, существующие территориальные балансы потребления воды представлены в подразделах 3.1 и 3.2, перспективные балансы водопотребления представлены в подразделах 3.7 и 3.9 и далее.

## Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой воды абонентами

Прогноз распределения воды на водоснабжение с разбивкой по категориям абонентов с перспективой до 2030 г., рассчитанный исходя из текущих значений потребления (за 2014 г.), обеспечиваемый за счет существующей централизованной системы ХВС, представлен в таблице 3.7.

Таблица 2.8– Прогноз распределения воды на водоснабжение с разбивкой по категориям абонентов

| Категория абонента | 2014 г. (сущ. пол.) | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| население, тыс. м³/г. | 1 657,6 | 1 666,9 | 1 676,3 | 1 685,6 | 1 695,0 | 1 704,3 | 1 713,7 | 1 723,0 | 1 732,4 | 1 741,7 | 1 751,0 | 1 760,4 | 1 760,4 | 1 760,4 | 1 760,4 | 1 760,4 | 1 760,4 |
| бюджетные, тыс. м³/г. | 207,8 | 209,0 | 210,1 | 211,3 | 212,5 | 213,6 | 214,8 | 216,0 | 217,1 | 218,3 | 219,5 | 220,6 | 220,6 | 220,6 | 220,6 | 220,6 | 220,6 |
| прочие, тыс. м³/г. | 1 389,1 | 1 396,9 | 1 404,7 | 1 412,5 | 1 420,3 | 1 428,1 | 1 435,9 | 1 443,7 | 1 451,5 | 1 459,3 | 1 467,1 | 1 474,9 | 1 474,9 | 1 474,9 | 1 474,9 | 1 474,9 | 1 474,9 |
| на ГВС, тыс. м³/г. | 532,7 | 535,7 | 538,7 | 541,7 | 544,7 | 547,7 | 550,6 | 553,6 | 556,6 | 559,6 | 562,6 | 565,6 | 565,6 | 565,6 | 565,6 | 565,6 | 565,6 |
| ХБН организации, тыс. м³/г. | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| ИТОГО, тыс. м³/г. | 3 794,0 | 3 815,3 | 3 836,6 | 3 857,9 | 3 879,2 | 3 900,5 | 3 921,8 | 3 943,1 | 3 964,4 | 3 985,7 | 4 007,0 | 4 028,3 | 4 028,3 | 4 028,3 | 4 028,3 | 4 028,3 | 4 028,3 |

## Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Сведения о фактических (за 2014 г.) и планируемых (на 2015-2030 гг.) потерях холодной воды питьевого качества в системе централизованного ХВС ГО г. Переславль-Залесский представлены в таблице 3.8.

Таблица 2.9 – Сведения о фактических и планируемых потерях холодной воды в системе централизованного ХВС ГО г. Переславль-Залесский

| Показатель | 2014 г. (сущ. Пол.) | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потери воды при транспортировке, тыс. м³/г. | 3 324,7 | 3 205,4 | 3 090,2 | 2 978,6 | 2 870,2 | 2 764,9 | 2 662,5 | 2 563,0 | 2 466,1 | 2 371,7 | 2 279,7 | 2 190,0 | 2 091,4 | 1 995,9 | 1 903,3 | 1 813,5 | 1 726,4 |
| Потери воды при транспортировке, м³/сут | 9 108,8 | 8 781,9 | 8 466,4 | 8 160,4 | 7 863,5 | 7 575,0 | 7 294,6 | 7 021,9 | 6 756,4 | 6 497,8 | 6 245,8 | 6 000,0 | 5 729,9 | 5 468,2 | 5 214,5 | 4 968,6 | 4 729,9 |
| Отношение потерь к подаче воды в сети | 46,70% | 45,70% | 44,60% | 43,60% | 42,50% | 41,50% | 40,40% | 39,40% | 38,40% | 37,30% | 36,30% | 35,20% | 34,20% | 33,10% | 32,10% | 31,00% | 30,00% |

Снижение потерь воды при транспортировке как в натуральных показателях, так и в процентом отношении к подаваемому в сеть объему воды ожидается снизить в результате реализации предлагаемых мероприятий по перекладке изношенных участков сетей системы централизованного ХВС, описанных в разделе 4.

## Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации питьевой воды, территориальный - баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации питьевой воды по группам абонентов)

Перспективные балансы водоснабжения в системе централизованного ХВС ГО г. Переславль-Залесский представлены в таблице 3.9.

Таблица 2.10 – Перспективные балансы водоснабжения в системе централизованного ХВС ГО г. Переславль-Залесский

| № п/п | Показатель | 2014 г. (сущ. пол.) | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Забор воды из источника, тыс. м³ | 7 493,0 | 7 397,1 | 7 305,3 | 7 217,1 | 7 132,1 | 7 050,2 | 6 971,3 | 6 895,1 | 6 821,6 | 6 750,6 | 6 682,0 | 6 615,7 | 6 517,1 | 6 421,6 | 6 329,0 | 6 239,2 | 6 152,1 |
| 2 | Технологические нужды организации, тыс. м³ | 374,3 | 376,4 | 378,5 | 380,6 | 382,7 | 384,8 | 386,9 | 389,0 | 391,1 | 393,2 | 395,3 | 397,4 | 397,4 | 397,4 | 397,4 | 397,4 | 397,4 |
| 3 | Подача воды в распределительные сети, тыс. м³ | 7 118,7 | 7 020,7 | 6 926,8 | 6 836,5 | 6 749,4 | 6 665,4 | 6 584,3 | 6 506,1 | 6 430,5 | 6 357,4 | 6 286,7 | 6 218,3 | 6 119,7 | 6 024,2 | 5 931,6 | 5 841,8 | 5 754,7 |
| 4 | Потери воды при транспортировке, тыс. м³ | 3 324,7 | 3 205,4 | 3 090,2 | 2 978,6 | 2 870,2 | 2 764,9 | 2 662,5 | 2 563,0 | 2 466,1 | 2 371,7 | 2 279,7 | 2 190,0 | 2 091,4 | 1 995,9 | 1 903,3 | 1 813,5 | 1 726,4 |
| 5 | Полезная реализация воды потребителям, тыс. м³, включая: | 3 794,0 | 3 815,3 | 3 836,6 | 3 857,9 | 3 879,2 | 3 900,5 | 3 921,8 | 3 943,1 | 3 964,4 | 3 985,7 | 4 007,0 | 4 028,3 | 4 028,3 | 4 028,3 | 4 028,3 | 4 028,3 | 4 028,3 |
| 5.1 | население | 1 657,6 | 1 666,9 | 1 676,3 | 1 685,6 | 1 695,0 | 1 704,3 | 1 713,7 | 1 723,0 | 1 732,4 | 1 741,7 | 1 751,0 | 1 760,4 | 1 760,4 | 1 760,4 | 1 760,4 | 1 760,4 | 1 760,4 |
| 5.2 | бюджетные | 207,8 | 209,0 | 210,1 | 211,3 | 212,5 | 213,6 | 214,8 | 216,0 | 217,1 | 218,3 | 219,5 | 220,6 | 220,6 | 220,6 | 220,6 | 220,6 | 220,6 |
| 5.3 | прочие | 1 389,1 | 1 396,9 | 1 404,7 | 1 412,5 | 1 420,3 | 1 428,1 | 1 435,9 | 1 443,7 | 1 451,5 | 1 459,3 | 1 467,1 | 1 474,9 | 1 474,9 | 1 474,9 | 1 474,9 | 1 474,9 | 1 474,9 |
| 5.4 | на ГВС | 532,7 | 535,7 | 538,7 | 541,7 | 544,7 | 547,7 | 550,6 | 553,6 | 556,6 | 559,6 | 562,6 | 565,6 | 565,6 | 565,6 | 565,6 | 565,6 | 565,6 |
| 5.5 | ХБН организации | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| 6 | Отношение потерь к подаче воды в сети | 46,70% | 45,70% | 44,60% | 43,60% | 42,50% | 41,50% | 40,40% | 39,40% | 38,40% | 37,30% | 36,30% | 35,20% | 34,20% | 33,10% | 32,10% | 31,00% | 30,00% |

## Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой воды и величины потерь питьевой воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребленияпитьевой воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Исходя из показателей, представленных таблицы 3.9, в 2030 г. ожидается осуществить забор воды из источника в объеме 6 152,1 тыс. м³, в соответствии с чем, среднесуточный показатель подъема воды составит 16 855 м³/сут.

Величина требуемой мощности водозаборных и водоочистных сооружений определяется величиной необходимого подъема воды в сутки максимального водопотребления.

Коэффициент для суток максимального водопотребления Ксут.max принимается равным 1,2.

Исходя из обозначенных выше факторов требуемая производительность водозаборных и водоочистных сооружений централизованной системы ХВС ГО г. Переславль-Залесский должна составлять в 2030 г. не менее 20 226 м³/сут, в соответствии с чем можно сделать вывод об отсутствии необходимости увеличения производительности действующих водозаборных и водоочистных сооружений.

## Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» введены и определены следующие понятия и требования:

- глава 1, статья 2: «гарантирующая организация – организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения»;

- глава 2, статья 6: к полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов относится определение для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения гарантирующей организации и установление зон ее деятельности;

- глава 3, статья 12, пункт 1: «Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Для централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая организация не определяется»;

- глава 3, статья 12, пункт 2: «Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение»;

- глава 8, статья 42, пункт 2: «До 1 июля 2013 года органы местного самоуправления поселения, городского округа осуществляют инвентаризацию водопроводных и канализационных сетей, участвующих в водоснабжении и водоотведении (транспортировке воды и сточных вод), утверждают схему водоснабжения и водоотведения, определяют гарантирующую организацию, устанавливают зоны ее деятельности».

В соответствии с указанными требованиями Постановлением администрации ГО г. Переславль-Залесский от 25.05.2015 № ПОС.03-0790/15 утверждено следующее:

- для системы централизованного ХВС и ВО ГО г. Переславль-Залесский гарантирующей организацией определено МУП «Спектр»;

- Зоной деятельности гарантирующей организации определена вся территория ГО г. Переславль-Залесский.

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

## Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Перечень основных мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации сетей и объектов централизованного ХВС ГО г. Переславль-Залесский приведен в таблице 4.1.

Таблица 2.11 – Перечень основных мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации сетей и объектов централизованного ХВС

| № п/п | Наименование мероприятия | Период реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия по сетям системы централизованного ХВС ГО г. Переславль-Залесский |  |
| 1.1 | Перекладка водоводов 2хDу 500 мм от насосной станции II подъема до ВНС на территории ОАО "Компания Славич" | 2019-2020 гг. |
| 1.2 | Перекладка участков самотечных водоводов 2хDy 800 мм с демонтажем «старых оголовков» | 2019 г. |
| 1.3 | Перекладка водопроводной линии Dy 100 мм L 1,34 км от ул. Московской до ввода в котельную мкр. Сельхозтехника | 2016 г. |
| 1.4 | Перекладка водопроводной линии Dy 100 мм L 0,025 км с проколом под проезжей частью по ул. Советская | 2016 г. |
| 1.5 | Перекладка водопроводной линии Dy100 мм L 0,3 км от д. № 22 ул. Некрасова до ул. Тихонравова | 2016 г. |
| 1.6 | Перекладка водопроводной линии Dy 150 мм L 0,016 км с проколом под проезжей частью ул. Кардовского; | 2016 г. |
| 1.7 | Перекладка водопроводной линии Dy 160 мм L 0,5 км от ж/д № 56 по ул. Менделеева до ж/д № 31 по ул. Строителей | 2016 г. |
| 1.8 | Капитальный ремонт водопроводной линии Dу 200 мм L 0,354 км от здания Переславской центральной районной больницы на Красном Текстильщике до ул. Маловский сад | 2017 г. |
| 1.9 | Капитальный ремонт водопроводной линии Dу 200 мм L 0,430 км от ВНС на ул. Строителей до камеры у д. № 39 ул. Октябрьская | 2017 г. |
| 1.10 | Капитальный ремонт водопроводной линии Dу 50 мм L 0,015 км к д/с «Аленушка» | 2017 г. |
| 1.11 | Капитальный ремонт водопроводной линии Dу 50 мм L 0,015 км к д/с «Березка» | 2017 г. |
| 1.12 | Капитальный ремонт водопроводной линии Dу 50 мм L 0,02 км к д/с «Дюймовочка» | 2017 г. |
| 1.13 | Капитальный ремонт водопроводной линии Dу 500 мм L 1,116 км от ул. Менделеева далее по ул. Магистральная и до здания ДОСААФ на ул. Свободы | 2018 г. |
| 1.14 | Капитальный ремонт квартальной водопроводной сети: ул. Плещеевская, 15, 17 – ул. Первомайская, 25; Dу 46 м и Dу 63мм | 2018 г. |
| 1.15 | Ремонт магистрального водопровода: ул. Свободы – ул. Кошелевская (пер. Кривоколенный) Dу 100 мм, L 0,13 км | 2018 г. |
| 1.16 | Реконструкция водопроводной линии на ул. Валовое кольцо Dу 100 мм L 1,687 м | 2018 г. |
| 1.17 | Реконструкция и строительство водопроводной линии на ул. Комитетская Dу 63мм L 0,067 км | 2018 г. |
| 1.18 | Реконструкция и строительство водопроводной линии на ул. Советская L 0,105 км Dу 63 мм | 2019 г. |
| 1.19 | Реконструкция и строительство квартальной водопроводной линии на ул. Валовое кольцо L 0,125 км, Dу 63 мм | 2019 г. |
| 1.20 | Реконструкция и строительство квартальной водопроводной линии на пер. Тайницкий Dу 63 мм L 0,136 км | 2019 г. |
| 1.21 | Реконструкция и строительство квартальной водопроводной линии по адресу: Красная пл. Dу 63 мм L 0,081 км | 2019 г. |
| 1.22 | Реконструкция и строительство квартальной водопроводной линии по адресу: ул. Плещеевская Dу 63 мм L 0,124 км | 2019 г. |
| 1.23 | Ремонт водопровода - пер. Ветеринарный L 1 км, Dу 100 мм | 2020 г. |
| 1.24 | Ремонт водопровода ул. Ростовская – ул. Кузнецова; L 1,063 км Dу 150 мм | 2020 г. |
| 1.25 | Прокладка водовода от Водоподготовки до мкр. № 5, L 0,45 км Dy 500 мм | 2016 г. |
| 1.26 | Строительство водопровода Dy 500 мм, L 0,25 км через 10 мкр. до «закольцовки» водоводов на пересечении ул. Менделеева и ул. 50 лет Комсомола | 2020 г. |
| 1.27 | Строительство водопровода Dу 200 мм от водопровода, проходящего по ул. Маяковского (в р-не «Навигатора»), до водопроводной линии Dy 200 мм, проходящей вдоль д. № 78 по ул. Урицкого | 2020 г. |
| 1.28 | Строительство водопровода L 0,65 км, Dу 150 мм - ул. Проездная (от ул. Казаковская до ул. Б. Протечная) | 2020 г. |
| 1.29 | Строительство водопровода L 10 км от городского водозабора до Южной части г. Переславля, Dy 300 мм | 2016-2019 гг. |
| 1.30 | Строительство водовода от ВНС по ул. Дорожная до новой ВНС по ул. Пришвина* | 2016-2017 гг. |
| 1.31 | Строительство сетей водоснабжения индивидуальной жилой застройки мкр. Сельхозтехника и района Сокольской слободы | 2018-2019 гг. |
| 1.32 | Строительство второй параллельной нитки L~1,5 км, Dу 300 мм от ул. Новоплещеевская до ВНС по ул. Дорожная | 2018-2019 гг. |
| 1.33 | Перекладка трубопровода L~350 м, Dу 400 мм от ВНС на территории ОАО "Компания Славич" | 2016 г. |
| 1.34 | Ежегодная перекладка сетей централизованного ХВС в объеме не менее 2 % от общей протяженности существующей сети | 2021-2030 гг. |
| 2 | Мероприятия по объектам системы централизованного ХВС ГО г. Переславль-Залесский, а также общесистемные мероприятия |  |
| 2.1 | Замена барабанных сеток БР 2,8*1,5 цилиндрических вращающихся на станции ВОС | 2017 г. |
| 2.2 | Замена контактных осветлителей вместо морально и физически устаревших на станции ВОС | 2017 г. |
| 2.3 | Восстановление кровли на насосной станции I подъема воды | 2017 г. |
| 2.4 | Проектирование и монтаж воздушной линии 6 кВ от РП-9 до РП насосной станции I подъема | 2017-2018 гг. |
| 2.5 | Замена насосных агрегатов выработавших нормативный срок эксплуатации на насосной станции I подъема | 2018 г. |
| 2.6 | Монтаж резервной воздушной линии взамен ветхой кабельной линии КЛ-58 ГПП «Трубеж» - РП -9 (насосная станция II подъема) | 2018 г. |
| 2.7 | Замена насосных агрегатов выработавших нормативный срок эксплуатации на насосной станции II подъема | 2018 г. |
| 2.8 | Замена насосных агрегатов, выработавших нормативный срок эксплуатации, на ВНС на территории ОАО "Компания Славич" | 2018 г. |
| 2.9 | Замена насосных агрегатов выработавших нормативный срок эксплуатации на прочих ВНС | 2019 г. |
| 2.10 | Реконструкция ВНС на ул. Дорожная с целью подключения нового водопровода до новой ВНС в районе ул. Пришвина* | 2016-2017 гг. |
| 2.11 | Строительство новой ВНС в районе ул. Пришвина* | 2016-2017 гг. |
| 2.12 | Завершение мероприятий по оборудованию существующего многоквартирного жилого фонда узлами коммерческого учета потребляемой холодной воды | 2016-2017 гг. |
| 2.13 | Внедрение системы комплексной автоматизации, диспетчеризации и телемеханики на объектах системы централизованного ХВС с устройством центрального пульта управления в диспетчерской эксплуатирующей организации | 2017-2018 гг. |

* мероприятия №№ 1.30,  2.10 и 2.11, взаимосвязаны, их реализацию необходимо произвести одновременно

## Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Перекладка существующих и строительство новых участков сетей централизованного ХВС ГО г. Переславль-Залесский, указанных в пп. 1.1-1.34, 2.10 и 2.11 таблицы 4.1, необходимы для обеспечения услугой централизованного ХВС новых потребителей, а также для комплексного улучшения показателей функционирования системы:

- повышение надежности снабжения абонентов услугой путем снижения количества порывов на сетях и резервирования существующих участков;

- недопущение ухудшения качества подаваемой в распределительную сеть очищенной и обеззараженной;

- понижение уровня потерь воды при её транспортировке к конечным потребителям и, как следствие, повышение энергоэффективности работы насосных станций и снижение нерационального использования пресной воды источника.

Комплекс мер по замене оборудования на станции ВОС (пп. 2.1 и 2.2 таблицы 4.1) необходимо провести с целью восстановления технического состояния указанных элементов ввиду высокой степени их износа.

Реконструкция систем электроснабжения отдельных объектов (пп. 2.4 и 2.6 таблицы 4.1) необходима для повышения надежности функционирования каждого такого объекта и выполнения требований нормативных документов (СНиП 2.04.02-84) в части надежности электроснабжения насосных станций.

Замена изношенных насосных агрегатов на насосных станциях (пп. 2.5, 2.7, 2.8 и 2.9 таблицы 4.1) необходима с целью повышения надежности функционирования каждого такого объекта, недопущения аварийных ситуаций и снижения степени износа основных фондов.

Завершение мероприятий по оборудования в первую очередь многоквартирного жилого фонда общедомовыми ПКУ (п. 2.12 таблицы 4.1) необходимо во исполнение требований действующих законодательных актов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры. Также полное оборудование ПКУ всех абонентов позволит вести мониторинг точного объема потребления холодной воды и даст возможно оценить реальный уровень потерь воды в распределительных сетях.

Описание предлагаемой к внедрению системы комплексной автоматизации, диспетчеризации и телемеханики системы централизованного ХВС ГО г. Переславль-Залесский (п. 2.13 таблицы 4.1) представлено в подразделе 4.4.

## Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

К выводу из эксплуатации не предлагается ни один из существующих объектов системы централизованного ХВС ГО г. Переславль-Залесский. Характеристики реконструируемых и модернизируемых объектов и сетей предполагается оставить без изменений.

При перекладке сетей предусматривается применение труб из ПНД, основными преимуществами которых перед аналогами являются:

- длительный гарантийный срок;

- устойчивость к коррозии;

- удобство монтажа;

- удобство транспортировки, утилизации и переработки и прочее.

## Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

К числу основных особенностей систем централизованного ХВС, как объектов автоматизации, относятся:

- высокая степень ответственности работы сооружений, требующая обеспечения их надежной бесперебойной работы;

- работа сооружений в условиях постоянно меняющейся нагрузки;

- зависимость режима работы сооружений от изменения качества исходной воды;

- территориальная разрозненность сооружений и необходимость координирования их работы из одного центра;

- сложность технологического процесса и необходимость обеспечения высокого качества обработки воды;

- необходимость сохранения работоспособности при авариях на отдельных участках системы;

- значительная инерционность ряда технологических процессов.

Задачи автоматизации процессов забора, очистки и транспортировки воды в основном состоят в следующем:

- создание оптимальных условий работы отдельных сооружений;

- улучшение технологического контроля за работой отдельных элементов системы водоснабжения и ходом процесса водоснабжения в целом;

- улучшение условий труда эксплуатационного персонала с одновременным сокращением штатов обслуживающего персонала;

- уменьшение стоимости подготовки воды питьевого качества.

В настоящее время в системе централизованного ХВС ГО г. Переславль-Залесский существуют действующие системы автоматизации на объектах: на всех насосных станциях внедрены ЧРП, управляющие работой основных насосных агрегатов. Однако, на всех насосных станциях на постоянной основе присутствует дежурный оперативный персонал.

Данной Схемой  предусматривается комплексная автоматизация, телемеханизация и диспетчеризация функционирования объектов системы централизованного ХВС ГО г. Переславль-Залесский.

В ГО г. Переславль-Залесский предполагается двухступенчатая структура диспетчерского управления системами централизованного ХВС и ВО, с наличием центрального пункта управления (далее по тексту – ЦПУ) и местных пультов управления на водозаборе, на водопроводных насосных станциях, а также на ОСК. Функции ЦПУ заключаются в контроле всей системы водоснабжения и водоотведения городского округа как единого комплекса и координации работы всех местных ПУ, с реализацией SCADA-системы. Функции местных ПУ ограничиваются управлением подчиненного ему технологического узла.

Предлагаемые для контроля параметры системы диспетчеризации насосных станций приведены в таблице 4.3.

Таблица 2.12–Предлагаемые для контроля технологические параметры на насосных станциях

| Параметр | Наличие контроля параметра |
| --- | --- |
| Давление в напорном водоводе | + |
| Уровень воды в дренажном приямке | + |
| Аварийный уровень воды затопления | + |
| Давление, развиваемое каждым насосным агрегатом | + |
| Работающий насос | + |
| Моторесурс каждого насосного агрегата | + |
| Потребляемый ток (мощность) каждого насосного агрегата | + |
| Число оборотов насосного агрегата при частотном регулировании | + |
| Аварийная ситуация | + |

Данная Схема предусматривает комплексную автоматизацию существующих водозабора и насосных станций всех подъемов. Автоматизация процесса подачи воды в сеть потребителей заключается в частотном управлении работой насосных агрегатов с регулированием значения давления в напорном трубопроводе и передачей сигналов как в местную операторскую, так и на ЦПУ эксплуатирующей организации. На насосной станции II подъема требуется предусмотреть контроль следующих параметров:

- давление, развиваемое каждым насосным агрегатом;

- давление в напорном водоводе;

- расход перекачиваемой воды;

- уровень воды в дренажном приямке;

- работающие насосные агрегаты;

- наработка каждого насосного агрегата;

- потребляемый ток (мощность) каждым скважинным насосным агрегатом;

- число оборотов насосного агрегата при частотном регулировании;

- аварийные ситуации.

Подробное описание, выбор требуемых технических решений по автоматизации процессов, оборудования и необходимых материалов требуется предусмотреть в соответствующих проектах.

Все локальные системы управления и диспетчеризации объектов водоснабжения и водоотведения связаны в общую систему диспетчерского управления с ЦПУ, организованным в диспетчерской комнате эксплуатирующей организации. Это позволит полностью контролировать и оперативно изменять ход действия технологического процесса, выполняемого каждым отдельным объектом систем централизованного ХВС и ВО.

В предлагаемой системе управления следует предусмотреть организацию контрольных (диктующих) точек с целью постоянного измерения и контроля значений давления у потребителей. Значения с датчиков давления следует передавать на ЦПУ для возможной корректировки режимов работы насосных станций.

Подробное описание системы диспетчерского управления, разработку конкретных технических решений, состав оборудования и перечень необходимых материалов для реализации системы диспетчерского контроля (водоснабжения и водоотведения) должны быть предусмотрены соответствующим проектом. Предпочтение в проекте следует отдавать современным технологиям автоматизации с целью разработки и внедрения технических решений, способных оставаться актуальными на протяжении многих лет эксплуатации соответствующих объектов.

## Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

В соответствии с частями 3, 4, 5, 6 статьи 13 Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении...» в ГО г. Переславль-Залесский производится установка приборов коммерческого учета потребления воды.

На момент разработки данной Схемы объекты промышленности, бюджетные организации, а также организации коммунально-бытового обслуживания населения и торговли практически полностью оборудованы ПКУ и при расчетах с гарантирующей организацией используют показания установленных приборов.

По результатам проводимых с 2009 г. мероприятий по оснащению приборами учета объектов многоквартирного и индивидуального жилого фонда, удельное потребление холодной воды питьевого качества категорией абонентов «население» увеличилось в период с 2012 по 2013 гг. более чем на 50 % (с 2021,4 до 3324,7 тыс. м³/г.)

По предоставленной информации, доля приборного учета в 2014 г. составила порядка 53 % (2 027,5 тыс. м³) от всего реализованного объема холодной воды питьевого качества (3 794  тыс. м³).

Необходимо дальнейшее проведение работ по оборудованию общедомовыми ПКУ многоквартирных жилых домов и индивидуальными приборами учета частного жилого фонда, а также к переходу расчетов за потребление холодной воды в соответствии с показаниями ПКУ в целях стимулирования экономии потребляемых абонентами ресурсов, а также во исполнение требований указанного Федерального закона, т.к. в настоящий момент общедомовыми ПКУ оборудовано порядка лишь 30 % многоквартирного жилого фонда (195 из порядка 600 шт.).

Также, в соответствии с частью 9 статьи 13 Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении...», организации, осуществляющие снабжение водой, обязаны осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют. В соответствии с данными требованиями, в целях учета общего объема забираемой от источника и подаваемой в распределительные сети воды, эксплуатирующая организация имеет приборы учета, установленные на насосной станции I подъема.

## Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского округа и их обоснование

В рамках реализации предлагаемых мероприятий по реконструкции и модернизации существующих сетей и объектов системы централизованного ХВС ГО г. Переславль-Залесский, отраженных в таблице 4.1, не предусматривается изменения маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского округа, за исключением п. 1.33 таблицы 4.1. Маршруты прохождения трубопроводов (трасс) предлагаемых к строительству с указанием основных характеристик данных трубопроводов представлены в электронной модели системы централизованного ХВС ГО г. Переславль-Залесский.

## Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Как в настоящее время, так и с учетом перспективного развития ГО г. Переславль-Залесский не выявлено необходимости строительства новых объектов системы централизованного ХВС, включая: насосные станции, РЧВ и водонапорные башни.

## Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

При реализации мероприятий, предложенных в таблице 4.1, не предусматривается изменения границ зон размещения существующих сетей и объектов системы централизованного ХВС ГО г. Переславль-Залесский.

## Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Схемы существующего и планируемого размещения сетей и объектов представлены в электронной модели системы централизованного ХВС ГО г. Переславль-Залесский.

# Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

## Меры по предотвращению воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

В настоящее время в ходе подготовки исходной воды перед её подачей в распределительную сеть образуются определенные объемы промывной воды: применяемые контактные осветлители требуют периодической промывки. Промывка осветлителей осуществляется очищенной и обеззараженной водой из РЧВ 2х6000 м³ посредством промывных насосов, расположенных в насосной станции II подъема. Использованная на промывку осветлителей  вода отводится на станцию повторного использования, где после прохождения песколовок и 4-часового отстаивания в отстойниках 2/3 поступившего объема воды отводится в голову сооружений.

В данной Схеме не предусматриваются мероприятия по реконструкции системы утилизации промывных вод ввиду отсутствия предписаний соответствующих надзорных органов, а также ввиду финансовой нецелесообразности использования промывной воды в иных целях.

## Меры по предотвращению воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

В настоящее время для обеззараживания исходной воды на комплексе ВОС применяются хлораторные установки типа ЛОНИИ-100. Склад хранения расходного объема хлора расположен на территории комплекса ВОС. Территория комплекса ВОС огорожена забором. Мероприятия по реконструкции применяемой системы обеззараживания в данной Схеме не предусматриваются ввиду их нецелесообразности:

- предписания соответствующих надзорных органов, требующие (предписания) изменения применяемых методов хранения и/или использования реагентов, отсутствуют;

- реконструкция применяемой системы обеззараживания исходной воды с изменением технологии повлечет большие капитальные затраты и не будет окупаемой;

- результаты анализов проб воды в точках конечного потребления говорят о соответствии применяемой системы водоподготовки требованиям соответствующих нормативов

6.Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Оценка объемов капитальных вложений на реализацию мероприятий по новому строительству и перекладке сетей системы централизованного ХВС, произведена в соответствии с укрупненными нормативами цены строительства НЦС 81-02-14-2014 (Часть 14. Сети водоснабжения и канализации). При расчете приняты следующие положения:

- усредненная глубина прокладки новых участков, как и предлагаемых к перекладке, принята 2 м;

- при перекладке участков сетей в стесненных условиях в застроенных частях города принят повышающий коэффициент 1,06;

- при перекладке участков сетей в стесненных условиях в застроенных частях города принят следующий способ производства работ: вывоз разработанного грунта с погрузкой в автотранспорт на расстояние 3 км и последующий привоз грунта для обратной засыпки;

- при строительстве новых участков принят способ разработки грунта в отвал;

- при перекладке участков сетей принят повышающий коэффициент 1,2, обуславливаемый увеличением капитальных затрат в связи с производством работ по демонтажу и утилизации старых трубопроводов.

Ввиду того, что укрупненными нормативами цены строительства НЦС 81-02-14-2014 (Часть 14. Сети водоснабжения и канализации) установлены нормативы капитальных затрат только на мероприятия по сетям ХВС, оценка объемов капитальных вложений на реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованного ХВС, произведена в соответствии со следующими действующими документами и материалами:

- предоставленные сметные расчеты эксплуатирующей организации на выполнение указанных работ;

- сметные стоимости проектов-аналогов на основании информации завершенных открытых конкурсов и аукционов, полученных путем анализа официального сайта Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения капитальных вложений на реализацию мероприятий данной Схемы к ценам соответствующих лет были использованы макроэкономические параметры, установленные Министерством экономического развития Российской Федерации, а именно прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г. (таблица 6.1).

Таблица 5.1– Прогноз индекс-дефляторов и инфляции на период 2016-2030 гг.

| Категория | В среднем за год к предыдущему году, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| Строительство | 106,2 | 106,5 | 106,6 | 104,1 | 103,4 | 103,1 | 103 | 102,8 | 102,7 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 |

Укрупненный объем капитальных вложений на реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и модернизации сетей и объектов системы централизованного ХВС ГО г. Переславль-Залесский представлен в таблице 6.2 с разбивкой по годам реализации мероприятий с учетом индекс-дефляторов.

Таблица 5.2 –Укрупненный объем капитальных вложений на реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и модернизации сетей и объектов системы централизованного ХВС

| № п/п | Наименование мероприятия | Период реализации | Объем капитальных вложений, тыс. руб. (в ценах 2015 г.) | Объем капитальных вложений в ценах соответствующих лет, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2030 гг. | ИТОГО, тыс. руб. |
| 1 | Мероприятия по сетям системы централизованного ХВС ГО г. Переславль-Залесский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Перекладка водоводов 2хDу 500 мм от насосной станции II подъема до ВНС на территории ОАО "Компания Славич" | 2019-2020 гг. | 108 658 | - | - | - | 68 189 | 70 523 | - | 138 712 |
| 1.2 | Перекладка участков самотечных водоводов 2хDy 800 мм с демонтажем «старых оголовков» | 2019 г. | 11 925 | - | - | - | 14 967 | - | - | 14 967 |
| 1.3 | Перекладка водопроводной линии Dy 100 мм L 1,34 км от ул. Московской до ввода в котельную мкр. Сельхозтехника | 2016 г. | 4 137 | 4 393 | - | - | - | - | - | 4 393 |
| 1.4 | Перекладка водопроводной линии Dy 100 мм L 0,025 км с проколом под проезжей частью по ул. Советская | 2016 г. | 66 | 70 | - | - | - | - | - | 70 |
| 1.5 | Перекладка водопроводной линии Dy100 мм L 0,3 км от д. № 22 ул. Некрасова до ул. Тихонравова | 2016 г. | 2 035 | 2 161 | - | - | - | - | - | 2 161 |
| 1.6 | Перекладка водопроводной линии Dy 150 мм L 0,016 км с проколом под проезжей частью ул. Кардовского; | 2016 г. | 60 | 63 | - | - | - | - | - | 63 |
| 1.7 | Перекладка водопроводной линии Dy 160 мм L 0,5 км от ж/д № 56 по ул. Менделеева до ж/д № 31 по ул. Строителей | 2016 г. | 2 687 | 2 854 | - | - | - | - | - | 2 854 |
| 1.8 | Капитальный ремонт водопроводной линии Dу 200 мм L 0,354 км от здания Переславской центральной районной больницы на Красном Текстильщике до ул. Маловский сад | 2017 г. | 1 023 | - | 1 157 | - | - | - | - | 1 157 |
| 1.9 | Капитальный ремонт водопроводной линии Dу 200 мм L 0,430 км от ВНС на ул. Строителей до камеры у д. № 39 ул. Октябрьская | 2017 г. | 777 | - | 878 | - | - | - | - | 878 |
| 1.10 | Капитальный ремонт водопроводной линии Dу 50 мм L 0,015 км к д/с «Аленушка» | 2017 г. | 31 | - | 35 | - | - | - | - | 35 |
| 1.11 | Капитальный ремонт водопроводной линии Dу 50 мм L 0,015 км к д/с «Березка» | 2017 г. | 33 | - | 37 | - | - | - | - | 37 |
| 1.12 | Капитальный ремонт водопроводной линии Dу 50 мм L 0,02 км к д/с «Дюймовочка» | 2017 г. | 40 | - | 46 | - | - | - | - | 46 |
| 1.13 | Капитальный ремонт водопроводной линии Dу 500 мм L 1,116 км от ул. Менделеева далее по ул. Магистральная и до здания ДОСААФ на ул. Свободы | 2018 г. | 3 541 | - | - | 4 269 | - | - | - | 4 269 |
| 1.14 | Капитальный ремонт квартальной водопроводной сети: ул. Плещеевская, 15, 17 – ул. Первомайская, 25; Dу 46 м и Dу 63мм | 2018 г. | 305 | - | - | 367 | - | - | - | 367 |
| 1.15 | Ремонт магистрального водопровода: ул. Свободы – ул. Кошелевская (пер. Кривоколенный) Dу 100 мм, L 0,13 км | 2018 г. | 282 | - | - | 340 | - | - | - | 340 |
| 1.16 | Реконструкция водопроводной линии на ул. Валовое кольцо Dу 100 мм L 1,687 м | 2018 г. | 12 397 | - | - | 14 947 | - | - | - | 14 947 |
| 1.17 | Реконструкция и строительство водопроводной линии на ул. Комитетская Dу 63мм L 0,067 км | 2018 г. | 451 | - | - | 544 | - | - | - | 544 |
| 1.18 | Реконструкция и строительство водопроводной линии на ул. Советская L 0,105 км Dу 63 мм | 2019 г. | 704 | - | - | - | 883 | - | - | 883 |
| 1.19 | Реконструкция и строительство квартальной водопроводной линии на ул. Валовое кольцо L 0,125 км, Dу 63 мм | 2019 г. | 855 | - | - | - | 1 073 | - | - | 1 073 |
| 1.20 | Реконструкция и строительство квартальной водопроводной линии на пер. Тайницкий Dу 63 мм L 0,136 км | 2019 г. | 1 020 | - | - | - | 1 280 | - | - | 1 280 |
| 1.21 | Реконструкция и строительство квартальной водопроводной линии по адресу: Красная пл. Dу 63 мм L 0,081 км | 2019 г. | 581 | - | - | - | 729 | - | - | 729 |
| 1.22 | Реконструкция и строительство квартальной водопроводной линии по адресу: ул. Плещеевская Dу 63 мм L 0,124 км | 2019 г. | 961 | - | - | - | 1 206 | - | - | 1 206 |
| 1.23 | Ремонт водопровода - пер. Ветеринарный L 1 км, Dу 100 мм | 2020 г. | 7 170 | - | - | - | - | 9 308 | - | 9 308 |
| 1.24 | Ремонт водопровода ул. Ростовская – ул. Кузнецова; L 1,063 км Dу 150 мм | 2020 г. | 8 216 | - | - | - | - | 10 665 | - | 10 665 |
| 1.25 | Прокладка водовода от Водоподготовки до мкр. № 5, L 0,45 км Dy 500 мм | 2016 г. | 7 820 | 8 305 | - | - | - | - | - | 8 305 |
| 1.26 | Строительство водопровода Dy 500 мм, L 0,25 км через 10 мкр. до «закольцовки» водоводов на пересечении ул. Менделеева и ул. 50 лет Комсомола | 2020 г. | 2 868 | - | - | - | - | 3 723 | - | 3 723 |
| 1.27 | Строительство водопровода Dу 200 мм от водопровода, проходящего по ул. Маяковского (в р-не «Навигатора»), до водопроводной линии Dy 200 мм, проходящей вдоль д. № 78 по ул. Урицкого | 2020 г. | 3 034 | - | - | - | - | 3 938 | - | 3 938 |
| 1.28 | Строительство водопровода L 0,65 км, Dу 150 мм - ул. Проездная (от ул. Казаковская до ул. Б. Протечная) | 2020 г. | 5 019 | - | - | - | - | 6 515 | - | 6 515 |
| 1.29 | Строительство водопровода L 10 км от городского водозабора до Южной части г. Переславля, Dy 300 мм | 2016-2019 гг. | 93 766 | 24 895 | 26 513 | 28 263 | 29 422 | - | - | 109 092 |
| 1.30 | Строительство водовода от ВНС по ул. Дорожная до новой ВНС по ул. Пришвина* | 2016-2017 гг. | 26 440 | 14 040 | 14 952 | - | - | - | - | 28 992 |
| 1.31 | Строительство сетей водоснабжения индивидуальной жилой застройки мкр. Сельхозтехника и района Сокольской слободы | 2018-2019 гг. | 98 800 | - | - | 59 560 | 62 002 | - | - | 121 563 |
| 1.32 | Строительство второй параллельной нитки L~1,5 км, Dу 300 мм от ул. Новоплещеевская до ВНС по ул. Дорожная | 2018-2019 гг. | 16 823 | - | - | 10 142 | 10 557 | - | - | 20 699 |
| 1.33 | Перекладка трубопровода L~350 м, Dу 400 мм от ВНС на территории ОАО "Компания Славич" | 2016 г. | 4 250 | 4 514 | - | - | - | - | - | 4 514 |
| 1.34 | Ежегодная перекладка сетей централизованного ХВС в объеме не менее 2 % от общей протяженности существующей сети | 2021-2030 гг. | 108 989 | - | - | - | - | - | 120 222 | 120 222 |
| 2 | Мероприятия по объектам системы централизованного ХВС ГО г. Переславль-Залесский, а также общесистемные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Замена барабанных сеток БР 2,8*1,5 цилиндрических вращающихся на станции ВОС | 2017 г. | 4 170 | - | 4 716 | 5 027 | - | - | - | 9 744 |
| 2.2 | Замена контактных осветлителей вместо морально и физически устаревших на станции ВОС | 2017 г. | 6 575 | - | 7 436 | - | - | - | - | 7 436 |
| 2.3 | Восстановление кровли на насосной станции I подъема воды | 2017 г. | 491 | - | 555 | - | - | - | - | 555 |
| 2.4 | Проектирование и монтаж воздушной линии 6 кВ от РП-9 до РП насосной станции I подъема | 2017-2018 гг. | 5 847 | - | 3 306 | 3 525 | - | - | - | 6 831 |
| 2.5 | Замена насосных агрегатов выработавших нормативный срок эксплуатации на насосной станции I подъема | 2018 г. | 672 | - | - | 810 | - | - | - | 810 |
| 2.6 | Монтаж резервной воздушной линии взамен ветхой кабельной линии КЛ-58 ГПП «Трубеж» - РП -9 (насосная станция II подъема) | 2018 г. | 11 219 | - | - | 13 526 | - | - | - | 13 526 |
| 2.7 | Замена насосных агрегатов выработавших нормативный срок эксплуатации на насосной станции II подъема | 2018 г. | 818 | - | - | 986 | - | - | - | 986 |
| 2.8 | Замена насосных агрегатов, выработавших нормативный срок эксплуатации, на ВНС на территории ОАО "Компания Славич" | 2018 г. | 487 | - | - | 587 | - | - | - | 587 |
| 2.9 | Замена насосных агрегатов выработавших нормативный срок эксплуатации на прочих ВНС | 2019 г. | 675 | - | - | - | 847 | - | - | 847 |
| 2.10 | Реконструкция ВНС на ул. Дорожная с целью подключения нового водопровода до новой ВНС в районе ул. Пришвина* | 2016-2017 гг. | 2 340 | 1 243 | 1 323 | - | - | - | - | 2 566 |
| 2.11 | Строительство новой ВНС в районе ул. Пришвина* | 2016-2017 гг. | 6 200 | 3 292 | 3 506 | - | - | - | - | 6 798 |
| 2.12 | Завершение мероприятий по оборудованию существующего многоквартирного жилого фонда узлами коммерческого учета потребляемой холодной воды | 2016-2017 гг. | 5 250 | 2 788 | 2 969 | - | - | - | - | 5 757 |
| 2.13 | Внедрение системы комплексной автоматизации, диспетчеризации и телемеханики на объектах системы централизованного ХВС с устройством центрального пульта управления в диспетчерской эксплуатирующей организации | 2017-2018 гг. | 4 800 | - | 2 714 | 2 894 | - | - | - | 5 608 |
| ИТОГО |  |  | 585 305 | 68 617 | 70 145 | 145 787 | 191 157 | 104 671 | 120 222 | 700 598 |

# 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Целевые показатели развития систем централизованного ХВС, ГВС и ВО устанавливаются в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного снабжения абонентов соответствующими услугами, повышения энергетической эффективности данных систем путем экономного потребления воды и обеспечения развития указанных централизованных систем путем внедрения эффективных форм управления такими системами.

В настоящее время мониторинг изменения целевых показателей функционирования системы централизованного ХВС ГО г. Переславль-Залесский не ведется. Необходимый минимальный перечень целевых показателей функционирования систем централизованного ХВС определен Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 4.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей…» к и включает:

- показатели качества воды: а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%); б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%);

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы ХВС, принадлежащих организации, осуществляющей ХВС, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км/г.);

- показатели эффективности использования ресурсов: а) доля потерь воды в централизованной системе ХВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%); б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт·ч/м³); в) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт·ч/м³).

В дальнейшем необходимым условием для проведения более качественного и удобного мониторинга функционирования системы централизованного ХВС ГО г. Переславль-Залесский является отражение изменения указанных выше целевых показателей в разрабатываемых соответствующей эксплуатирующей организацией производственных программах и иных планово-отчетных документах.

Основываясь на предоставленных исходных данных и в соответствии с приведенным выше перечнем целевых показателей по фактическому и плановому функционированию системы централизованного ХВС ГО г. Переславль-Залесский  можно заключить следующее:

- показатели качества воды: а), б) оба показателя качества воды находятся на максимального достижимом уровне ввиду того, что за период 2012-2014 гг. по результатам анализов проб не выявлено отклонений от действующих нормативов как в точке подачи воды в распределительную сеть, так и в точках непосредственного потребления воды. На перспективу (2030 г.) запланировано недопущение ухудшения данного целевого показателя;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения: данный показатель находятся на низком уровне: удельное количество порывов за 2014 г. составило 1,04 ед./км сети в год (зафиксировано и устранено 160 порывов), что говорит о необходимости проведения соответствующих мероприятий по перекладке сетей системы централизованного ХВС и снижения рассматриваемого показателя до 0,6-0,8 ед./км сети в год к 2030 г.;

- показатели эффективности использования ресурсов: а) доля потерь воды при транспортировке в настоящий момент оценивается в 46,7 % от объема, подаваемого в распределительную сеть. Для улучшения данного показателя предложен ряд мероприятий по перекладке участков сетей. На перспективу (к 2030 г.) предполагается данный показатель довести до 25-30 %; б), в) показатели удельных расходов электрической энергии на подготовку и транспортировку воды в настоящее время оценить затруднительно, ввиду того, что учет потребляемой электроэнергии комплексом ВОС и насосной станцией II подъема производится суммарно. Для учета этих целевых показателей необходимо разделения учета потребляемой электроэнергии элементами водоподготовки и элементами транспортировки воды соответственно. Однако, учитывая то, что в настоящее время все насосные станции, являющиеся наиболее энергоемкими элементами систем централизованного ХВС, оборудованы ЧРП, ожидать значительного снижения удельного потребления электроэнергии нецелесообразно. Добиться улучшения данного показателя возможно на 1-3 % посредством перекладки наиболее изношенных участков сетей.

Достижение рассмотренных выше целевых показателей в перспективе возможно только при проведении мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации сетей и объектов существующей системы централизованного ХВС, рассмотренных в разделе 4. Подход к реализации предлагаемых мероприятий должен быть комплексным и своевременным, т.к. системы централизованного ХВС являются сложными инженерными системами, в которых каждый отдельный элемент оказывает влияние на все показатели функционирования системы в целом.

# Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц и выявляться организациями, осуществляющими централизованные ХВС, ГВС и ВО.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем ХВС, ГВС и ВО, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Федерального закона Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем ХВС, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией, либо организацией, которая осуществляет водоснабжение и водопроводные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам, со дня подписания органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации ГО г. Переславль-Залесский, осуществляющим полномочия администрации муниципального образования по владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности.

На момент разработки данной Схемы бесхозяйные сети и объекты, посредством которых осуществляется централизованное ХВС абонентов на территории ГО г. Переславль-Залесский, отсутствуют.