Городской округ город Переславль-Залесский

|  |
| --- |
| **"УТВЕРЖДАЮ"**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_г. |

|  |
| --- |
| **"СОГЛАСОВАНО"**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_г. |

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ


К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯГОРОДСКОГО ОКРУГА   
ГОРОД ПЕРЕСЛАВЛЬ – ЗАЛЕССКИЙЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИНА ПЕРИОД ДО 2031 ГОДА

КНИГА 8. **ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ**

**060-01.ОМ-ПЗСТ.08.00**

2020

|  |
| --- |
| Общество с ограниченной ответственностью  Компания «Интегратор»  www.int76.ru |

****

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯГОРОДСКОГО ОКРУГА   
ГОРОД ПЕРЕСЛАВЛЬ – ЗАЛЕССКИЙЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИНА ПЕРИОД ДО 2031 ГОДАКНИГА 8. **ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ**

**060-01.ОМ-ПЗСТ.08.00**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  |  | Е.А. Блинов |
|  |  | (подпись) |  |  |

2020

# СОСТАВ ДОКУМЕНТОВ

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование документа** | **Шифр** |
| Схема теплоснабжения город Переславль-Залесский Ярославской области на период до 2031 года (Разработка схемы теплоснабжения по состоянию на 2021 год) | 060-01.УЧ-ПЗСТ.00.00 |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения город Переславля-  Залесского Ярославской области  на период до 2031 года (Разработка схемы теплоснабжения по состоянию на 2021 год) | |
| Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 060-01.ОМ-ПЗСТ.01.00 |
| Приложение 1. Тепловые нагрузки | 060-01.ОМ-ПЗСТ.01.01 |
| Приложение 2. Тепловые сети | 060-01.ОМ-ПЗСТ.01.02 |
| Приложение 3. Существующие гидравлические режимы  тепловых сетей | 060-01.ОМ-ПЗСТ.01.03 |
| Книга 2.Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 060-01.ОМ-ПЗСТ.02.00 |
| Книга 3. Электронная модель системы теплоснабжения | 060-01.ОМ-ПЗСТ.03.00 |
| Книга 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 060-01.ОМ-ПЗСТ.04.00 |
| Приложение 1. Перспективные гидравлические режимы тепловых сетей | 060-01.ОМ-ПЗСТ.04.01 |
| Книга 5. Мастер-план схемы теплоснабжения | 060-01.ОМ-ПЗСТ.05.00 |
| Книга 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей,в том числе аварийных режимах | 060-01.ОМ-ПЗСТ.06.00 |
| Книга 7. Предложения по строительству,реконструкции,техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | 060-01.ОМ-ПЗСТ.07.00 |
| Книга 8. Предложения по строительству,реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей | 060-01.ОМ-ПЗСТ.08.00 |
| Книга 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | 060-01.ОМ-ПЗСТ.09.00 |
| Книга 10. Перспективные топливные балансы | 060-01.ОМ-ПЗСТ.010.00 |
| Книга 11. Оценка надежности теплоснабжения | 060-01.ОМ-ПЗСТ.011.00 |
| Книга 12. Обоснование инвестиций в строительство, ре-  Конструкцию,техническое перевооружение и (или) модернизацию | 060-01.ОМ-ПЗСТ.012.00 |
| Книга 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения | 060-01.ОМ-ПЗСТ.013.00 |
| Книга 14. Ценовые(тарифные) последствия | 060-01.ОМ-ПЗСТ.014.00 |
| Книга 15.Реестр единых теплоснабжающих организаций | 060-01.ОМ-ПЗСТ.015.00 |

**СОДЕРЖАНИЕ**

[СОСТАВ ДОКУМЕНТОВ 3](#_Toc61878652)

[ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ 6](#_Toc61878653)

[1. Общие данные 8](#_Toc61878654)

[2. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) 9](#_Toc61878655)

[3. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области 10](#_Toc61878656)

[4. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения 11](#_Toc61878657)

[5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных 12](#_Toc61878658)

[6. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения 14](#_Toc61878659)

[7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 44](#_Toc61878660)

[8. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 45](#_Toc61878661)

[9. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций 173](#_Toc61878662)

[10. Предложения по строительству ЦТП 174](#_Toc61878663)

# ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

[Таблица 5.1 - Предложения по новому строительству тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения от котельной ООО «ЭкоПетровск» 12](#_Toc61878625)

[Таблица 5.2 - Предложения по новому строительству тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения от котельной ООО «ЭкоПетровск» 13](#_Toc61878626)

[Таблица 6.1 - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения от котельной с. Бектышево 14](#_Toc61878627)

[Таблица 6.2 – Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения от котельной с. Берендеево 17](#_Toc61878628)

[Таблица 6.3 – Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения от котельной с. Берендеево № 1 20](#_Toc61878629)

[Таблица 6.4 – Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения от котельной с. Горки 20](#_Toc61878630)

[Таблица 6.5 – Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения от котельной с. Дубки 21](#_Toc61878631)

[Таблица 6.6 – Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения от котельной с. Кубринск 26](#_Toc61878632)

[Таблица 6.7 – Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения от котельной с. Купанское 34](#_Toc61878633)

[Таблица 6.8 – Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения от котельной с. Новое 36](#_Toc61878634)

[Таблица 6.9 – Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения от котельной с. Новоселье 37](#_Toc61878635)

[Таблица 6.10 – Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения от котельной с. Рязанцево 39](#_Toc61878636)

[Таблица 8.1 - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с ичерпанием эксплуатационного ресурса от котельной мкр. Чкаловский 46](#_Toc61878637)

[Таблица 8.2 - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с ичерпанием эксплуатационного ресурса от котельной ООО «ЭкоПетровск» 53](#_Toc61878638)

[Таблица 8.3 - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с ичерпанием эксплуатационного ресурса от котельной пос Молодёжный 146](#_Toc61878639)

[Таблица 8.4 - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с ичерпанием эксплуатационного ресурса от котельной пос Сельхозтехника 148](#_Toc61878640)

[Таблица 8.5 - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с ичерпанием эксплуатационного ресурса от котельной по ул. Зелёнаяв 151](#_Toc61878641)

[Таблица 8.6 - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с ичерпанием эксплуатационного ресурса от котельной по ул. Московская 15 151](#_Toc61878642)

[Таблица 8.7 - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с ичерпанием эксплуатационного ресурса от котельной по ул. Московская 26 152](#_Toc61878643)

[Таблица 8.8- Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с ичерпанием эксплуатационного ресурса от котельной с. Берендеево 152](#_Toc61878644)

[Таблица 8.9 - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с ичерпанием эксплуатационного ресурса от котельной с. Дубровицы 155](#_Toc61878645)

[Таблица 8.10 - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с ичерпанием эксплуатационного ресурса от котельной с. Елизарово 157](#_Toc61878646)

[Таблица 8.11 - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с ичерпанием эксплуатационного ресурса от котельной с. Ефимьево 158](#_Toc61878647)

[Таблица 8.12 - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с ичерпанием эксплуатационного ресурса от котельной с. Ивановское 159](#_Toc61878648)

[Таблица 8.13 - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с ичерпанием эксплуатационного ресурса от котельной с. Купанское 160](#_Toc61878649)

[Таблица 8.14 - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с ичерпанием эксплуатационного ресурса от котельной с. Нагорье 165](#_Toc61878650)

[Таблица 10.1 - Технические характеристики ЦТП приведены в таблице 10.1 175](#_Toc61878651)

# 1. Общие данные

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них сформированы на основе анализа проблем существующего положения системы теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области, прогноза спроса на тепловую энергию на период реализации схемы теплоснабжения, результатов моделирования перспективного развития системы теплоснабжения города в электронной модели системы теплоснабжения. Перечень мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них представлен в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области по состоянию на 2021 год и на период до 2031 года» Глава 12. «Обоснований инвестиций в строительство,реконструкцию и техническое перевооружение».

# 2. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

На территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области зоны с дефицитом тепловой мощности отсутствуют.

# 3. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области

Согласно документу «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области по состоянию на 2021 год и на период до 2031 года» Глава 2. «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области не требуются.

# 4. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В настоящее время для повышения надежности и резервирования магистральных участков тепловых сетей, необходимо выполнить мероприятия, приведенные в предложениях по строительству тепловых сетей в других разделах.

# 5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Перевод существующих водогрейных котельных в пиковый режим не планируется. Для более эффективного функционирования системы теплоснабжения города необходимо выполнить замену ветхих участков тепловой сети на новые трубы с применением современной ППУ теплоизоляции.

Предложения по новому строительству тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения от котельной ООО «ЭкоПетровск» в соотвествии с Книга 5 «Мастер-план развития системы теплоснабжения», приведены в таблице 5.1

Предложения по реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения от котельной ООО «ЭкоПетровск» в соотвествии с Книга 5 «Мастер-план развития системы теплоснабжения», приведены в таблице 5.2

Таблица 5.1 - Предложения по новому строительству тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения от котельной ООО «ЭкоПетровск»

| **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Диаметp подающего тpубопpовода, м** | **Диаметр обратного трубопровода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** | **Год ввода** | **Год реконструкции** | **Период эксплуатации, лет** | **Стоимость, тыс.руб в ценах 2020 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новая камера | 50 лет Комсомола ул., 16А | 110 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 2021-2025 | 0 | 0 | 2 425,92 |
| Новая камера 2 | Менделеева ул., 36 | 75 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 2021-2025 | 0 | 0 | 1 654,04 |
| У-3/6-2 | Менделеева ул., 54 | 42 | 0.050 | 0.033 | Подземная бесканальная | 2021-2025 | 0 | 0 | 926,261 |
| Новая камера 3 | ТК-11М/2 | 17,69 | 0.033 | 0.033 | Подземная канальная | 2021-2025 | 0 | 0 | 390,132 |
| Новая камера 3 | ТК-11М/1-1 | 60 | 0.082 | 0.082 | Подземная бесканальная | 2021-2025 | 0 | 0 | 1 323,23 |
| ТК-11М/5 | ТК-11М/4 | 50 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 2021-2025 | 0 | 0 | 1 853,92 |
| ТК-11М/4 | ТК-11М/3 | 140 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 2021-2025 | 0 | 0 | 3 778,10 |
| ТК-5/6 | ТК-12М/2 | 72 | 0.082 | 0.082 | Подземная бесканальная | 2021-2025 | 0 | 0 | 1 587,88 |
| ТК-6/2 | ТК-1/10 | 60 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 2021-2025 | 0 | 0 | 1 323,23 |
| ТК-6/8 | У-6/8-1 | 18 | 0.069 | 0.050 | Подземная канальная | 2021-2025 | 0 | 0 | 396,969 |
| ТК-7/2 | ТК-12М/5 | 150 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 2021-2025 | 0 | 0 | 3 308,07 |
| ЦТП-7\_от | ТК-11М/10 | 10 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 2021-2025 | 0 | 0 | 312,507 |
| ТК-11М/10 | ТК-11М/9 | 53 | 0.125 | 0.125 | Подземная бесканальная | 2021-2025 | 0 | 0 | 1 502,28 |
| ТК-11М/9 | ТК-11М/8 | 115 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 2021-2025 | 0 | 0 | 2 536,19 |
|  |  | 50 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 2021-2025 | 0 | 0 | 1 102,69 |
| см ТК | ТК-13М/2-3 | 250 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 2021-2025 | 0 | 0 | 6 746,61 |
| ТК-13М/2-3 | ТК-13М/4-1 | 260 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 2021-2025 | 0 | 0 | 7 016,47 |
| ТК-132/1 | 3/6--10 (ТК-10б) | 250 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 2021-2025 | 0 | 0 | 7 812,67 |
| АРЗ | 3/13--1 | 25 | 0.259 | 0.259 | Подземная канальная | 2021-2025 | 0 | 0 | 1 027,95 |
| 3/13--1 | 3//13(ТК-3М) | 7 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 2021-2025 | 0 | 0 | 218,755 |
| 3//13(ТК-3М) | 3//12(ТК-2М) | 107 | 0.125 | 0.125 | Подземная канальная | 2021-2025 | 0 | 0 | 3 032,90 |
| 3//12(ТК-2М) | 3//11(ТК-1М) | 90 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 2021-2025 | 0 | 0 | 2 428,78 |
| 3//13(ТК-3М) | 3//14(ТК-5М) | 70 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 2021-2025 | 0 | 0 | 1 543,77 |
| 3//26(ТК-16/2) | 3//27(ТК-16/4) | 73 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 2021-2025 | 0 | 0 | 1 609,93 |
| 3/22--2 | 3/27--4 | 230 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 2021-2025 | 0 | 0 | 6 206,88 |
| ЦТП ИПС | 3/21--1(ТК-10/1) | 48 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 2021-2025 | 0 | 0 | 1 500,03 |
| 3/30 (ЦТП "Фрегат")\_гвс | 3/35 (ТК-15/12) | 580 | 0.082 | 0.069 | Подземная канальная | 2021-2025 | 0 | 0 | 12 791,22 |

Таблица 5.2 - Предложения по новому строительству тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения от котельной ООО «ЭкоПетровск»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Диаметp подающего тpубопpовода, м** | **Диаметр обратного трубопровода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** | **Год ввода** | **Год реконструкции** | **Период эксплуатации, лет** | **Стоимость, тыс.руб в ценах 2020 года** |
| У11М/4-4 | ТК-5/6 | 25 | 0.125 | 0.125 | Подземная канальная | 1988 | 2025 | 32 | 708,622 |
| У11М/4-3 | У11М/4-4 | 35 | 0.125 | 0.125 | Подвальная | 1988 | 2025 | 32 | 536,312 |
| ТК-11М/1-1 | ТК-11М/1 | 48 | 0.050 | 0.050 | Надземная | 1988 | 2025 | 32 | 644,446 |
| ЦТП-5 | ТК-11М/5 | 99 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1979 | 2025 | 41 | 3 670,76 |

# 6. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

В целях обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения предусматриваются мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей, представленные в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области по состоянию на 2021 год и на период до 2031 года» Глава 11. «Оценка надежности теплоснабжения».

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения от котельной с. Бектышево в соотвествии с Книга 11 «Оценка надежности теплоснабжения», приведены в таблице 6.1

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения от котельной с. Берендеево в соотвествии с Книга 11 «Оценка надежности теплоснабжения», приведены в таблице 6.2

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения от котельной с. Берендеево № 1 в соотвествии с Книга 11 «Оценка надежности теплоснабжения», приведены в таблице 6.3

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения от котельной с. Горки в соотвествии с Книга 11 «Оценка надежности теплоснабжения», приведены в таблице 6.4

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения от котельной с. Дубки в соотвествии с Книга 11 «Оценка надежности теплоснабжения», приведены в таблице 6.5

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения от котельной с. Кубринск в соотвествии с Книга 11 «Оценка надежности теплоснабжения», приведены в таблице 6.6

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения от котельной с. Купанское в соотвествии с Книга 11 «Оценка надежности теплоснабжения», приведены в таблице 6.7

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения от котельной с. Новое в соотвествии с Книга 11 «Оценка надежности теплоснабжения», приведены в таблице 6.8

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения от котельной с. Новоселье в соотвествии с Книга 11 «Оценка надежности теплоснабжения», приведены в таблице 6.9

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения от котельной с. Рязанцево в соотвествии с Книга 11 «Оценка надежности теплоснабжения», приведены в таблице 6.10

Таблица 6.3 - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения от котельной с. Бектышево

| **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Диаметp подающего тpубопpовода, м** | **Диаметр обратного трубопровода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** | **Год ввода** | **Год реконструкции** | **Период эксплуатации, лет** | **Стоимость, тыс.руб в ценах 2020 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТ-32 | ТК-25 | 45,2 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1984 | 2021-2025 | 36 | 996,833 |
| ТК-25 | Центральная ул., 1 | 9,8 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1984 | 2021-2025 | 36 | 216,127 |
| ТК-16 | ТК-17 | 191,5 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1986 | 2021-2025 | 34 | 4 223,31 |
| ТК-17 | Центральная ул., 10 | 64,3 | 0.033 | 0.033 | Подземная бесканальная | 1986 | 2021-2025 | 34 | 1 418,06 |
| ТК-17 | Центральная ул., 8 | 3,8 | 0.033 | 0.033 | Подземная бесканальная | 1986 | 2021-2025 | 34 | 83,805 |
| ТК-3 | УТ-6 | 194,2 | 0.069 | 0.069 | Надземная | 1986 | 2021-2025 | 34 | 2 607,32 |
| УТ-6 | УТ-6А | 49 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1986 | 2021-2025 | 34 | 1 080,64 |
| УТ-6А | Первомайская ул., 9 | 1,5 | 0.033 | 0.033 | Подземная бесканальная | 1986 | 2021-2025 | 34 | 33,081 |
| УТ-6А | ТК-7 | 22 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1986 | 2021-2025 | 34 | 485,184 |
| ТК-7 | Первомайская ул., 2 | 13,9 | 0.033 | 0.033 | Подземная бесканальная | 1986 | 2021-2025 | 34 | 306,548 |
| ТК-7 | УТ-7 | 15,2 | 0.033 | 0.033 | Подземная бесканальная | 1986 | 2021-2025 | 34 | 335,218 |
| УТ-7 | Первомайская ул., 8-2 | 4,3 | 0.033 | 0.033 | Подземная бесканальная | 1986 | 2021-2025 | 34 | 94,831 |
| УТ-7 | Первомайская ул., 8-1 | 1,6 | 0.033 | 0.033 | Подземная бесканальная | 1986 | 2021-2025 | 34 | 35,286 |
| УТ-6 | УТ-9 | 60 | 0.069 | 0.069 | Надземная | 1986 | 2021-2025 | 34 | 805,557 |
| УТ-9 | ТК-9 | 78 | 0.069 | 0.069 | Надземная | 1986 | 2021-2025 | 34 | 1 047,22 |
| ТК-9 | ТК-10 | 28,3 | 0.069 | 0.069 | Надземная | 1986 | 2021-2025 | 34 | 379,954 |
| ТК-10 | Магаданская ул., 11 | 18,1 | 0.033 | 0.033 | Подземная бесканальная | 1986 | 2021-2025 | 34 | 399,174 |
| ТК-10 | ТК-12 | 37,6 | 0.069 | 0.069 | Надземная | 1986 | 2021-2025 | 34 | 504,816 |
| ТК-12 | Магаданская ул., 10 | 17,8 | 0.033 | 0.033 | Подземная бесканальная | 1986 | 2021-2025 | 34 | 392,558 |
| ТК-12 | Магаданская ул., 4 | 9,8 | 0.033 | 0.033 | Подземная бесканальная | 1986 | 2021-2025 | 34 | 216,127 |
| ТК-12 | ТК-13 | 77,3 | 0.069 | 0.069 | Надземная | 1986 | 2021-2025 | 34 | 1 037,83 |
| ТК-13 | Магаданская ул., 9 | 18,2 | 0.027 | 0.027 | Подземная бесканальная | 1986 | 2021-2025 | 34 | 401,38 |
| ТК-13 | Магаданская ул., 6 | 9,9 | 0.027 | 0.027 | Подземная бесканальная | 1986 | 2021-2025 | 34 | 218,333 |
| ТК-13 | УТ-18 | 50,4 | 0.050 | 0.050 | Надземная | 1986 | 2021-2025 | 34 | 676,668 |
| УТ-18 | Магаданская ул., 8 | 18 | 0.033 | 0.033 | Подземная бесканальная | 1986 | 2021-2025 | 34 | 396,969 |
| ТК-9 | ТК-10А | 25,1 | 0.050 | 0.050 | Надземная | 1986 | 2021-2025 | 34 | 336,991 |
| ТК-10А | Магаданская ул., 12 | 13,9 | 0.033 | 0.033 | Подземная бесканальная | 1986 | 2021-2025 | 34 | 306,548 |
| ТК-10А | ТК-11 | 45,5 | 0.033 | 0.033 | Надземная | 1986 | 2021-2025 | 34 | 610,881 |
| ТК-11 | УТ-11 | 10,7 | 0.033 | 0.033 | Подземная бесканальная | 1986 | 2021-2025 | 34 | 235,976 |
| УТ-11 | Магаданская ул., 1-1 | 1,8 | 0.033 | 0.033 | Подземная бесканальная | 1986 | 2021-2025 | 34 | 39,697 |
| УТ-11 | Магаданская ул., 1-2 | 3 | 0.033 | 0.033 | Подземная бесканальная | 1986 | 2021-2025 | 34 | 66,161 |
| ТК-6 | ТК-18 | 28,6 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1984 | 2021-2025 | 36 | 630,739 |
| ТК-18 | Сельская ул., 18 | 4,9 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1984 | 2021-2025 | 36 | 108,064 |
| ТК-18 | ТК-19 | 19,8 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1984 | 2021-2025 | 36 | 436,666 |
| ТК-19 | Сельская ул., 17 | 9,4 | 0.040 | 0.040 | Подземная бесканальная | 1984 | 2021-2025 | 36 | 207,306 |
| ТК-19 | ТК-20 | 38,8 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1984 | 2021-2025 | 36 | 855,688 |
| ТК-20 | Сельская ул., 16 | 6,1 | 0.040 | 0.040 | Подземная бесканальная | 1984 | 2021-2025 | 36 | 134,528 |
| ТК-20 | Сельская ул., 15 | 32,1 | 0.040 | 0.040 | Подземная бесканальная | 1984 | 2021-2025 | 36 | 707,928 |
| ТК-6 | ТК-21 | 28,2 | 0.082 | 0.082 | Подземная бесканальная | 1984 | 2021-2025 | 36 | 621,918 |
| ТК-21 | Центральная ул., 6 | 10,9 | 0.033 | 0.033 | Подземная бесканальная | 1984 | 2021-2025 | 36 | 240,387 |
| ТК-21 | ТК-22 | 43 | 0.082 | 0.082 | Подземная бесканальная | 1984 | 2021-2025 | 36 | 948,314 |
| ТК-22 | УТ-28А | 13 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1984 | 2021-2025 | 36 | 286,7 |
| УТ-28А | Центральная ул., 5 | 6,9 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1984 | 2021-2025 | 36 | 152,171 |
| УТ-28А | Центральная ул., 4 | 7,2 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1984 | 2021-2025 | 36 | 158,788 |
| ТК-22 | ТК-23 | 27,6 | 0.082 | 0.082 | Подземная бесканальная | 1984 | 2021-2025 | 36 | 608,686 |
| ТК-23 | ТК-24 | 22 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1984 | 2021-2025 | 36 | 485,184 |
| ТК-24 | Центральная ул., 3 | 11,1 | 0.027 | 0.027 | Подземная бесканальная | 1984 | 2021-2025 | 36 | 244,797 |
| ТК-24 | Центральная ул., 20 | 32,3 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1984 | 2021-2025 | 36 | 712,338 |
| ТК-24 | УТ-32 | 39,1 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1984 | 2021-2025 | 36 | 862,304 |
| УТ-32 | Центральная ул., 2 | 9,8 | 0.027 | 0.027 | Подземная бесканальная | 1984 | 2021-2025 | 36 | 216,127 |
| ТК-5 | ТК-6 | 26,2 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1984 | 2021-2025 | 36 | 707,044 |
| ТК-4 | ТК-5 | 33,7 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1984 | 2021-2025 | 36 | 909,443 |
| ТК-5 | ТК-26 | 109,6 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1984 | 2021-2025 | 36 | 2 957,71 |
| ТК-26 | Сельская ул., 13 | 71,2 | 0.027 | 0.027 | Надземная | 1986 | 2021-2025 | 34 | 955,928 |
| Котельная с. Бектышево | УТ-1 | 3 | 0.150 | 0.150 | Надземная | 1984 | 2021-2025 | 36 | 48,732 |
| ТК-26 | ТК-27 | 29,9 | 0.100 | 0.100 | Надземная | 1986 | 2021-2025 | 34 | 433,128 |
| ТК-27 | Новая ул., 16 | 19,8 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1986 | 2021-2025 | 34 | 436,666 |
| ТК-27 | УТ-34Б | 2,7 | 0.100 | 0.100 | Надземная | 1986 | 2021-2025 | 34 | 39,112 |
| УТ-34Б | ТК-28 | 75,1 | 0.100 | 0.100 | Надземная | 1986 | 2021-2025 | 34 | 1 087,89 |
| ТК-28 | Библиотека | 16,2 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1986 | 2021-2025 | 34 | 357,272 |
| ТК-28 | ТК-29 | 144,8 | 0.100 | 0.100 | Надземная | 1986 | 2021-2025 | 34 | 2 097,56 |
| ТК-29 | Новая ул., 3 | 12,4 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1984 | 2021-2025 | 36 | 273,467 |
| ТК-29 | Новая ул., 2 | 10,1 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1986 | 2021-2025 | 34 | 222,744 |
| ТК-1 | ТК-4 | 69,7 | 0.150 | 0.150 | Подземная бесканальная | 1984 | 2021-2025 | 36 | 2 178,17 |
| ТК-4 | Центральная ул., 28 | 15,2 | 0.027 | 0.027 | Подземная бесканальная | 1984 | 2021-2025 | 36 | 335,218 |
| ТК-1 | УТ-1А | 19,9 | 0.082 | 0.082 | Надземная | 1984 | 2021-2025 | 36 | 267,176 |
| УТ-1А | ТК-2 | 27,1 | 0.100 | 0.100 | Надземная | 1984 | 2021-2025 | 36 | 392,568 |
| ТК-2 | УТ-1 | 16,8 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1984 | 2021-2025 | 36 | 370,504 |
| УТ-1 | УТ-1Б | 38 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1984 | 2021-2025 | 36 | 838,045 |
| УТ-1Б | ТК-2А | 15,8 | 0.033 | 0.033 | Подземная бесканальная | 1984 | 2021-2025 | 36 | 348,45 |
| ТК-2А | Центральная ул., 17 | 1,6 | 0.033 | 0.033 | Подземная бесканальная | 1984 | 2021-2025 | 36 | 35,286 |
| УТ-1Б | ТК-2Б | 18,5 | 0.033 | 0.033 | Подземная бесканальная | 1984 | 2021-2025 | 36 | 407,996 |
| ТК-2Б | Центральная ул., 18 | 1,8 | 0.033 | 0.033 | Подземная бесканальная | 1984 | 2021-2025 | 36 | 39,697 |
| ТК-2 | ТК-3 | 149,9 | 0.082 | 0.082 | Надземная | 1984 | 2021-2025 | 36 | 2 012,55 |
| ТК-14 | ТК-15 | 9,6 | 0.040 | 0.040 | Подземная бесканальная | 1986 | 2021-2025 | 34 | 211,717 |
| ТК-15 | Центральная ул., 16 | 46,8 | 0.040 | 0.040 | Подземная бесканальная | 1986 | 2021-2025 | 34 | 1 032,12 |
| ТК-16 | Центральная ул., 19 | 25,2 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1986 | 2021-2025 | 34 | 555,756 |
| УТ-1 | ТК-1 | 82,2 | 0.150 | 0.150 | Надземная | 1984 | 2021-2025 | 36 | 1 335,25 |

Таблица 6.4 – Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения от котельной с. Берендеево

| **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Диаметp подающего тpубопpовода, м** | **Диаметр обратного трубопровода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** | **Год ввода** | **Год реконструкции** | **Период эксплуатации, лет** | **Стоимость, тыс.руб в ценах 2020 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-8 | ТК-9 | 9,4 | 0.040 | 0.040 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 207,306 |
| ТК-9 | Центральная ул., 1 | 17,9 | 0.040 | 0.040 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 394,763 |
| ТК-52 | Клубный пер., 10в | 49,7 | 0.040 | 0.040 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 1 096,08 |
| ТК-2 | ТК-3 | 2 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 74,157 |
| ТК-3 | ТК-4 | 69,6 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 2 580,66 |
| ТК-4 | УТ-15 | 107,2 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 2 892,95 |
| УТ-15 | Центральная ул., 3-1 | 2,8 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 37,593 |
| УТ-15 | УТ-17 | 15,7 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 423,687 |
| УТ-17 | Центральная ул., 3-2 | 3,1 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 68,367 |
| УТ-17 | ТК-11 | 82,1 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 1 810,62 |
| ТК-11 | ТК-12 | 25,9 | 0.040 | 0.040 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 571,194 |
| ТК-12 | УТ-22 | 24 | 0.040 | 0.040 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 529,292 |
| УТ-22 | Центральная ул., 4-1 | 5 | 0.021 | 0.021 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 110,269 |
| УТ-22 | Центральная ул., 6 | 44,1 | 0.040 | 0.040 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 972,574 |
| ТК-11 | Центральная ул., 4 | 3,9 | 0.040 | 0.040 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 86,01 |
| ТК-11 | Центральная ул., 2 | 21,7 | 0.040 | 0.040 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 478,568 |
| ТК-4 | ТК-5 | 29,2 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 788,004 |
| ТК-5 | Центральная ул., | 34 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 749,83 |
| ТК-5 | ТК-8 | 120,9 | 0.040 | 0.040 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 2 666,31 |
| ТК-4 | ТК-6 | 35,7 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 1 323,70 |
| ТК-6 | Пушкина ул., | 4,1 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 90,421 |
| ТК-37 | ТК-38 | 57,7 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 1 803,16 |
| ТК-38 | ТК-38А | 31,1 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 685,874 |
| ТК-38А | Горького ул., 1 | 30,9 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 681,463 |
| ТК-38А | Центральная ул., 5 | 17,1 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 377,12 |
| ТК-39 | Центральная ул., 8 | 29,8 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 657,204 |
| ТК-38 | ТК-38Б | 21,9 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 482,979 |
| ТК-38Б | Центральная ул., 7 | 18,1 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 399,174 |
| ТК-38Б | Горького ул., 2 | 29,8 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 657,204 |
| ТК-32 | ТК-34 | 14 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 437,509 |
| ТК-35 | Горького ул., 8 | 35,9 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 791,732 |
| ТК-34 | ТК-35 | 12,2 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 269,057 |
| ТК-34 | ТК-36 | 51,9 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 1 621,91 |
| ТК-36 | Горького ул., 6 | 9 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 198,484 |
| ТК-37 | Горького ул., 3 | 17,4 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 383,737 |
| ТК-6 | ТК-7 | 23,5 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 871,342 |
| ТК-7 | ТК-13 | 36,3 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 1 345,95 |
| УТ-4 | ТК-1А | 38,1 | 0.069 | 0.069 | Надземная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 511,529 |
| ТК-3 | УТ-9 | 27 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 595,453 |
| УТ-9 | Пушкина ул., 2 | 2 | 0.033 | 0.033 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 44,108 |
| ТК-37 | Горького ул., 4 | 8,7 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 191,868 |
| ТК-42 | ТК-43 | 31,1 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 685,874 |
| ТК-43 | Центральная ул., 16 | 33,9 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 747,625 |
| ТК-43 | Центральная ул., 14 | 24,1 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 531,497 |
| ТК-47 | Клубный пер., 5 | 5,3 | 0.033 | 0.033 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 116,885 |
| ТК-48 | УТ-95 | 44,8 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 1 208,99 |
| УТ-95 | УТ-96 | 13,8 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 372,413 |
| УТ-96 | УТ-97 | 28,2 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 761,017 |
| УТ-97 | Центральный пер., 2 | 11 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 242,592 |
| УТ-97 | УТ-99 | 47,9 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 1 292,65 |
| УТ-99 | УТ-99А | 2,3 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 50,724 |
| УТ-99 | УТ-100 | 51,1 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 1 126,95 |
| УТ-100 | Центральный пер., 6 | 11,9 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 262,44 |
| УТ-99А | Центральный пер., 4 | 8,9 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 196,279 |
| ТК-50 | Клубный пер., 9 | 7,2 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 158,788 |
| ТК-50 | ПНС-01 | 59,1 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 1 594,90 |
| ТК-51 | Клубный пер., 10а | 8,1 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 178,636 |
| ТК-51 | ТК-52 | 28 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 617,507 |
| ТК-52 | ТК-53 | 26 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 573,399 |
| ТК-53 | Клубный пер., 10б-1 | 6,9 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 152,171 |
| ТК-53 | ТК-54 | 25,1 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 553,551 |
| ТК-54 | Клубный пер., 10б-2 | 14 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 308,754 |

Таблица 6. – Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения от котельной с. Берендеево № 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Диаметp подающего тpубопpовода, м** | **Диаметр обратного трубопровода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** | **Год ввода** | **Год реконструкции** | **Период эксплуатации, лет** | **Стоимость, тыс.руб в ценах 2020 года** |
| ТК-1 | ТК-3 | 116,5 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 3 640,70 |
| Котельная с. Берендеево №1 | УТ-1 | 4,2 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 131,253 |
| УТ-1 | ТК-1 | 8,2 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 256,256 |

Таблица 6. – Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения от котельной с. Горки

| **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Диаметp подающего тpубопpовода, м** | **Диаметр обратного трубопровода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** | **Год ввода** | **Год реконструкции** | **Период эксплуатации, лет** | **Стоимость, тыс.руб в ценах 2020 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Горки | УТ-1 | 4,1 | 0.150 | 0.150 | Подземная бесканальная | 1982 | 2021-2025 | 38 | 128,128 |
| УТ-1 | ТК-1 | 28,1 | 0.150 | 0.150 | Подземная бесканальная | 1982 | 2021-2025 | 38 | 878,144 |
| ТК-1 | Центральный пер., Мастерская | 21,2 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1982 | 2021-2025 | 38 | 467,541 |
| ТК-1 | У-н | 57 | 0.150 | 0.150 | Подземная бесканальная | 1982 | 2021-2025 | 38 | 1 781,29 |
| У-н | ТК-2 | 4 | 0.150 | 0.150 | Подземная бесканальная | 1982 | 2021-2025 | 38 | 125,003 |
| ТК-2 | Центральный пер., Гараж | 15,1 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1982 | 2021-2025 | 38 | 333,013 |
| ТК-3 | ТК-6 | 98,7 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1982 | 2021-2025 | 38 | 2 663,56 |
| ТК-6 | Центральная ул., 20 | 34,2 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1982 | 2021-2025 | 38 | 754,241 |
| ТК-6 | УТ-36 | 174,4 | 0.150 | 0.150 | Подземная бесканальная | 1982 | 2021-2025 | 38 | 5 450,12 |
| УТ-8г | УТ-9 | 1,5 | 0.150 | 0.150 | Подземная бесканальная | 1982 | 2021-2025 | 38 | 46,876 |
| УТ-9 | УТ-10 | 43,2 | 0.150 | 0.150 | Подземная бесканальная | 1982 | 2021-2025 | 38 | 1 350,03 |
| УТ-10 | УТ-11 | 1,6 | 0.150 | 0.150 | Подземная бесканальная | 1982 | 2021-2025 | 38 | 50,001 |
| ТК-4 | УТ-17 | 67,8 | 0.150 | 0.150 | Подземная бесканальная | 1982 | 2021-2025 | 38 | 2 118,80 |
| УТ-17 | ТК-5 | 29,3 | 0.150 | 0.150 | Подземная бесканальная | 1982 | 2021-2025 | 38 | 915,645 |

Таблица 6. – Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения от котельной с. Дубки

| **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Диаметp подающего тpубопpовода, м** | **Диаметр обратного трубопровода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** | **Год ввода** | **Год реконструкции** | **Период эксплуатации, лет** | **Стоимость, тыс.руб в ценах 2020 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-14 | ул. Клубная,1 | 62 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 1 367,34 |
| У-30 | ул. Тимирязевская,9 | 15 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 330,807 |
| У-30 | ул. Тимирязевская,5 | 23 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 507,238 |
| ТК-27 | ул. Клубная,10 | 65 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 1 433,50 |
| ТК-29 | ТК-32 | 35 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 771,884 |
| ТК-32 | ул. Лиственная,2 | 17 | 0.027 | 0.027 | Подземная канальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 374,915 |
| ТК-32 | У-31 | 35 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 771,884 |
| У-31 | ул. Лиственная,1-2 | 12 | 0.040 | 0.040 | Подземная канальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 264,646 |
| У-31 | ул. Лиственная, 1-1 | 19 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 419,023 |
| ТК-30 | ТК-31 | 33 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 727,776 |
| ТК-31 | ул. Лиственная,5 | 26 | 0.021 | 0.021 | Подземная канальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 573,399 |
| ТК-31 | ул.Лиственная,6 | 59 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 1 301,18 |
| ТК-22 | У-29 | 55 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 1 212,96 |
| У-29 | ул. Тимирязевская,1 | 8 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 176,431 |
| Котельная с. Дубки | У-1 | 576 | 0.309 | 0.309 | Надземная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 16 028,71 |
| У-1 | У-2 | 12 | 0.309 | 0.309 | Надземная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 333,931 |
| У-2 | ТК-1 | 449,5 | 0.309 | 0.309 | Надземная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 12 508,51 |
| ТК-1 | У-3 | 30 | 0.309 | 0.309 | Надземная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 834,828 |
| У-3 | У-4 | 5 | 0.309 | 0.309 | Надземная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 139,138 |
| У-4 | ул. Центральная.1-1 | 20 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 441,076 |
| У-4 | У-5 | 20 | 0.309 | 0.309 | Надземная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 556,552 |
| У-5 | ул. Центральная,1-2 | 20 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 441,076 |
| У-5 | У-6 | 20 | 0.309 | 0.309 | Подземная бесканальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 839,193 |
| У-22 | У-23 | 80,5 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 2 172,41 |
| У-6 | У-8 | 12 | 0.309 | 0.309 | Подземная бесканальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 503,516 |
| У-8 | У-10 | 57 | 0.309 | 0.309 | Подземная бесканальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 2 391,70 |
| У-10 | У-12 | 17 | 0.309 | 0.309 | Подземная бесканальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 713,314 |
| У-12 | У-13 | 29 | 0.309 | 0.309 | Подземная бесканальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 1 216,83 |
| У-13 | У-14 | 16 | 0.309 | 0.309 | Подземная бесканальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 671,355 |
| У-14 | ТК-3 | 56 | 0.309 | 0.309 | Подземная бесканальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 2 349,74 |
| ТК-3 | ул. Центральная,5 | 15 | 0.040 | 0.040 | Подземная канальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 330,807 |
| ТК-3 | ТК-4 | 39 | 0.207 | 0.207 | Подземная бесканальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 1 446,06 |
| У-15 | ТК-5 | 1,5 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 33,081 |
| ТК-5 | пер. Старый.2 | 15 | 0.033 | 0.033 | Подземная канальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 330,807 |
| ТК-5 | У-16 | 10 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 220,538 |
| У-16 | У-17 | 31 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 683,669 |
| У-17 | пер. Старый.3 | 17 | 0.027 | 0.027 | Подземная канальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 374,915 |
| У-17 | У-18 | 7,5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 165,404 |
| У-18 | ТК-6 | 20 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 441,076 |
| ТК-6 | пер. Старый,4 | 20 | 0.021 | 0.021 | Подземная канальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 441,076 |
| ТК-6 | ул. Полевая,4 | 9 | 0.021 | 0.021 | Подземная канальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 198,484 |
| У-18 | ТК-7 | 25 | 0.033 | 0.033 | Подземная канальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 551,346 |
| ТК-7 | ул. Полевая,5 | 9 | 0.021 | 0.021 | Подземная канальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 198,484 |
| ТК-4 | ТК-8 | 78 | 0.207 | 0.207 | Подземная бесканальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 2 892,11 |
| ТК-8 | ТК-9 | 42 | 0.207 | 0.207 | Подземная бесканальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 1 557,29 |
| ТК-9 | У-19 | 65 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 1 433,50 |
| У-23 | ул. Центральная, 2А-общежитие | 1 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 22,054 |
| У-23 | ул. Центральная,1А-контора | 16 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 352,861 |
| У-23 | У-24 | 40 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 1 079,46 |
| У-24 | У-25 | 15 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 330,807 |
| У-25 | ул. Центральная,2А-почта | 11 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 242,592 |
| ТК-3 | ТК-14 | 94 | 0.150 | 0.150 | Подземная бесканальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 2 937,56 |
| ТК-14 | ул. Центральная,4а-Клуб | 8 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 176,431 |
| ТК-14 | ТК-15 | 64 | 0.150 | 0.150 | Подземная бесканальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 2 000,04 |
| ТК-15 | ул. Тимирязевская,10 | 27 | 0.040 | 0.040 | Подземная канальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 595,453 |
| ТК-15 | ТК-24 | 85 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 1 874,58 |
| ТК-24 | ТК-25 | 23 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 507,238 |
| ТК-25 | ул. Тимирязевская,15 | 5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 110,269 |
| ТК-24 | ул. Тимирязевская,17 | 43 | 0.033 | 0.033 | Подземная канальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 948,314 |
| ТК-15 | У-26 | 26 | 0.150 | 0.150 | Подземная бесканальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 812,517 |
| У-26 | У-27 | 58 | 0.125 | 0.125 | Подземная канальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 1 644,00 |
| У-27 | У-28 | 29 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 782,606 |
| У-28 | ул. Центральная, 3А | 9 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 198,484 |
| У-28 | ТК-16 | 41 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 1 106,44 |
| ТК-16 | ул. Тимирязевская,8 | 6 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 132,323 |
| ТК-16 | ТК-17 | 10 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 220,538 |
| ТК-17 | ТК-23 | 52 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 1 146,80 |
| ТК-23 | ул. Тимирязевская,11 | 3 | 0.040 | 0.040 | Подземная канальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 66,161 |
| ТК-17 | ТК-18 | 44 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 970,368 |
| ТК-18 | ул. Тимирязевская,6 | 8 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 176,431 |
| ТК-18 | ТК-19 | 13 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 286,7 |
| ТК-19 | У-30 | 52 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 1 146,80 |
| У-30 | ул. Тимирязевская,7 | 15 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 330,807 |
| ТК-19 | ТК-20 | 13 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 286,7 |
| ТК-20 | ул. Тимирязевская,4 | 12 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 264,646 |
| ТК-20 | ТК--21 | 24 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 529,292 |
| ТК--21 | ТК-22 | 23 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 507,238 |
| ТК--21 | ул. Тимирязевская,2-1 | 12 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 264,646 |
| ТК-22 | ул. Тимирязевская,2-2 | 12 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 264,646 |
| ТК-9 | ул. Клубная,1А | 60 | 0.150 | 0.150 | Подземная бесканальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 1 875,04 |
| ТК-9 | ТК-10 | 90 | 0.207 | 0.207 | Подземная бесканальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 3 337,05 |
| ТК-10 | ТК-11 | 58 | 0.150 | 0.150 | Подземная бесканальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 1 812,54 |
| ТК-11 | ТК-12 | 53 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 1 430,28 |
| ТК-12 | ТК-13 | 37 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 998,498 |
| ТК-13 | У-21 | 34 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 917,539 |
| ТК-11 | У-20 | 18 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 396,969 |
| ТК-10 | ТК-26 | 80 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 2 158,91 |
| ТК-26 | ТК-27 | 175 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 4 722,63 |
| ТК-27 | ТК-28 | 60 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 1 619,19 |
| ТК-28 | ул. Лиственная,8 | 25 | 0.033 | 0.033 | Подземная канальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 551,346 |
| ТК-28 | ТК-29 | 24 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 647,674 |
| ТК-29 | ул. Лиственная,3 | 26 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 573,399 |
| ТК-29 | ТК-30 | 37 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 815,991 |
| ТК-30 | ул. Лиственная,4 | 15 | 0.027 | 0.027 | Подземная канальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 330,807 |
| У-8 | У-9 | 1,5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 33,081 |
| У-9 | ул. Центральная,2 | 25 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 551,346 |
| У-10 | У-11 | 14 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 308,754 |
| У-11 | ул. Центральная,3 | 25 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 551,346 |
| У-6 | У-22 | 1,5 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1983 | 2021-2025 | 37 | 40,48 |

Таблица 6. – Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения от котельной с. Кубринск

| **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Диаметp подающего тpубопpовода, м** | **Диаметр обратного трубопровода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** | **Год ввода** | **Год реконструкции** | **Период эксплуатации, лет** | **Стоимость, тыс.руб в ценах 2020 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| У-4 | ул. Советская,3 | 70 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 1 543,77 |
| ТК-54 | У-5 | 60 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 1 323,23 |
| У-5 | ул. Петрова,36-1 | 15 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 330,807 |
| У-5 | ТК-55 | 16 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 352,861 |
| ТК-55 | ул. Петрова.36-2 | 30 | 0.033 | 0.033 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 661,615 |
| ТК-55 | ул. Петрова,38 | 75 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 1 654,04 |
| ТК-70 | ул. Петрова,20а-1 | 31 | 0.027 | 0.027 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 683,669 |
| ТК-3 | ТК4 | 80 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 1 764,31 |
| ТК4 | ТК-5 | 50 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 1 102,69 |
| ТК-5 | ул. Московская Гараж | 88 | 0.040 | 0.040 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 1 940,74 |
| ТК-65 | Котельная Кубринск больница | 5 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 110,269 |
| ТК-65 | ТК-66 | 45 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 992,422 |
| ТК-66 | ул. Советская,9 | 37 | 0.027 | 0.027 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 815,991 |
| ТК-66 | ул. Советская,7 - Больница | 46 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 1 014,48 |
| ТК-64 | ТК-65 | 160 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 4 317,83 |
| ТК-64 | У-6 | 40 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 1 079,46 |
| У-6 | ул. Петрова,33 | 10 | 0.040 | 0.040 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 220,538 |
| У-6 | ул. Петрова,5 - Школа | 11,2 | 0.040 | 0.040 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 247,003 |
| У-6 | ул. Петрова,35 | 60 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 1 323,23 |
| ТК-62 | ТК-64 | 40 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 1 079,46 |
| ТК-62 | ТК-63 | 40 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 882,153 |
| ТК-63 | ул. Петрова,39 - д/с-2 | 26 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 573,399 |
| ТК-63 | ул. Петрова,39 - д/с-3 | 35 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 771,884 |
| ТК61 | ТК-62 | 25 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 781,267 |
| ТК61 | ул. Петрова,27 | 15 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 330,807 |
| ТК-60 | ул. Петрова,25-3 | 15 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 330,807 |
| ТК-59 | ул. Петрова, 25-2 | 15 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 330,807 |
| ТК-58 | ТК-59 | 21 | 0.125 | 0.125 | Надземная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 321,787 |
| ТК-58 | ул. Петрова,25-1 | 15 | 0.033 | 0.033 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 330,807 |
| ТК-57 | ул. Петрова,23-2 | 42 | 0.027 | 0.027 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 926,261 |
| ТК-56 | ул. Петрова, 23-1 | 10 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 220,538 |
| ТК-47 | ТК-48 | 35 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 1 093,77 |
| ТК-48 | ул. Петрова,30 | 15 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 330,807 |
| ТК-48 | ТК-49 | 70 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 1 889,05 |
| ТК-49 | ул. Петрова,32 | 15 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 330,807 |
| ТК-49 | ул. Советская,2 | 45 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 992,422 |
| ТК-49 | ТК-50 | 40 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 1 079,46 |
| ТК-50 | ТК-51 | 160 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 3 528,61 |
| ТК-51 | ул. Советская,4а | 10 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 220,538 |
| ТК-50 | ТК-52 | 30 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 809,593 |
| ТК-52 | У-4 | 105 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 2 315,65 |
| У-4 | ул. Советская.1 | 25 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 551,346 |
| ТК-52 | ТК-53 | 30 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 809,593 |
| ТК-53 | ул. Советская.5 - школа-1 | 30 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 809,593 |
| ТК-53 | ТК-54 | 10 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 220,538 |
| ТК-54 | ул. Петрова,34 | 15 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 330,807 |
| ТК-46 | ТК-47 | 14 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 519,097 |
| ТК-46 | ул. Петрова.28 | 10 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 220,538 |
| ТК-45 | ТК-46 | 36 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 1 334,82 |
| ТК-45 | ул. Комсомольская,3 | 10 | 0.040 | 0.040 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 220,538 |
| ТК-43 | ТК-44 | 32 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 705,722 |
| ТК-44 | ул. Комсомольская.5 | 10 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 220,538 |
| ТК-44 | ул. Комсомольская, 5а | 75 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 1 654,04 |
| ТК-42 | ул. Комсомольская,4 | 45 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 992,422 |
| ТК-41 | ул. Комсомольская,2 | 6 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 132,323 |
| ТК-41 | ул. Петрова,26 | 10 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 220,538 |
| ТК-40 | ТК-41 | 35 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 1 297,74 |
| ТК-40 | ТК-67 | 85 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 1 874,58 |
| ТК-67 | ул. Петрова,21 | 5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 110,269 |
| ТК-67 | ул. Петрова,21в | 5 | 0.040 | 0.040 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 110,269 |
| ТК-67 | ул. Комсомольская 1 | 125 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 2 756,73 |
| ТК-39 | ТК-40 | 40 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 1 483,14 |
| ТК-39 | ул. Петрова,24 | 10 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 220,538 |
| ТК-38 | ул. Петрова,22 | 10 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 220,538 |
| ТК-38 | ул. Парковая - сельсовет | 70 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 1 543,77 |
| ТК-37 | ТК-38 | 40 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 1 483,14 |
| ТК-35 | ТК-37 | 16 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 593,254 |
| ТК-35 | ТК-36 | 15 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 330,807 |
| ТК-36 | ул. Парковая,16 | 18 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 396,969 |
| ТК-34 | ул. Петрова,20 | 26 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 573,399 |
| ТК-68 | ТК-69 | 25 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 551,346 |
| ТК-69 | ТК-70 | 4 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 88,215 |
| ТК-69 | ул. Петрова,19 | 10 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 220,538 |
| ТК-70 | ТК-71 | 60 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 1 323,23 |
| ТК-71 | ул. Парковая,7 | 15 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 330,807 |
| ТК-71 | ТК-72 | 45 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 992,422 |
| ТК-72 | ул. Парковая.5а | 10 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 220,538 |
| ТК-72 | ТК-73 | 15 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 330,807 |
| ТК-73 | ул. Парковая,5 | 5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 110,269 |
| ТК-73 | ТК-74 | 55 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 1 212,96 |
| ТК-74 | ул. Парковая,3 | 15 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 330,807 |
| ТК-74 | ТК-75 | 10 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 220,538 |
| ТК-75 | ТК-76 | 30 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 661,615 |
| ТК-76 | ул. Парковая,1-ДЮТ | 30 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 661,615 |
| ТК-76 | ул. Парковая,1 | 76 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 1 676,09 |
| ТК-77 | ул. Петрова,17 | 15 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 330,807 |
| ТК-77 | ТК-78 | 20 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 441,076 |
| ТК-78 | ул. Парковая,8 | 5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 110,269 |
| ТК-78 | ТК-79 | 80 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 1 764,31 |
| ТК-79 | ул. Парковая,10 | 5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 110,269 |
| ТК-79 | ул. Парковая,12 | 95 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 2 095,11 |
| ТК-79 | ТК-80 | 50 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 1 349,32 |
| ТК-81 | ТК-82 | 15 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 330,807 |
| ТК-82 | пер. Строительный,3 | 5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 110,269 |
| ТК-82 | ТК-83 | 40 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 882,153 |
| ТК-83 | пер. Строительный,5 | 5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 110,269 |
| ТК-81 | ТК-84 | 60 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 1 619,19 |
| ТК-84 | ул. Петрова,13 | 10 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 220,538 |
| ТК-85 | ул. Петрова,11 | 10 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 220,538 |
| ТК-85 | ТК-86 | 40 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 1 079,46 |
| ТК-86 | ул. Петрова,9 | 10 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 220,538 |
| ТК-86 | ТК-87 | 50 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 1 349,32 |
| ТК-87 | ул. Петрова,7 | 10 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 220,538 |
| ТК-87 | ТК-88 | 30 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 809,593 |
| ТК-88 | ТК-89 | 6,5 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 175,412 |
| ТК-88 | ул. Петрова,5-1 | 10 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 220,538 |
| ТК-89 | ул. Петрова, 5-2 | 10 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 220,538 |
| ТК-89 | ТК-90 | 35 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 944,525 |
| ТК-90 | ТК-91 | 3,8 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 102,548 |
| ТК-91 | ТК-92 | 30 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 661,615 |
| ТК-92 | ул. Петрова,1 | 5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 110,269 |
| ТК-91 | ул. Петрова,3-2 | 10 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 220,538 |
| ТК-90 | ул. Петрова,3-1 | 10 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 220,538 |
| ТК-26 | ул. Петрова,20а | 5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 110,269 |
| У-2 | ул. Петрова,16 | 20 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 441,076 |
| У-2 | ТК-28 | 80 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 2 158,91 |
| ТК-28 | ул. Петрова,14 | 10 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 220,538 |
| ТК-28 | ТК-29 | 35 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 944,525 |
| ТК-29 | ул. Петрова,12 | 10 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 220,538 |
| ТК-29 | У-3 | 65 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 1 754,12 |
| У-3 | ТК-30 | 70 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 1 543,77 |
| ТК-30 | ул. Петрова,8 | 5,2 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 114,68 |
| ТК-30 | ТК-31 | 35 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 771,884 |
| ТК-31 | ТК-32 | 15 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 330,807 |
| ТК-31 | ул. Петрова, 6-1 | 5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 110,269 |
| ТК-32 | ул. Петрова.6-2 | 5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 110,269 |
| ТК-32 | ТК-33 | 50 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 1 102,69 |
| ТК-33 | ул. Петрова,4 | 10 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 220,538 |
| ТК-33 | ул. Петрова,2 | 32 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 705,722 |
| ТК-27 | У-2 | 25 | 0.125 | 0.125 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 708,622 |
| ТК-2 | ТК-3 | 16 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 352,861 |
| ТК-3 | ул. Парковая.2а | 5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 110,269 |
| ТК-6 | ТК-7 | 18 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 485,756 |
| ТК-7 | ул. Московская,2 Баня | 26 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 573,399 |
| ТК-8 | ТК-24 | 6 | 0.309 | 0.309 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 251,758 |
| ТК-24 | ТК-25 | 22 | 0.259 | 0.259 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 904,597 |
| ТК-25 | ул. Парковая Механический цех | 50 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 1 349,32 |
| ТК-25 | ТК-26 | 114 | 0.259 | 0.259 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 4 687,46 |
| ТК-8 | У-1 | 65 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 2 031,29 |
| У-1 | ТК-9 | 26 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 573,399 |
| ТК-9 | ул. Московская,17 | 2,2 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 48,518 |
| У-1 | ТК-10 | 45 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 1 406,28 |
| ТК-10 | ул. Московская,1а | 15 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 330,807 |
| ТК-10 | ТК-11 | 15 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 404,796 |
| ТК-11 | ТК-12 | 45 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 992,422 |
| ТК-12 | ул. Московская,17б | 3 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 66,161 |
| ТК-11 | ТК-13 | 38 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 1 025,48 |
| ТК-13 | ул. Московская.3а | 20 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 441,076 |
| ТК-13 | ТК-14 | 28 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 755,62 |
| ТК-14 | ТК-15 | 45 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 992,422 |
| ТК-15 | ул. Московская,6а | 3,3 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 72,778 |
| ТК-14 | ТК-16 | 40 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 1 079,46 |
| ТК-16 | ул. Московская,5 | 25 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 551,346 |
| ТК-16 | ТК-17 | 45 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 992,422 |
| ТК-17 | ул. Комсомольская.6 | 2,5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 55,135 |
| ТК-16 | ТК-18 | 75 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 2 023,98 |
| ТК-18 | ТК-19 | 35 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 771,884 |
| ТК-19 | ул. Комсомольская,7 | 10 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 220,538 |
| ТК-18 | ТК-20 | 10 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 269,864 |
| ТК-20 | ул. Московская,7а | 20 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 441,076 |
| ТК-20 | ТК-21 | 65 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 1 754,12 |
| ТК-21 | ул. Московская,9а | 20 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 441,076 |
| ТК-21 | ТК-22 | 60 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 1 323,23 |
| ТК-22 | ул. Советская,6 | 25 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 551,346 |
| ТК-22 | ул. Московская,11а | 31 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 683,669 |
| ТК-22 | ТК-23 | 42 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 926,261 |
| ТК-23 | ул. Советская,4 | 20 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 441,076 |
| ТК-84 | ТК-85 | 50 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 1 102,69 |
| ТК-60 | ТК61 | 40 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 1 079,46 |
| ТК-80 | пер. Строителей,7 | 7 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 154,377 |

Таблица 6.9 – Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения от котельной с. Купанское

| **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Диаметp подающего тpубопpовода, м** | **Диаметр обратного трубопровода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** | **Год ввода** | **Год реконструкции** | **Период эксплуатации, лет** | **Стоимость, тыс.руб в ценах 2020 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| У-04 | ул. Набережная,54 | 20 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1976 | 2021-2025 | 44 | 441,076 |
| У-04 | ул. Набережная,55 | 10 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1976 | 2021-2025 | 44 | 220,538 |
| ТК-11 | ТК-12 | 40 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1976 | 2021-2025 | 44 | 882,153 |
| ТК-12 | ул. Набережная,56 | 18 | 0.040 | 0.040 | Подземная канальная | 1976 | 2021-2025 | 44 | 396,969 |
| Котельная с. Купанское | ТК-01 | 27 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1976 | 2021-2025 | 44 | 1 001,12 |
| ТК-01 | ТК-02 | 15 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1976 | 2021-2025 | 44 | 556,176 |
| У-05 | ТК-10 | 15 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1976 | 2021-2025 | 44 | 330,807 |
| ТК-10 | ул. Советская,32 | 2 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1976 | 2021-2025 | 44 | 44,108 |
| ТК-11 | ул. Набережная,57 | 18 | 0.040 | 0.040 | Подземная канальная | 1976 | 2021-2025 | 44 | 396,969 |
| У-07 | ул. Советская,20 | 9 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1976 | 2021-2025 | 44 | 198,484 |
| У-08 | ТК-13 | 8,5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1976 | 2021-2025 | 44 | 187,457 |
| ТК-29 | ТК-31 | 30 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1976 | 2021-2025 | 44 | 1 112,35 |
| У-24 | ТК-29 | 43 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1976 | 2021-2025 | 44 | 1 594,37 |
| У-24 | У-25 | 3 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1976 | 2021-2025 | 44 | 111,235 |
| ТК-27 | ТК-28 | 52 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1976 | 2021-2025 | 44 | 1 928,08 |
| ТК-26 | ТК-27 | 48 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1976 | 2021-2025 | 44 | 1 779,76 |
| ТК-25 | ТК-26 | 70 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1976 | 2021-2025 | 44 | 2 595,49 |
| У-23 | ТК-25 | 82 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1976 | 2021-2025 | 44 | 3 040,43 |
| У-23 | ул. Депутатская, б/н | 56 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1976 | 2021-2025 | 44 | 1 235,01 |
| У-22 | У-23 | 40 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1976 | 2021-2025 | 44 | 1 483,14 |
| У-22 | ул. Депутатская,56 | 8 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1976 | 2021-2025 | 44 | 176,431 |
| У-21 | У-22 | 18 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1976 | 2021-2025 | 44 | 667,411 |
| ТК-23 | У-21 | 41 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1976 | 2021-2025 | 44 | 1 520,21 |
| ТК-22 | ТК-23 | 5 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1976 | 2021-2025 | 44 | 185,392 |
| ТК-02 | ТК-22 | 55 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1976 | 2021-2025 | 44 | 2 039,31 |
| У-12 | ул. Советская,27 | 4 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1976 | 2021-2025 | 44 | 88,215 |
| У-13 | ул. Советская,25 | 4 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1976 | 2021-2025 | 44 | 88,215 |
| ТК-31 | ТК-32 | 41 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1976 | 2021-2025 | 44 | 1 520,21 |
| ТК-32 | У-35 | 37 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1976 | 2021-2025 | 44 | 815,991 |
| ТК-35 | ТК-36 | 58 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1976 | 2021-2025 | 44 | 2 150,55 |
| Котельная с. Купанское | ТК-23 | 33 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1976 | 2021-2025 | 44 | 1 031,27 |
| У-25 | У-26 | 28 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1976 | 2021-2025 | 44 | 1 038,20 |

Таблица 6.10 – Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения от котельной с. Новое

| **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Диаметp подающего тpубопpовода, м** | **Диаметр обратного трубопровода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** | **Год ввода** | **Год реконструкции** | **Период эксплуатации, лет** | **Стоимость, тыс.руб в ценах 2020 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| У-7 | У-8 | 15 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1972 | 2021-2025 | 48 | 404,796 |
| У-8 | Школьная ул., 102-2 | 2 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1972 | 2021-2025 | 48 | 44,108 |
| У-8 | Школьная ул., 102-3 | 8 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1972 | 2021-2025 | 48 | 176,431 |
| ТК-4 | ТК-6 | 40 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1972 | 2021-2025 | 48 | 882,153 |
| ТК-6 | Кирпичная ул., 2 | 16 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1972 | 2021-2025 | 48 | 352,861 |
| ТК-6 | Кирпичная ул., 1 | 18 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1972 | 2021-2025 | 48 | 396,969 |
| ТК-4 | ТК-7 | 60 | 0.150 | 0.150 | Подземная бесканальная | 1972 | 2021-2025 | 48 | 1 875,04 |
| ТК-7 | ТК-8 | 48 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1972 | 2021-2025 | 48 | 1 295,35 |
| ТК-8 | Школьная ул., 103 | 9 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1972 | 2021-2025 | 48 | 198,484 |
| ТК-8 | ТК-8 | 87 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1972 | 2021-2025 | 48 | 2 347,82 |
| ТК-8 | Школьная ул., 5 | 8 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1972 | 2021-2025 | 48 | 176,431 |
| ТК-8 | ТК-9 | 48 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1972 | 2021-2025 | 48 | 1 058,58 |
| ТК-9 | Школьная ул., 6 | 9 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1972 | 2021-2025 | 48 | 198,484 |
| ТК-9 | Школьная ул., 7 | 50 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1972 | 2021-2025 | 48 | 1 102,69 |
| Котельная с. Новое | ТК-1 | 18 | 0.150 | 0.150 | Подземная бесканальная | 1972 | 2021-2025 | 48 | 562,512 |
| ТК-1 | ТК-2 | 50 | 0.150 | 0.150 | Подземная бесканальная | 1972 | 2021-2025 | 48 | 1 562,53 |
| ТК-3 | У-3 | 43 | 0.082 | 0.082 | Подземная бесканальная | 1972 | 2021-2025 | 48 | 948,314 |
| У-3 | Кирпичная ул., 4 | 3 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1972 | 2021-2025 | 48 | 66,161 |
| У-3 | У-4 | 25 | 0.082 | 0.082 | Подземная бесканальная | 1972 | 2021-2025 | 48 | 551,346 |
| У-4 | Кирпичная ул., 3 | 5 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1972 | 2021-2025 | 48 | 110,269 |
| ТК-3 | ТК-4 | 68 | 0.150 | 0.150 | Подземная бесканальная | 1972 | 2021-2025 | 48 | 2 125,05 |
| ТК-1 | ТК-11 | 65 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1972 | 2021-2025 | 48 | 1 754,12 |
| ТК-11 | ТК-12 | 85 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1972 | 2021-2025 | 48 | 2 293,85 |
| ТК-12 | Мирный пер., 93 | 6 | 0.040 | 0.040 | Подземная бесканальная | 1972 | 2021-2025 | 48 | 132,323 |
| ТК-12 | ТК-13 | 30 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1972 | 2021-2025 | 48 | 809,593 |
| ТК-13 | Мирный пер., 44 | 11 | 0.040 | 0.040 | Подземная бесканальная | 1972 | 2021-2025 | 48 | 242,592 |
| ТК-10 | У-9 | 8 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1972 | 2021-2025 | 48 | 176,431 |
| У-9 |  | 6 | 0.040 | 0.040 | Подземная бесканальная | 1972 | 2021-2025 | 48 | 132,323 |
| У-9 | Дачная ул.,91 | 2 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1972 | 2021-2025 | 48 | 44,108 |
| ТК-2 | ТК-14 | 58 | 0.125 | 0.125 | Подземная бесканальная | 1972 | 2021-2025 | 48 | 1 644,00 |
| ТК-14 | У-7 | 10 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1972 | 2021-2025 | 48 | 269,864 |
| У-7 | Школьная ул., 102-1 | 2 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1972 | 2021-2025 | 48 | 53,973 |
| ТК-10 | Дачная ул., 42 | 9 | 0.040 | 0.040 | Подземная бесканальная | 1972 | 2021-2025 | 48 | 198,484 |

Таблица 6.11 – Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения от котельной с. Новоселье

| **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Диаметp подающего тpубопpовода, м** | **Диаметр обратного трубопровода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** | **Год ввода** | **Год реконструкции** | **Период эксплуатации, лет** | **Стоимость, тыс.руб в ценах 2020 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТ-21 | ТК-4 | 30,2 | 0.027 | 0.027 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 666,025 |
| ТК-4 | Центральная,4а | 3,5 | 0.021 | 0.021 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 77,188 |
| ТК-3 | ул. Центральная,15 | 68,1 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 1 501,87 |
| УТ-1 | ТК-1 | 18,2 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 568,762 |
| ТК-1 | УТ-12 | 4,9 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 153,128 |
| УТ-13 | ул. Центральная,18 | 61 | 0.027 | 0.027 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 1 345,28 |
| УТ-13 | УТ-15 | 136,3 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 4 259,47 |
| УТ-15 | ул. Труда,2 | 45 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 992,422 |
| УТ-15 | ул. Труда,3 | 2,4 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 88,988 |
| УТ-15 | УТ-17 | 10,1 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 315,632 |
| УТ-17 | ТК-2 | 35,1 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 1 096,90 |
| ТК-2 | ул. Центральная,8 | 12,2 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 269,057 |
| ТК-2 | Церковь | 35,3 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 1 103,15 |
| ТК-3 | УТ-21 | 20,8 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 458,72 |
| УТ-21 | ул. Центральная,4 | 3,6 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 79,394 |
| УТ-12 | УТ-13 | 86,4 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 3 203,57 |
| ТК-1 | УТ-2 | 108,9 | 0.150 | 0.150 | Надземная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 1 768,96 |
| УТ-2 | УТ-3 | 23,2 | 0.150 | 0.150 | Надземная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 376,859 |
| УТ-5 | ул. Центральная,20 | 21,5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 474,157 |
| УТ-3 | ул. Центральная,22 | 17,6 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 388,147 |
| УТ-2 | УТ-7 | 40,8 | 0.069 | 0.069 | Надземная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 547,779 |
| УТ-7 | ул. Центральная,31 | 24,8 | 0.033 | 0.033 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 546,935 |
| УТ-7 | УТ-8 | 28,6 | 0.040 | 0.040 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 630,739 |
| УТ-8 | ул. Центральная,31 | 45,5 | 0.040 | 0.040 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 1 003,45 |
| УТ-8 | ул. Центральная,33 | 4,4 | 0.033 | 0.033 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 97,037 |
| Котельная с. Новоселье | УТ-1 | 2,8 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 87,502 |

Таблица 6.12 – Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения от котельной с. Рязанцево

| **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Диаметp подающего тpубопpовода, м** | **Диаметр обратного трубопровода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** | **Год ввода** | **Год реконструкции** | **Период эксплуатации, лет** | **Стоимость, тыс.руб в ценах 2020 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-16 | Гагарина ул., Прачечная | 60,9 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1976 | 2021-2025 | 44 | 1 343,08 |
| ТК-23 | ТК-24 | 72,3 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 1 951,12 |
| ТК-24 | Б.Октябрьская ул., 5 | 2 | 0.040 | 0.040 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 44,108 |
| ТК-24 | Б.Октябрьская ул., 2 | 85,4 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 1 883,40 |
| ТК-24 | Б.Октябрьская ул., 1 | 20,6 | 0.040 | 0.040 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 454,309 |
| УТ-1 | УТ-1А | 2,4 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1976 | 2021-2025 | 44 | 64,767 |
| УТ-1А | ТК-8 | 7,8 | 0.150 | 0.150 | Подземная бесканальная | 1976 | 2021-2025 | 44 | 243,755 |
| ТК-8 | ТК-14 | 35 | 0.150 | 0.150 | Подземная бесканальная | 1976 | 2021-2025 | 44 | 1 093,77 |
| ТК-14 | ТК-15 | 27,9 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1976 | 2021-2025 | 44 | 615,302 |
| ТК-15 | Гагарина ул., 12 | 4,9 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1976 | 2021-2025 | 44 | 108,064 |
| ТК-15 | ТК-16 | 32 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1976 | 2021-2025 | 44 | 705,722 |
| ТК-16 | Гагарина ул., 14-1 | 21 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1976 | 2021-2025 | 44 | 463,13 |
| ТК-16 | Гагарина ул., 14-2 | 19,1 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1976 | 2021-2025 | 44 | 515,441 |
| ТК-14 | ТК-17 | 44,2 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1976 | 2021-2025 | 44 | 1 192,80 |
| ТК-17 | Гагарина ул., 1 | 19,8 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1976 | 2021-2025 | 44 | 436,666 |
| ТК-17 | Гагарина ул., 2 | 15,4 | 0.033 | 0.033 | Подземная бесканальная | 1976 | 2021-2025 | 44 | 339,629 |
| ТК-17 | ТК-18 | 60,2 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1976 | 2021-2025 | 44 | 1 624,58 |
| ТК-18 | УТ-20 | 21,9 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 482,979 |
| УТ-20 | Гагарина ул., 3 | 4,5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1976 | 2021-2025 | 44 | 99,242 |
| УТ-20 | Гагарина ул., 5 | 19,9 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1976 | 2021-2025 | 44 | 438,871 |
| ТК-18 | ТК-19 | 7,1 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1976 | 2021-2025 | 44 | 191,604 |
| ТК-19 | Гагарина ул., 4 | 7,1 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1976 | 2021-2025 | 44 | 156,582 |
| ТК-19 | Гагарина ул., 6 | 22,6 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1976 | 2021-2025 | 44 | 498,416 |
| ТК-18 | ТК-20 | 54,1 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1976 | 2021-2025 | 44 | 1 459,97 |
| ТК-20 | УТ-23 | 30 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1976 | 2021-2025 | 44 | 661,615 |
| УТ-23 | Гагарина ул., 9 | 6,1 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1976 | 2021-2025 | 44 | 134,528 |
| УТ-23 | Гагарина ул., 7 | 10 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1976 | 2021-2025 | 44 | 220,538 |
| ТК-20 | УТ-26 | 10,9 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1976 | 2021-2025 | 44 | 240,387 |
| УТ-26 | Гагарина ул., 8 | 5 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1976 | 2021-2025 | 44 | 110,269 |
| УТ-26 | Гагарина ул., 10 | 10,9 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1976 | 2021-2025 | 44 | 240,387 |
| ТК-19 | УТ-17 | 66,4 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 1 791,90 |
| УТ-17 | Б.Октябрьская ул., 6 | 2,3 | 0.033 | 0.033 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 50,724 |
| УТ-17 | ТК-21 | 33,8 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 912,141 |
| ТК-21 | Б.Октябрьская ул., 7 | 7,2 | 0.033 | 0.033 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 158,788 |
| ТК-21 | ТК-22 | 14,9 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 402,098 |
| ТК-22 | ТК-23 | 41,1 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 1 109,14 |
| ТК-23 | Б.Октябрьская ул., 3 | 15 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 330,807 |
| ТК-2 | Гагарина ул., | 16,7 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 368,299 |
| ТК-8 | ТК-31 | 101,1 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 3 159,44 |
| ТК-31 | УТ-43 | 16,9 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 528,136 |
| УТ-43 | ТК-32 | 18,9 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 416,817 |
| ТК-32 | Николаева ул., 4 | 39,1 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 862,304 |
| УТ-43 | ТК-33 | 30,3 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 817,689 |
| ТК-33 | Николаева ул., 5 | 18,9 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 416,817 |
| ТК-33 | ТК-34 | 54 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 1 190,91 |
| ТК-34 | Николаева ул., 2 | 38,2 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 842,456 |
| ТК-34 | УТ-46 | 33,8 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 745,419 |
| УТ-46 | Николаева ул., 1 | 10,2 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 224,949 |
| ТК-31 | ТК-35 | 155,2 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 4 850,10 |
| ТК-35 | ТК-36 | 12,4 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 334,632 |
| ТК-36 | Николаева ул., 6 | 4,1 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 90,421 |
| ТК-36 | ТК-37 | 20,9 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 564,016 |
| ТК-37 | Николаева ул., 12 | 22,9 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 505,033 |
| ТК-37 | УТ-50 | 39,1 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 1 055,17 |
| УТ-50 | Николаева ул., 11/1 | 8,1 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 178,636 |
| УТ-50 | УТ-52А | 61,8 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 1 667,76 |
| УТ-52А | УТ-52 | 17,3 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 381,531 |
| УТ-52 | Николаева ул., | 16,9 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 372,71 |
| УТ-52 | УТ-54 | 1,6 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 35,286 |
| УТ-54 | Николаева ул., 15 | 7,9 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 174,225 |
| УТ-54 | Николаева ул., 14 | 23,2 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 511,649 |
| ТК-38 | Николаева ул., 10 | 107,7 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 2 375,20 |
| ТК-38 | ТК-39 | 32,7 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 882,456 |
| ТК-39 | Николаева ул., 8 | 5 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 134,932 |
| ТК-8 | ТК-9 | 56 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 1 750,04 |
| ТК-9 | ТК-10 | 23,3 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 628,784 |
| ТК-10 | ТК-11 | 33 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 890,552 |
| ТК-11 | УТ-7 | 17,3 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 381,531 |
| УТ-7 | УТ-8 | 5,1 | 0.033 | 0.033 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 112,474 |
| УТ-8 | Гагарина ул., 7 | 2,4 | 0.033 | 0.033 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 52,929 |
| УТ-8 | ТК-13 | 14,1 | 0.027 | 0.027 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 310,959 |
| ТК-13 | Гагарина ул., 11 | 5 | 0.027 | 0.027 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 110,269 |
| УТ-7 | ТК-12 | 58,2 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 1 283,53 |
| ТК-12 | Николаева ул., 7 | 4,8 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 105,858 |
| ТК-11 | ТК-25 | 55,3 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 1 492,35 |
| ТК-25 | УТ-35 | 20,2 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 545,126 |
| ТК-29 | Гагарина ул., 38/2 | 19 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 419,023 |
| УТ-38 | Гагарина ул., 40 | 3,8 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 83,805 |
| УТ-38 | УТ-39 | 35,1 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 947,224 |
| УТ-39 | Гагарина ул., 40а | 1,9 | 0.040 | 0.040 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 41,902 |
| ТК-31 | Гагарина ул., 38 | 57 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 1 257,07 |
| ТК-25 | ТК-26 | 40,9 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 902,001 |
| ТК-26 | Гагарина ул., 38/1 | 10,6 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 233,771 |
| ТК-27 | УТ-35А | 33,9 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 747,625 |
| УТ-35А | Гагарина ул., 13 | 2,2 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 48,518 |
| УТ-35А | ТК-27А | 33,2 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 732,187 |
| ТК-27А | Гагарина ул., 15 | 5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 110,269 |
| ТК-30 | Гагарина ул., 44 | 2,4 | 0.033 | 0.033 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 52,929 |
| ТК-28 | ТК-29 | 118,9 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 3 208,69 |
| ТК-29 | Гагарина ул., 53 | 7,8 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 172,02 |
| ТК-21 | Б.Октябрьская ул., 4 | 17,6 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 388,147 |
| УТ-46 | Николаева ул., 3 | 9,1 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1980 | 2021-2025 | 40 | 200,69 |

# 7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

В результате моделирования перспективного состояния системы теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на период до 2031 года в программном комплексе Zulu определены участки тепловых сетей, имеющие недостаточную пропускную способность для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки. Для увеличения пропускной способности этих участков разработаны мероприятия по их реконструкции с увеличением диаметра трубопроводов, представленные в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области по состоянию на 2021 год и на период до 2031 года» Глава 3. «Электронная модель системы теплоснабжения поселения,городского округа, города федерального назначения».

# 8. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

В целях обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения предусматриваются мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей, с исчерпанием эксплуатационного ресурса представленные в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области по состоянию на 2021 год и на период до 2031 года» Глава 11. «Оценка надежности теплоснабжения».

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с ичерпанием эксплуатационного ресурса от котельной мкр. Чкаловский в соотвествии с Книга 11 «Оценка надежности теплоснабжения», приведены в таблице 8.1

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с ичерпанием эксплуатационного ресурса от котельной ООО «ЭкоПетровск» в соотвествии с Книга 11 «Оценка надежности теплоснабжения», приведены в таблице 8.2

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с ичерпанием эксплуатационного ресурса от котельной пос Молодёжный в соотвествии с Книга 11 «Оценка надежности теплоснабжения», приведены в таблице 8.3

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с ичерпанием эксплуатационного ресурса от котельной пос Сельхозтехника в соотвествии с Книга 11 «Оценка надежности теплоснабжения», приведены в таблице 8.4

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с ичерпанием эксплуатационного ресурса от котельной по ул. Зелёнаяв в соотвествии с Книга 11 «Оценка надежности теплоснабжения», приведены в таблице 8.5

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с ичерпанием эксплуатационного ресурса от котельной по ул. Московская 15 в соотвествии с Книга 11 «Оценка надежности теплоснабжения», приведены в таблице 8.6

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с ичерпанием эксплуатационного ресурса от котельной по ул. Московская 26 в соотвествии с Книга 11 «Оценка надежности теплоснабжения», приведены в таблице 8.7

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с ичерпанием эксплуатационного ресурса от котельной с. Берендеево в соотвествии с Книга 11 «Оценка надежности теплоснабжения», приведены в таблице 8.8

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с ичерпанием эксплуатационного ресурса от котельной с. Дубровицы в соотвествии с Книга 11 «Оценка надежности теплоснабжения», приведены в таблице 8.9

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с ичерпанием эксплуатационного ресурса от котельной с. Елизарово в соотвествии с Книга 11 «Оценка надежности теплоснабжения», приведены в таблице 8.10

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с ичерпанием эксплуатационного ресурса от котельной с. Ефимьево в соотвествии с Книга 11 «Оценка надежности теплоснабжения», приведены в таблице 8.11

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с ичерпанием эксплуатационного ресурса от котельной с. Ивановское в соотвествии с Книга 11 «Оценка надежности теплоснабжения», приведены в таблице 8.12

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с ичерпанием эксплуатационного ресурса от котельной с. Купанское в соотвествии с Книга 11 «Оценка надежности теплоснабжения», приведены в таблице 8.13

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с ичерпанием эксплуатационного ресурса от котельной с. Нагорье в соотвествии с Книга 11 «Оценка надежности теплоснабжения», приведены в таблице 8.14

Таблица 8.13 - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с ичерпанием эксплуатационного ресурса от котельной мкр. Чкаловский

| **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Диаметp подающего тpубопpовода, м** | **Диаметр обратного трубопровода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** | **Год ввода** | **Год реконструкции** | **Период эксплуатации, лет** | **Стоимость, тыс.руб в ценах 2020 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-23а | У13 | 35 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 771,884 |
| У13 | Чкаловский мкр., 35А | 5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 110,269 |
| У13 | У14 | 20 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 441,076 |
| У14 | Чкаловский мкр., 35Б | 5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 110,269 |
| У14 | Чкаловский мкр., 35В | 41 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 904,207 |
| ТК-23 | У13 | 35 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 771,884 |
| У13 | У14 | 20 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 441,076 |
| У13 | Чкаловский мкр., 35А | 5 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 67,13 |
| У14 | Чкаловский мкр., 35Б | 5 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 67,13 |
| У14 | Чкаловский мкр., 35В | 41 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 904,207 |
| ТК-24 | Музейный пер., 4 | 257 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 5 667,83 |
| Котельная мкр. Чкаловский | узел на в/ч №62681 | 96 | 0.309 | 0.309 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 4 028,13 |
| узел на в/ч №62681 | в/ч №62681 | 330 | 0.207 | 0.207 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 6 575,69 |
| узел на в/ч №62681 | ТК-6 (У6а) | 291,5 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 10 808,35 |
| ТК-30 | Чкаловский мкр., 25 | 40 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 882,153 |
| ТК-42 | Чкаловский мкр., 54 | 20 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 441,076 |
| ТК-43 | Чкаловский мкр., 52 | 37 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 815,991 |
| ТК-42 | ТК-43 | 54 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 190,91 |
| ТК-43 | Чкаловский мкр., 55 | 22 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 485,184 |
| ТК-43 | Федоровский пер., 11 | 149 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 3 286,46 |
| ТК-42 | Чкаловский мкр., 54 | 20 | 0.050 | 0.050 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 268,519 |
| ТК-43 | Чкаловский мкр., 53 | 92 | 0.125 | 0.125 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 607,73 |
| узел отв. на дом 52 | Чкаловский мкр., 52 | 17 | 0.125 | 0.125 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 481,863 |
| ТК-43 | узел отв. на дом 52 | 20 | 0.125 | 0.125 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 566,898 |
| узел отв. на дом 52 | ТК-44 | 210 | 0.125 | 0.125 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 5 952,43 |
| ТК-44 | узел Московская 128 | 6,5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 143,35 |
| узел Московская 128 | Московская ул., 128 | 2 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 44,108 |
| ТК-44 | узел Московская 138 | 52 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 146,80 |
| узел Московская 138 | Московская ул., 138 | 12 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 264,646 |
| узел Московская 138 | узел Московская 140 | 25 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 551,346 |
| узел Московская 140 | узел Московская 142 | 24 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 529,292 |
| узел Московская 142 | Московская ул., 142 | 5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 110,269 |
| узел Московская 142 | узел Московская 144 | 22 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 485,184 |
| узел Московская 144 | Московская ул., 122 | 15 | 0.040 | 0.040 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 330,807 |
| ТК-42 | ТК-43 | 54 | 0.069 | 0.069 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 725,001 |
| ТК-43 | Чкаловский мкр., 55 | 22 | 0.069 | 0.069 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 295,371 |
| ТК-43 | Федоровский пер., 11 | 149 | 0.033 | 0.033 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 000,74 |
| ЦТП-1 | У2 (У7) | 33 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 890,552 |
| У2 (У7) | У25 (У6) | 75,5 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 037,48 |
| У25 (У6) | У26 (У1) | 70 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 889,05 |
| У26 (У1) | У27 (У2) | 75 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 654,04 |
| У27 (У2) | Чкаловский мкр., 58 | 211 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 4 653,36 |
| У27 (У2) | Чкаловский мкр., 34 | 15 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 330,807 |
| У26 (У1) | Чкаловский мкр., 33 | 15 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 330,807 |
| У25 (У6) | Чкаловский мкр., 26 | 15 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 330,807 |
| У2 (У7) | ТК-21 | 212,5 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 4 686,44 |
| ТК-21 | ТК-22 | 54 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 190,91 |
| ТК-22 | ТК-23а | 33 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 727,776 |
| ТК-23а | У7 | 55 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 212,96 |
| У7 | Чкаловский мкр., 35 | 2 | 0.033 | 0.033 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 44,108 |
| ТК-22 | Чкаловский мкр., 28 | 15 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 330,807 |
| ТК-21 | Чкаловский мкр., 27 | 15 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 330,807 |
| ЦТП-1 | У31 (У8) | 60 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 323,23 |
| У32 | Чкаловский мкр., 29 | 12 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 264,646 |
| У32 | У33 | 44 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 970,368 |
| У33 | Чкаловский мкр., 32 | 15 | 0.033 | 0.033 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 330,807 |
| ТК-31 | Чкаловский мкр., 37 | 35 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 771,884 |
| ТК-31 | ТК-32 | 25 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 551,346 |
| ТК-32 | ТК-33 | 27 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 595,453 |
| ТК-32 | Чкаловский мкр., 36 | 37 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 815,991 |
| ТК-6 (У6а) | ТК-36 | 13 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 286,7 |
| ТК-36 | ТК-37 | 58 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 279,12 |
| ТК-37 | Чкаловский мкр., 40 | 38 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 838,045 |
| ТК-41 | У52 | 51 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 124,75 |
| У52 | ТК-42 | 134 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 955,21 |
| ТК-41 | У-34 (У-18,19) | 10 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 220,538 |
| У-34 (У-18,19) | ТК-43 | 112 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 470,03 |
| ТК-8 (У8а) | ТК-31 | 18 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 396,969 |
| ТК-6 (У6а) | ТК-36 | 13 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 350,824 |
| ТК-36 | Чкаловский мкр., 39 | 44 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 970,368 |
| ТК-36 | ТК-37 | 58 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 565,21 |
| ТК-37 | Чкаловский мкр., 40 | 38 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 838,045 |
| ТК-37 | ТК-38 | 54 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 190,91 |
| ТК-38 | Чкаловский мкр., 44 | 41 | 0.033 | 0.033 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 904,207 |
| ТК-38 | Чкаловский мкр., 47 | 41 | 0.033 | 0.033 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 904,207 |
| ТК-6 (У6а) | ТК-40 | 48 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 779,76 |
| ТК-40 | Чкаловский мкр., 38 | 37 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 815,991 |
| ТК-40 | ТК-41 | 57 | 0.125 | 0.125 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 615,66 |
| ТК-41 | узел ввода чкал. 49 | 41 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 106,44 |
| узел ввода чкал. 49 | узел ввода чкал. 49 | 64 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 727,13 |
| узел ввода чкал. 49 | Чкаловский мкр., 49 | 1 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 26,986 |
| узел ввода чкал. 49 | Чкаловский мкр., 56А | 36 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 793,938 |
| У-34 (У-18,19) | ТК-43 | 112 | 0.125 | 0.125 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 716,20 |
| ТК-6 (У6а) | ТК-8 (У8а) | 81 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 3 003,35 |
| ТК-8 (У8а) | ТК-31 | 18 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 485,756 |
| ТК-31 | ТК-32 | 25 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 674,661 |
| ТК-31 | Чкаловский мкр., 37 | 35 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 771,884 |
| ТК-32 | Чкаловский мкр., 36 | 37 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 815,991 |
| ТК-32 | ТК-33 | 27 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 728,634 |
| ТК-33 | Чкаловский мкр., 41 | 35 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 771,884 |
| ТК-33 | ТК-34 | 30 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 809,593 |
| ТК-34 | Чкаловский мкр., 42 | 42 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 133,43 |
| ТК-34 | ТК-35 | 45 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 214,39 |
| ТК-35 | Чкаловский мкр., 44 | 13 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 286,7 |
| ТК-35 | Чкаловский мкр., 45 | 37 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 815,991 |
| ТК-8 (У8а) | ЦТП мкр. Чкаловский | 78,5 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 910,65 |
| ЦТП мкр. Чкаловский | ЦТП-1 | 1 | 0.207 | 0.207 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 19,926 |
| ЦТП-1 | Чкаловский мкр., 29А | 5 | 0.069 | 0.069 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 67,13 |
| ЦТП-1 | У31 | 60 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 323,23 |
| У31 | Чкаловский мкр., 31 | 15 | 0.033 | 0.033 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 330,807 |
| У31 | У32 | 10 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 220,538 |
| У32 | У33 | 44 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 970,368 |
| У32 | Чкаловский мкр., 29 | 12 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 264,646 |
| У33 | Чкаловский мкр., 30 | 12 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 264,646 |
| У33 | Чкаловский мкр., 32 | 15 | 0.033 | 0.033 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 330,807 |
| ЦТП-1 | У2 | 33 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 223,59 |
| У2 | ТК-30 | 100 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 205,38 |
| У2 | У25 | 75,5 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 359,43 |
| У25 | Чкаловский мкр., 26 | 15 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 330,807 |
| У25 | У26 | 70 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 187,55 |
| У26 | Чкаловский мкр., 33 | 15 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 330,807 |
| У26 | У27 | 75 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 343,80 |
| У27 | Чкаловский мкр., 34 | 15 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 330,807 |
| У27 | У28 | 80 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 500,05 |
| У28 | У29 | 16 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 500,011 |
| У28 | Чкаловский мкр., 43А | 27 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 595,453 |
| У29 | Чкаловский мкр., 58 | 115 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 536,19 |
| У2 | Узел | 149 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 5 524,68 |
| Узел | ТК-21 | 63,5 | 0.150 | 0.150 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 031,49 |
| ТК-21 | Чкаловский мкр., 27 | 15 | 0.069 | 0.069 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 201,389 |
| ТК-21 | ТК-22 | 54 | 0.150 | 0.150 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 877,171 |
| ТК-22 | Чкаловский мкр., 28 | 15 | 0.069 | 0.069 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 201,389 |
| ТК-22 | ТК-23 | 33 | 0.150 | 0.150 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 536,049 |
| ТК-23 | У7 | 55 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 212,96 |
| У7 | Чкаловский мкр., 35 | 2 | 0.069 | 0.069 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 26,852 |
| У7 | ТК-24 | 45 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 992,422 |
| ТК-24 | Чкаловский мкр., 24 | 17 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 374,915 |
| ТК-30 | Чкаловский мкр., 25 | 40 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 882,153 |
| У31 (У8) | Чкаловский мкр., 31 | 15 | 0.033 | 0.033 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 330,807 |
| У31 (У8) | У32 | 10 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 220,538 |
| У33 | Чкаловский мкр., 30 | 12 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 264,646 |
| ТК-33 | Чкаловский мкр., 42 | 72 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 587,88 |
| ТК-33 | Чкаловский мкр., 41 | 35 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 771,884 |
| ТК-37 | Чкаловский мкр., 44 | 95 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 095,11 |
| ТК-36 | Чкаловский мкр., 39 | 44 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 970,368 |
| У52 | Чкаловский мкр., 49 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 22,054 |
| У-34 (У-18,19) | Чкаловский мкр., 50 | 35 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 771,884 |
| У-34 (У-18,19) | Чкаловский мкр., 51 | 33 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 727,776 |
| ТК-6 (У6а) | ТК-41 | 105 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 833,58 |
| ТК-8 (У8а) | ТК-6 (У6а) | 81 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 531,30 |
| ЦТП-1 | ТК-8 (У8а) | 78,5 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 453,18 |
| узел ввода чкал. 49 | ТК-42 | 80 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 764,31 |
| ТК-41 | У-34 (У-18,19) | 10 | 0.125 | 0.125 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 283,449 |
| У-34 (У-18,19) | Чкаловский мкр., 51 | 33 | 0.082 | 0.082 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 443,056 |
| У-34 (У-18,19) | Чкаловский мкр., 50 | 35 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 771,884 |
| У2 (У7) | ТК-30 | 100 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 205,38 |
| ТК-30 | в/ч | 21 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 463,13 |

Таблица 8.14 - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с ичерпанием эксплуатационного ресурса от котельной ООО «ЭкоПетровск»

| **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Диаметp подающего тpубопpовода, м** | **Диаметр обратного трубопровода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** | **Год ввода** | **Год реконструкции** | **Период эксплуатации, лет** | **Стоимость, тыс.руб в ценах 2020 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-13М/2-3 | Новая ул., 56 | 95 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 095,11 |
| ТК-13М/3-0 | ТК-13М/3-1 | 54 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 190,91 |
| ТК-13М/3-1 | ТК-13М/3-2 | 75 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 654,04 |
| ТК-13М/3-2 | Новая ул., 50 | 35 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 771,884 |
| ТК-13М/3-2 | ТК-13М/3-3 | 20,5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 452,103 |
| ТК-13М/3-3 | ТК-13М/3-4 | 10 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 220,538 |
| ТК-13М/3-4 | Новая ул., 54 | 38 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 838,045 |
| ТК-13М/3 | ТК-13М/3-0 | 5 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 110,269 |
| ТК-13М/3 | ТК-13М/4 | 110,5 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1975 | 2026-2031 | 45 | 4 097,16 |
| ТК-13М/4 | ТК-13М/4-1 | 259 | 0.125 | 0.125 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 7 341,33 |
| ТК-13М/4-1 | ТК-135/3 | 62 | 0.125 | 0.125 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 757,38 |
| ТК-145/5 | ГЭ кв.145 | 84 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 266,86 |
| ГЭ кв.145 | У-ЦТП-145 | 1 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 26,986 |
| У-ЦТП-145 | ТК-145/4 | 57 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 538,23 |
| ТК-145/4 | ТК-145/4-1 | 21 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 566,715 |
| ТК-145/4-1 | Ярославская ул., 1 | 2,5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 55,135 |
| ТК-145/4-1 | ТК-145/4-2 | 12 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 323,837 |
| ТК-145/4-2 | Кошкина ул., 7 | 28 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 617,507 |
| ТК-145/4-2 | Кошкина ул., 9 | 16,5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 363,888 |
| У-ЦТП-145 | ТК-145/3 | 24 | 0.040 | 0.040 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 529,292 |
| ТК-145/3 | Новая ул., 55 | 24 | 0.040 | 0.040 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 529,292 |
| ТК-145/2-2 | Кошкина ул., 5 | 30,5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 672,642 |
| ТК-145/5 | ГЭ кв.126 | 90 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 428,78 |
| ГЭ кв.126 | УЗ-ЦТП-126 | 1 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 26,986 |
| ТК-126/3 | Кошкина ул., 8 | 15 | 0.082 | 0.082 | Подземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 330,807 |
| УЗ-ЦТП-126 | ТК-126/2 | 51 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 124,75 |
| ТК-126/2 | Северный пер., 1 | 12,5 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 167,824 |
| ТК-126/1-2 | Северный пер., 16 | 41 | 0.050 | 0.050 | Подземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 904,207 |
| ТК-13М/4-4 | Строителей ул., 1 | 10 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 134,26 |
| ТК-13М/4-8 | Общежитие | 15 | 0.100 | 0.100 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 217,288 |
| ТК-13М/4-8 | Строителей ул., 3 | 45 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 992,422 |
| ТК-13М/4-4 | Строителей ул., 1 | 30 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 402,779 |
| ТК-13М/2-3 | ТК-13М/2-3/1 | 42 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 312,53 |
| ТК-13М/2-3/1 | трибуны вв-1 | 50 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 671,298 |
| ТК-13М/3-0 | Строителей ул., 5 | 22 | 0.021 | 0.021 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 485,184 |
| ТК-13М/3-1 | Новая ул., 35 | 6,5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 143,35 |
| ГЭ (Строителей 2,2а) | ТК-13М/4-2 | 1 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 26,986 |
| ТК-13М/4 | ТК-13М/4-1 | 58 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 812,54 |
| ТК-13М/4-1 | ТК-13М/4-4 | 6 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 187,504 |
| ТК-13М/4-4 | ТК-13М/4-5 | 71 | 0.150 | 0.150 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 153,32 |
| ТК-13М/4-5 | Строителей ул., 1 | 10 | 0.027 | 0.027 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 134,26 |
| ТК-13М/4-5 | Строителей ул., 1 | 30 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 402,779 |
| ТК-13М/4-7 | ТК-13М/4-8 | 30 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 809,593 |
| ТК-13М/4-5 | ТК-13М/4-6 | 25 | 0.100 | 0.100 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 362,147 |
| ТК-13М/4-6 | ТК-13М/4-7 | 20 | 0.100 | 0.100 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 289,718 |
| ТК-13М/4-6 | Строителей ул., 1 | 1,5 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 20,139 |
| ТК-135/3 | ТК-135/4 | 49 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 322,34 |
| ТК-135/4 | ТК-145/5 | 117,5 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 3 170,91 |
| ТК-145/4 | ТК-145/4-3 | 39,5 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 871,126 |
| ТК-145/4-3 | Новая ул., 53 | 24 | 0.040 | 0.040 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 529,292 |
| ТК-145/4-3 | Ярославская ул., 3 | 4 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 88,215 |
| ТК-13М/2-3/1 | трибуны вв-2 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 13,426 |
| У ТК-13М/2-3.2 | Северная ул., 9 | 15 | 0.082 | 0.082 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 201,389 |
| ТК-13М/2-3 | У ТК-13М/2-3.1 | 50 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 102,69 |
| У ТК-13М/2-3.1 | У ТК-13М/2-3.2 | 60 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 805,557 |
| УЗ-ТК-1/5 | УЗ-ТК-1/5\* | 35 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 469,908 |
| УЗ-ТК-1/5\* | Менделеева ул., 20 | 22 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 485,184 |
| У1/8-8 | Маяковского ул., 19 | 2 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 26,852 |
| У1/8-3 | У1/8-4 | 13 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 350,824 |
| У1/8-4 | У1/8-5 | 33 | 0.100 | 0.100 | Подвальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 478,035 |
| Узел ЦТП-5\_гвс | ТК-5/1 | 9 | 0.150 | 0.150 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 281,256 |
| ТК-5/1 | У-5/1-1 | 81,38 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 196,16 |
| У-5/1-1 | Октябрьская ул., 39А | 5,87 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 129,456 |
| У-5/1-1 | Октябрьская ул., 39 | 40,15 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 885,461 |
| ТК-11М/8 | Разведчика Петрова ул., 17 | 45,39 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 001,02 |
| ТК-7/3 | Разведчика Петрова ул., 15 | 38,5 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 849,072 |
| ТК-7/3 | Разведчика Петрова ул., 13 | 61,65 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 359,62 |
| ТК-7/3 | Брембольская ул., 28 | 22,47 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 495,549 |
| ТК-11М/7 | Разведчика Петрова ул., 4 | 97,74 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 155,54 |
| ТК-11М/8 | ТК-11М/7 | 99,52 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 194,80 |
| ТК-7/5 | Разведчика Петрова ул., 2 | 43,18 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 952,284 |
| У-7/5-4 | Октябрьская ул., 37 | 150,2 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 3 313,37 |
| ТК-12М/5 | ТК-12М/3 | 24,06 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 530,615 |
| ТК-12М/5 | Брембольская ул., 30 | 19,98 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 440,635 |
| ТК-12М/5 | Разведчика Петрова ул., 23 | 29,03 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 640,222 |
| ТК-12М/3 | Разведчика Петрова ул., 21 | 19,69 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 434,24 |
| ТК-12М/5 | Разведчика Петрова ул., 19 | 74,05 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 633,09 |
| ТК-11М/4 | У-11М/4-9 | 75,03 | 0.082 | 0.082 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 654,70 |
| У-11М/4-9 | У-11М/4-11 | 39,91 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 880,168 |
| У-11М/4-11 | ТК-5/2 | 22,79 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 502,607 |
| ТК-5/2 | Октябрьская ул., 43 | 75,58 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 666,83 |
| ТК-5/2 | У-5/2-1 | 38,32 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 845,102 |
| У-5/2-1 | У-5/2-2 | 96,01 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 117,39 |
| У-11М/4-9 | У-11М/4-10 | 59,55 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 313,31 |
| У-11М/4-10 | Строителей ул., 30 | 70,33 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 551,05 |
| У-11М/4-10 | Строителей ул., 28 | 7,49 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 165,183 |
| У-11М/4-11 | Строителей ул., 32 | 5,82 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 128,353 |
| У-5/2-1 | Строителей ул., 34 | 5,33 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 117,547 |
| У-5/2-2 | Строителей ул., 38 | 116,4 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 565,96 |
| У-5/2-2 | Строителей ул., 36 | 5,57 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 122,84 |
| ТК-11М/4 | Строителей ул., 26 | 62,07 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 368,88 |
| ТК-11М/4 | ТК-11М/3 | 124,3 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 740,85 |
| ТК-11М/3 | Строителей ул., 24 | 68 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 499,66 |
| У-11М/4-3 | Разведчика Петрова ул., 10 | 6,88 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 151,73 |
| ТК-11М/4 | У-11М/4-3 | 73,2 | 0.082 | 0.082 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 614,34 |
| У-11М/4-3 | Разведчика Петрова ул., 12 | 120,4 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 656,16 |
| ТК-11М/5 | Разведчика Петрова ул., 8 | 41,29 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 910,602 |
| ТК-11М/5 | ТК-11М/4 | 48,36 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 305,06 |
| ТК-11М/7 | ТК-12М/5 | 105,5 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 327,34 |
| 3//10 | Гаражи 2 | 20 | 0.033 | 0.033 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 268,519 |
| 3//10 | 3//10а | 177 | 0.614 | 0.614 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 12 219,79 |
| ТК-11М | ТК-12М | 274 | 0.517 | 0.517 | Подземная канальная | 1975 | 2026-2031 | 45 | 24 230,70 |
| ТК-11М | ЦТП-4 | 121 | 0.309 | 0.309 | Подземная канальная | 1974 | 2026-2031 | 46 | 5 077,12 |
| ТК-11М/1 | Строителей ул., 39А | 10 | 0.033 | 0.033 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 220,538 |
| ТК-11М/1 | Строителей ул., 39 | 10 | 0.033 | 0.033 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 220,538 |
| ТК-11М/1-1 | ТК-11М/1-2 | 27 | 0.100 | 0.100 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 391,119 |
| ТК-11М/1-1 | Строителей ул., 37 | 32 | 0.069 | 0.069 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 429,631 |
| У-ГПТУ№6 | Строителей ул., 33 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 13,426 |
| ТК-11М/1-2 | Строителей ул., 33 | 12 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 161,111 |
| ТК-11М/1-2 | У-11М/1-2 | 20 | 0.082 | 0.082 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 268,519 |
| У-11М/1-2 | У-ГПТУ№6 | 51 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 124,75 |
| ТК-12М/2 | Гаражи ПТУ №37 | 41 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 904,207 |
| У-4/5-7 | Строителей ул., 31 | 118,6 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 614,70 |
| У-4/5-7 | Кооперативная ул., 54 | 40,41 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 891,195 |
| ТК-12М/1 | Строителей ул., 22А | 53 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 168,85 |
| ТК-12М/1 | Строителей ул., 22А | 53 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 168,85 |
| ТК-12М/1 | У12М/1-1 | 46 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 437,53 |
| У12М/1-1 | ТК-12М/2 | 77 | 0.125 | 0.125 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 182,56 |
| ТК-12М/2 | Мастерские ПТУ №37 | 67 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 808,09 |
| У12М/1-1 | Строителей ул., 22 | 30 | 0.100 | 0.100 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 434,577 |
| ТК-12М | Строителей ул., 31 | 25 | 0.033 | 0.033 | Подземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 551,346 |
|  | Разведчика Петрова ул., 6 | 1 | 0.033 | 0.033 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 13,426 |
| ТК-5/1 | Жилое здание с/ш №4 | 20,5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 452,103 |
| ТК-11М/4 | ТК-11М/5 | 50 | 0.309 | 0.309 | Подземная канальная | 1979 | 2026-2031 | 41 | 2 097,98 |
| ТК-11М/3 | ТК-11М/4 | 140 | 0.309 | 0.309 | Подземная канальная | 1979 | 2026-2031 | 41 | 5 874,35 |
| ТК-7/2 | Разведчика Петрова ул., 13 | 43 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 948,314 |
| ТК-7/2 | Разведчика Петрова ул., 15 | 31 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 683,669 |
| У-7/2 | ТК-7/2 | 33 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 890,552 |
| ТК-7/2 | ТК-7/3 | 14 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 377,81 |
| ТК-7/3 | ТК-7/1 | 15 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 330,807 |
| ТК-7/1 | Брембольская ул., 26 | 30 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 661,615 |
| ТК-7/3 | Брембольская ул., 28 | 10 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 134,26 |
| ТК-11М/5 | У11М/5-1 | 35 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 944,525 |
| У11М/5-1 |  | 43 | 0.069 | 0.069 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 577,316 |
| У-5/2-1-1 | Строителей ул., 34 | 7 | 0.069 | 0.069 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 93,982 |
| У-5/2-3 | Строителей ул., 36 | 10 | 0.100 | 0.100 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 144,859 |
| У11М/4-9-1 | У11М/4-10 | 48 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 644,446 |
| ТК-5/2 | У-5/2-5 | 57 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 257,07 |
|  | У-5/2-4 | 15,3 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 412,892 |
| У-5/2-1-1 | У-5/2-2 | 36 | 0.100 | 0.100 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 521,492 |
| У-5/2-2 | У-5/2-3 | 38,3 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 033,58 |
| ТК-5/2 | У-5/2-1 | 10 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 269,864 |
| У-5/2-1 | У-5/2-1-1 | 28 | 0.100 | 0.100 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 405,605 |
| У11М/4-10 | Строителей ул., 28 | 8 | 0.069 | 0.069 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 107,408 |
| ТК-11М/4 | У11М/4-9 | 63 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 968,79 |
| ТК-11М/4 | У11М/4-1 | 24 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 647,674 |
| У11М/4-9 | ТК-5/2 | 26 | 0.100 | 0.100 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 376,633 |
| У11М/4-9 | У11М/4-9-1 | 17 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 458,769 |
| ТК-5/1 | У5/1-1 | 57 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 781,29 |
| У5/1-1 | Октябрьская ул., 39А | 12 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 161,111 |
| ТК-11М/4 |  | 24 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 529,292 |
|  | Строителей ул., 26 | 35 | 0.100 | 0.100 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 507,006 |
| У11М/4-4 | Разведчика Петрова ул., 10 | 3 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 40,278 |
| ТК-5/6 | У11М/4-5 | 12 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 323,837 |
| ТК-11М/8 | ТК-12М/8-1 | 17 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 374,915 |
| У7/5-8 | Октябрьская ул., 35 | 9 | 0.100 | 0.100 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 130,373 |
| У11М/4-5 | У11М/4-6 | 28 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 375,927 |
| У11М/4-6 | Разведчика Петрова ул., 12 | 57 | 0.069 | 0.069 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 765,279 |
| У11М/4-6 | Разведчика Петрова ул., 12 | 8 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 107,408 |
| ТК-11М/3 | У11М/3-1 | 9,8 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 264,467 |
|  | Разведчика Петрова ул., 4 | 66 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 886,113 |
| У11М/4-10 | У11М/4-10-1 | 10 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 220,538 |
| У11М/4-10-1 | Строителей ул., 30 | 30 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 402,779 |
| У11М/4-9 | Строителей ул., 32 | 17 | 0.100 | 0.100 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 246,26 |
| ТК-12М/3 | ТК-12М/5 | 23 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 507,238 |
| ТК-12М/3 | Разведчика Петрова ул., 21 | 2,5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 55,135 |
| У11М/3-4 | Строителей ул., 24 | 34 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 456,482 |
| У11М/3-3 | У11М/3-4 | 27 | 0.069 | 0.069 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 362,501 |
| У11М/3-1 | У11М/3-2 | 4 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 53,704 |
| У11М/3-2 | У11М/3-3 | 25 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 335,649 |
| У11М/3-4 | Строителей ул., 24 | 7 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 93,982 |
| У11М/3-3 | Строителей ул., 24 | 7 | 0.069 | 0.069 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 93,982 |
| У11М/3-2 | Строителей ул., 24 | 8 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 107,408 |
| У11М/4-1 | У11М/4-2 | 21 | 0.125 | 0.125 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 321,787 |
| У11М/4-2 | Разведчика Петрова ул., 10 | 2 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 26,852 |
| У11М/4-2 | У11М/4-3 | 33 | 0.125 | 0.125 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 505,666 |
| У11М/4-3 | Разведчика Петрова ул., 10 | 3 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 40,278 |
| У-5/2-5 | У-5/2-5-1 | 26 | 0.069 | 0.069 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 349,075 |
| У-5/2-5-1 | Октябрьская ул., 43 | 26 | 0.069 | 0.069 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 349,075 |
| У-5/2-5-1 | Октябрьская ул., 43 | 7 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 93,982 |
| У-5/2-4 |  | 36 | 0.100 | 0.100 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 521,492 |
|  | Строителей ул., 38 | 55 | 0.069 | 0.069 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 738,427 |
| У-5/2-3 |  | 25 | 0.100 | 0.100 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 362,147 |
|  |  | 18 | 0.100 | 0.100 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 260,746 |
|  | Строителей ул., 36 | 10 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 134,26 |
| У5/1-1 |  | 42 | 0.100 | 0.100 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 608,408 |
|  | Октябрьская ул., 39 | 5 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 67,13 |
|  | Октябрьская ул., 39 | 71 | 0.069 | 0.069 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 953,243 |
| У7/5-7 | У7/5-8 | 16 | 0.100 | 0.100 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 231,774 |
| У7/5-8 | У7/5-9 | 20 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 441,076 |
| У7/5-7 | Октябрьская ул., 35 | 6 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 80,556 |
| У-7/5 |  | 25 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 335,649 |
|  | Разведчика Петрова ул., 2 | 5 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 67,13 |
|  | Разведчика Петрова ул., 2 | 40 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 537,038 |
| У7/5-11 | Октябрьская ул., 37 | 7 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 93,982 |
| У7/5-9 | У7/5-10 | 20 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 268,519 |
| У7/5-10 | У7/5-11 | 30 | 0.100 | 0.100 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 434,577 |
| У7/5-10 | Октябрьская ул., 37 | 6 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 80,556 |
| У7/5-11 | У7/5-12 | 31 | 0.100 | 0.100 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 449,063 |
| У7/5-12 | Октябрьская ул., 37 | 9 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 120,834 |
| ТК-3/1 | У-3/7 | 33 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 727,776 |
| УЗ/1-2 | Менделеева ул., 40 | 3 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 40,278 |
| ТК-6 | ТК-37 | 237 | 0.517 | 0.517 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 15 632,85 |
| 3//5 | 3//6(П-3) | 94 | 0.614 | 0.614 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 6 489,61 |
| 3//6(П-3) | 3//7 | 190 | 0.614 | 0.614 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 13 117,29 |
| 3//7 | Телецентр(жилые дома)+Телевышка | 50 | 0.050 | 0.050 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 671,298 |
| 3//9 | 3//10 | 170 | 0.614 | 0.614 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 11 736,52 |
| 3//8 | 3//9 | 81 | 0.614 | 0.614 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 5 592,11 |
| 3//7 | 3//8 | 106 | 0.614 | 0.614 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 7 318,07 |
| 3//9 | Гаражи 1 | 20 | 0.033 | 0.033 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 268,519 |
| ТК-37 | ТК-10 | 369,5 | 0.517 | 0.517 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 32 676,08 |
| ТК-10М-3 | ТК-10М-4 | 30 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 661,615 |
| ТК-10М-4 | Магистральная ул., 47 | 10 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 220,538 |
| ТК-10М-4 | Магистральная ул., 47А | 20 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 441,076 |
| ТК-10 | ТК-10М-1 | 205,5 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 6 422,01 |
| ТК-10М-1 | Магистральная ул., 30А | 10 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 220,538 |
| ТК-10М-1 | ТК-10М-2 | 71,5 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 234,42 |
| ТК-10М-2 | ТК-10М-3 | 97 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 139,22 |
| ТК-10 | ТК-11М | 387 | 0.517 | 0.517 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 34 223,66 |
| ТК-11М/1-1 | Строителей ул., 35 | 26 | 0.082 | 0.082 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 349,075 |
| ТК-17М/1 | ТК-3/7 | 120 | 0.259 | 0.259 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 4 934,17 |
| ТК-3/7 | ЦТП-3 | 12 | 0.259 | 0.259 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 493,417 |
| ТК-3/1 | УЗ/1-1 | 22 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 687,515 |
| УЗ/1-1 | УЗ/1-2 | 10 | 0.150 | 0.150 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 162,439 |
| УЗ/5-1 | УЗ/5-1-1 | 20 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 268,519 |
| УЗ/5-1-1 | УЗ/5-2 | 41 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 904,207 |
| УЗ/5-2 | Менделеева ул., 52 | 5 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 67,13 |
| УЗ/1-2 |  | 80 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 074,08 |
| У3/6-1 | У3/6-1-1 | 10 | 0.100 | 0.100 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 144,859 |
| У3/6-1-1 | У3/6-2 | 44 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 187,40 |
| У3/6-2 | У3/6-3 | 10 | 0.100 | 0.100 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 144,859 |
| У3/6-3 | Менделеева ул., 54 | 41 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 106,44 |
| УЗ/5-1 | ТК-3/6 | 8 | 0.100 | 0.100 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 115,887 |
| ТК-3/6 | У3/6-1 | 37 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 998,498 |
| ТК-3/1 | У3/7 | 13 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 350,824 |
| У3/7 | У3/8 | 20 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 268,519 |
| У3/9 | У3/10 | 10 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 134,26 |
| ТК-4/5-2 | Менделеева ул., 56 | 37 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 815,991 |
| У4/1-6 | У4/1-7 | 28 | 0.100 | 0.100 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 405,605 |
| У4/1-7 | Строителей ул., 41 | 4 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 53,704 |
| ТК-4/5 | Кооперативная ул., 58А | 21 | 0.027 | 0.027 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 463,13 |
| У4/1-1 | У4/1-3 | 27 | 0.100 | 0.100 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 391,119 |
| У4/1-3 | Строителей ул., 39 | 5 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 67,13 |
| У4/1-3 | Строителей ул., 39 | 54 | 0.100 | 0.100 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 782,238 |
| У4/1-5 | У4/1-5 | 19 | 0.100 | 0.100 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 275,232 |
| У4/1-5 | Строителей ул., 39 | 5 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 67,13 |
| У4/1-7 | У4/1-8 | 20 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 268,519 |
| У4/1-8 | Строителей ул., 41 | 32 | 0.069 | 0.069 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 429,631 |
| У4/1-8 | У4/1-9 | 5 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 67,13 |
| У4/1-9 | Строителей ул., 41 | 3 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 40,278 |
| У4/1-9 | Строителей ул., 41 | 5 | 0.069 | 0.069 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 67,13 |
| У4/1-1 | У4/1-4 | 6 | 0.100 | 0.100 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 86,915 |
| У4/1-4 | У4/1-5 | 36 | 0.100 | 0.100 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 521,492 |
| У4/1-5 | У4/1-6 | 31 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 836,579 |
|  |  | 49 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 657,872 |
|  | вв-2 | 5 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 67,13 |
|  | Строителей ул., 43 | 5 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 67,13 |
|  |  | 30 | 0.100 | 0.100 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 434,577 |
|  |  | 36 | 0.100 | 0.100 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 521,492 |
|  | Строителей ул., 43 | 5 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 67,13 |
| У4/5-1 | Кооперативная ул., 58 | 54 | 0.069 | 0.069 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 725,001 |
| УЗ/1-2 | УЗ/1-3 | 51 | 0.150 | 0.150 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 828,439 |
| УЗ/1-3 | УЗ/1-4 | 88 | 0.125 | 0.125 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 348,44 |
| УЗ/1-3 | Менделеева ул., 44 | 5 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 67,13 |
| УЗ/5-2 | УЗ/5-3 | 19 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 255,093 |
| УЗ/5-3 | Менделеева ул., 52 | 5 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 67,13 |
| УЗ/5-3 | Менделеева ул., 52 | 32 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 429,631 |
|  | Строителей ул., 38 | 6 | 0.069 | 0.069 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 80,556 |
| ТК-3 | ТК-4 | 168 | 0.517 | 0.517 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 11 081,51 |
| ТК-4 | ТК-5 | 132 | 0.517 | 0.517 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 8 706,90 |
| 3//1 | 3//2 | 651 | 0.614 | 0.614 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 44 943,97 |
| 3//2 | Теплицы | 100 | 0.150 | 0.150 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 624,39 |
| 3//2 | 3//3 | 370 | 0.614 | 0.614 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 25 544,19 |
| У4/5-7 | У4/5-9 | 13 | 0.100 | 0.100 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 188,317 |
| У4/5-9 | Кооперативная ул., 54 | 8 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 107,408 |
| У4/5-9 | Кооперативная ул., 54 | 8 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 107,408 |
| У4/5-9 | У4/5-9 | 31 | 0.100 | 0.100 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 449,063 |
| У4/5-9 | У4/5-10 | 34 | 0.100 | 0.100 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 492,521 |
| У4/5-10 | Кооперативная ул., 54 | 8 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 107,408 |
| У4/5-11 | Строителей ул., 31 | 7 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 93,982 |
| У4/5-12 | Строителей ул., 31 | 7 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 93,982 |
| У4/5-13 | Строителей ул., 31 | 7 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 93,982 |
| У4/5-14 | Строителей ул., 31 | 7 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 93,982 |
| У-3/19-7-7(УТ-35/7) | Свободы ул., 25 | 22 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 485,184 |
| ТК-2М-1 | ТК-2М-2 | 48 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 058,58 |
| ТК-2М-2 | ТК-2М-3 | 63,5 | 0.040 | 0.040 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 400,42 |
| ТК-2М-3 | Заводская ул., 39 | 6 | 0.040 | 0.040 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 132,323 |
| ТК-2М-3 | Заводская ул., 37 | 36 | 0.040 | 0.040 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 793,938 |
| ТК-2М-2 | Заводская ул., 35 | 33 | 0.040 | 0.040 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 727,776 |
| 3/19-1-29 | Красноэховский пер., 14 | 21,22 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 467,982 |
| 3/19-1-29 | 40 лет ВЛКСМ ул., 4 | 47,09 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 038,52 |
| 3/19-1-36а | 3/19-1-36б | 15,52 | 0.150 | 0.150 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 485,01 |
| 3/13--5(ТК-ПХЗ) | 3/13--6 | 56,5 | 0.259 | 0.259 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 323,17 |
| 3/13--6 | 3/13--7(ТК-130/1) | 95 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 3 522,45 |
| 3/13-5-1 | ГЭ (Заводская, 14-18) | 3 | 0.100 | 0.100 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 43,458 |
| ГЭ (Заводская, 14-18) | ТК-9/6 | 33 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 727,776 |
| ТК-9/6 | ТК-9/6-1 | 19 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 512,742 |
| ТК-9/6-1 | Заводская ул., 18 | 1 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 22,054 |
| ТК-9/6-1 | ТК-9/7 | 16 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 431,783 |
| 3//15(ТК-6М) | ТК-11М/11 | 104,5 | 0.408 | 0.408 | Подземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 7 985,72 |
| ТК-11М/11 | Октябрьская ул., 33 | 49 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 080,64 |
| ТК-11М/11 | Октябрьская ул., 29 | 58 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 279,12 |
| ТК-11М/9 | ТК-11М/10 | 53 | 0.309 | 0.309 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 223,86 |
| ТК-11М/9 | Разведчика Петрова ул., 5 | 6 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 132,323 |
| ТК-11М/11 | У11М/11-2 | 18 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 485,756 |
| У11М/11-4 | Октябрьская ул., 27 | 7 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 93,982 |
| ТК-11М/10 |  | 43 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 948,314 |
| У7/5-3 | У7/5-4 | 2 | 0.125 | 0.125 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 30,646 |
| У7/5-4 | Октябрьская ул., 35 | 7 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 93,982 |
| У4/5-7 | У4/5-11 | 15 | 0.150 | 0.150 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 243,659 |
| У4/5-11 | У4/5-12 | 29 | 0.150 | 0.150 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 471,073 |
| У4/5-12 | У4/5-13 | 30 | 0.150 | 0.150 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 487,317 |
| У4/5-13 | У4/5-14 | 24 | 0.150 | 0.150 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 389,854 |
| У4/5-14 | Строителей ул., 31 | 28 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 375,927 |
| ТК-11М/10 | ТК-11М/11 | 77,37 | 0.150 | 0.150 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 417,86 |
| ТК-11М/11 | Октябрьская ул., 33 | 57,21 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 261,70 |
| ТК-11М/11 | Октябрьская ул., 29 | 65,29 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 439,89 |
| ТК-11М/11 | Октябрьская ул., 27 | 77,91 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 718,21 |
| ТК-11М/11 | Октябрьская ул., 31 | 50,15 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 106,00 |
| ТК-11М/10 | ТК-11М/9 | 46,95 | 0.150 | 0.150 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 467,22 |
| ТК-11М/9 | Разведчика Петрова ул., 5 | 12,84 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 283,171 |
| ТК-11М/10 | Разведчика Петрова ул., 7 | 67,54 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 489,52 |
| ТК-11М/9 | ТК-11М/8 | 31,2 | 0.150 | 0.150 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 975,021 |
| ТК-11М/10 | ТК-7/3 | 98,47 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 657,35 |
| Узел ЦТП-7\_гвс | ТК-11М/10 | 10 | 0.207 | 0.207 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 370,784 |
| ТК-7/5 | У-7/5-4 | 57,07 | 0.082 | 0.082 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 258,61 |
| У-7/5-4 | Октябрьская ул., 35 | 6,31 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 139,16 |
| 3/13-22 (ТК-3М/2) | Заводская ул., 25 | 36,44 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 803,641 |
| 3/13-22 (ТК-3М/2) | Кооперативная ул., 2 | 51,92 | 0.069 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 145,03 |
| 3/13-21 | 3/13-22 (ТК-3М/2) | 35,69 | 0.082 | 0.082 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 787,101 |
| 3/13-21 | Заводская ул., 23 | 8,06 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 177,754 |
| 3/13-2 (ТК-3М\1) | 3/13-21 | 48,91 | 0.082 | 0.082 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 078,65 |
| 3//14 (ТК-5М) | Октябрьская ул., 14 | 76,43 | 0.082 | 0.082 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 685,57 |
| 3/121 | Октябрьская ул., 16 | 6,51 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 143,57 |
| 3/121 | Октябрьская ул., 18 | 65,4 | 0.082 | 0.082 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 442,32 |
| 3/12 (ТК-2М) | 3/121 | 48,41 | 0.082 | 0.082 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 067,63 |
| узел ЦТП АРЗ | 3/13-1 | 17 | 0.150 | 0.150 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 531,261 |
| 3/13-1 | ТК-3М | 9,74 | 0.100 | 0.082 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 262,848 |
| ТК-3М | 3/12 (ТК-2М) | 92,94 | 0.082 | 0.082 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 049,68 |
| ТК-3М | 3//14 (ТК-5М) | 65,76 | 0.082 | 0.082 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 450,26 |
| 3/13-1 | 3/13-2 (ТК-3М\1) | 60,04 | 0.100 | 0.082 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 620,27 |
| 3/13-2 (ТК-3М\1) | 3/13-2 а | 3,49 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 76,968 |
| 3/13-2 а | Заводская ул., 30 | 31,02 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 684,11 |
| 3/13-2 а | Заводская ул., 26 | 45,88 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 011,83 |
| 3//10а | 3//11(ТК-1М) | 30 | 0.614 | 0.614 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 396,63 |
| 3//11(ТК-1М) | 3//12(ТК-2М) | 93 | 0.517 | 0.517 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 8 224,29 |
| 3//12(ТК-2М) | 3//13(ТК-3М) | 107 | 0.517 | 0.517 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 9 462,36 |
| 3//13(ТК-3М) | 3//14(ТК-5М) | 51 | 0.517 | 0.517 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 4 510,10 |
| 3//14(ТК-5М) | 3//15(ТК-6М) | 68 | 0.517 | 0.517 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 6 013,46 |
| 3//15(ТК-6М) | 3//16(ТК-7М) | 144 | 0.517 | 0.517 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 12 734,39 |
| ТК-2М-1 | ТК-2М-1-2 | 32,5 | 0.040 | 0.040 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 716,749 |
| ТК-2М-1-2 | Заводская ул., 33 | 6 | 0.040 | 0.040 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 132,323 |
| ТК-2М-1-2 | Заводская ул., 31 | 10 | 0.040 | 0.040 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 220,538 |
| 3//12(ТК-2М) | ГЭ (Заводская, 31,33,35,37,39) | 90 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 984,84 |
| ГЭ (Заводская, 31,33,35,37,39) | ТК-2М-1 | 30 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 661,615 |
| 3//12(ТК-2М) | Свободы ул., 103А | 227,7 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 5 021,88 |
| 3//13(ТК-3М) | Заводская ул., 29 | 27 | 0.050 | 0.050 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 362,501 |
| 3//13(ТК-3М) | ЦТП АРЗ | 6,5 | 0.259 | 0.259 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 267,267 |
| ТК-9/2 | ТК-9/3 | 27 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 595,453 |
| ТК-9/3 | ТК-9/4 | 34 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 749,83 |
| ТК-9/4 | Заводская ул., 26 | 11,5 | 0.027 | 0.027 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 253,619 |
| ТК-9/3 | Заводская ул., 28 | 11,5 | 0.040 | 0.040 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 253,619 |
| ТК-9/2 | Заводская ул., 30 | 11,5 | 0.027 | 0.027 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 253,619 |
| АРЗ | ТК-9/1 | 37 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 815,991 |
| ТК-9/1 | ТК-9/2 | 10 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 220,538 |
| ТК-9/4 | Заводская ул., 24 | 17,6 | 0.027 | 0.027 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 388,147 |
| 3//13(ТК-3М) |  | 18 | 0.207 | 0.207 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 358,674 |
|  |  | 13 | 0.259 | 0.259 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 534,535 |
|  | 3/13--2(ТК-3М/1) | 23 | 0.259 | 0.259 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 600,421 |
| 3/13--2(ТК-3М/1) | 3/13--3(ТК-3М/3) | 76 | 0.259 | 0.259 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 984,00 |
| 3/13--2(ТК-3М/1) | 3/13--21 | 29 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 782,606 |
| 3/13--21 | Заводская ул., 23 | 5 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 67,13 |
| 3/13--22(ТК-3М/2) | Заводская ул., 25 | 30 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 661,615 |
| 3/13--3(ТК-3М/3) | 3/13--31(ТК-3М/4) | 75 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 654,04 |
| 3/13--31(ТК-3М/4) | Кооперативная ул., 5 | 31 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 683,669 |
| 3/13--31-1 | Заводская ул., 21 | 1 | 0.050 | 0.050 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 13,426 |
| 3/13--31-1 | Заводская ул., 19 | 27 | 0.040 | 0.040 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 362,501 |
| 3/13--31(ТК-3М/4) | ГЭ (Заводская, 19,21) | 5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 110,269 |
| ГЭ (Заводская, 19,21) | 3/13--31-1 | 25,5 | 0.050 | 0.050 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 342,362 |
| 3/13--3(ТК-3М/3) | 3/13--4(ТК-ЗОМС) | 188 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 6 970,74 |
| 3/13--4(ТК-ЗОМС) | 3/13--5(ТК-ПХЗ) | 13 | 0.125 | 0.125 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 368,484 |
| 3/13--4(ТК-ЗОМС) | 3/13-4-1 | 30 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 809,593 |
| 3/13-4-1 |  | 17 | 0.100 | 0.100 | Подземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 458,769 |
|  | Свободы ул., 95А | 16 | 0.100 | 0.100 | Подземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 431,783 |
| 3/13-5-2 | Заводская ул., 22 | 55 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 212,96 |
| 3/13-5-2 | Заводская ул., 20 | 5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 110,269 |
| 3/13-5-1 |  | 10 | 0.082 | 0.082 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 134,26 |
|  | 3/13-5-2 | 19 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 419,023 |
| 3/13--5(ТК-ПХЗ) |  | 1 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 26,986 |
|  | 3/13-5-1 | 199 | 0.100 | 0.100 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 882,69 |
| ТК-9/6 | ТК-9/9 | 58 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 279,12 |
| ТК-9/9 | Заводская ул., 17 | 17,5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 385,942 |
| ЦТП-7\_от | ТК-11М/11 | 72 | 0.408 | 0.408 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 5 502,13 |
| ТК-11М/10 | ЦТП-7 | 10 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 370,784 |
| ТК-11М/8 | ТК-11М/9 | 24 | 0.309 | 0.309 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 007,03 |
| ТК-11М/10 | Разведчика Петрова ул., 7 | 49 | 0.050 | 0.050 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 657,872 |
| У7/5-3 | Октябрьская ул., 35 | 6 | 0.069 | 0.069 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 80,556 |
| ТК-7/5 | У7/5-3 | 23 | 0.125 | 0.125 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 651,932 |
| У11М/11-2 | Октябрьская ул., 27 | 7 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 93,982 |
| ТК-11М/11 | У11М/11-3 | 18 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 396,969 |
|  | Кооперативная ул., 14 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 13,426 |
| ТК-12М/8-1 | вв-1 | 6 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 80,556 |
| ТК-7/5 | У-7/5 | 5 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 110,269 |
| У7/5-4 | У7/5-6 | 20 | 0.100 | 0.100 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 289,718 |
| У7/5-6 | У7/5-7 | 28 | 0.100 | 0.100 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 405,605 |
| У7/5-6 | Октябрьская ул., 35 | 6 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 80,556 |
| ТК-12М/8-1 | Разведчика Петрова ул., 1 | 40 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 537,038 |
| У11М/11-2 | У11М/11-3 | 35 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 469,908 |
| У11М/11-3 | У11М/11-4 | 40 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 537,038 |
| У11М/11-4 | У11М/11-5 | 20 | 0.069 | 0.069 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 268,519 |
| У11М/11-5 | Октябрьская ул., 27 | 38 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 510,186 |
| У11М/11-3 | Октябрьская ул., 27 | 7 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 93,982 |
| У11М/11-5 | Октябрьская ул., 27 | 6 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 80,556 |
| У11М/11-3 | У11М/11-6 | 19 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 255,093 |
| У11М/11-6 | У11М/11-7 | 25 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 335,649 |
| У11М/11-7 | Октябрьская ул., 31 | 27 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 362,501 |
| У11М/11-6 | Октябрьская ул., 31 | 6 | 0.069 | 0.069 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 80,556 |
| У11М/11-7 | Октябрьская ул., 31 | 6 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 80,556 |
| 3//11--2 | Октябрьская ул., 24 | 15 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 330,807 |
| У-3//11--2.3 | Октябрьская ул., 20 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 13,426 |
| У-3//11--2.2 | У-3//11--2.3 | 11 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 242,592 |
| 3//11(ТК-1М) | 3//11--2 | 32 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 863,566 |
| У-3//11--2.1 | Октябрьская ул., 22 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 13,426 |
| 3//11--2 | У-3//11--2.1 | 2 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 44,108 |
| У-3//11--2.1 | У-3//11--2.2 | 25 | 0.069 | 0.069 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 335,649 |
| 3//12(ТК-2М) | 3//12ш1 (на Окт. 16,18) | 2 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 53,973 |
| 3//12ш1.4 | Октябрьская ул., 16 | 9 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 120,834 |
| 3//12ш1 (на Окт. 16,18) | 3//12ш1.1 | 35 | 0.100 | 0.100 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 507,006 |
| 3//12ш1.1 | 3//12ш1.2 | 5 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 134,932 |
| 3//12ш1.2 | 3//12ш1.3 | 10 | 0.100 | 0.100 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 144,859 |
| 3//12ш1.4 | Октябрьская ул., 16 | 12 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 161,111 |
| 3//12ш1.3 | 3//12ш1.4 | 24 | 0.069 | 0.069 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 322,223 |
| 3//12ш1.4 | Октябрьская ул., 16 | 51 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 684,724 |
| 3//12ш1.3 | 3//12ш1.5 | 40 | 0.100 | 0.100 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 579,436 |
| 3//12ш1.5 | 3//12ш1.6 | 16 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 431,783 |
| 3//12ш1.6 | Октябрьская ул., 18 | 10 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 269,864 |
| ЦТП АРЗ | АРЗ | 17 | 0.259 | 0.259 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 699,007 |
| 3/13--22(ТК-3М/2) |  | 35 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 771,884 |
|  | Кооперативная ул., 2 | 2 | 0.069 | 0.069 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 26,852 |
|  | Кооперативная ул., 2 | 44 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 590,742 |
| 3/13--21 | 3/13--21.1 | 10 | 0.100 | 0.100 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 144,859 |
| 3/13--21.1 | 3/13--22(ТК-3М/2) | 35,5 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 958,018 |
| 3/13-4-1 | 3/13-4-2 | 17 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 458,769 |
| 3/13-4-2 | Свободы ул., 99 | 52 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 403,29 |
| 3//14(ТК-5М) | 3/142 | 20 | 0.082 | 0.082 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 268,519 |
| 3/142 | Октябрьская ул., 14 | 1 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 13,426 |
| 3/142 | 3/143 | 30 | 0.069 | 0.069 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 402,779 |
| 3/143 | 3/144 | 30 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 402,779 |
| 3/144 | Октябрьская ул., 14 | 5 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 67,13 |
| 3/144 | Октябрьская ул., 14 | 5 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 67,13 |
| 3/143 | Октябрьская ул., 14 | 5 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 67,13 |
| 3/142 | Октябрьская ул., 14 | 1 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 13,426 |
| ТК-11М/10 | У-7/2 | 68 | 0.100 | 0.100 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 985,041 |
| Узел ЦТП-5\_от | ЦТП-5 | 1 | 0.309 | 0.309 | Подвальная | 1979 | 2026-2031 | 41 | 27,828 |
| ТК-11М/6 | Узел ЦТП-5\_от | 78 | 0.309 | 0.309 | Подземная канальная | 1979 | 2026-2031 | 41 | 3 272,85 |
| ТК-5/1 | ТК-11М/5 | 104,2 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 810,91 |
| ЦТП-5 | ТК-5/1 | 9 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 281,256 |
| 3/19--5(УТ-33) | 3/19--6(УТ-34) | 10 | 0.309 | 0.309 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 419,597 |
| 3/19--6(УТ-34) | Свободы ул., 44 | 7 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 218,755 |
| 3/19-1-12 (УТ-21/2) |  | 35 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 771,884 |
|  | Свободы ул., 52 | 10 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 220,538 |
| 3/19--1 (УТ-2) | 3/19--2 (УТ-30) | 80 | 0.309 | 0.309 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 3 356,77 |
| 3/19--3 (УТ-31) | 3/19--4(УТ-32) | 111 | 0.309 | 0.309 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 3 088,87 |
| 3/19--2 (УТ-30) | 3/19--21 (УТ-30/1) | 45 | 0.125 | 0.125 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 275,52 |
| 3/19--21 (УТ-30/1) | Красный Текстильщик ул., 11 | 21 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 463,13 |
| 3/19--21 (УТ-30/1) | Гаражи СЭС | 23 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 507,238 |
| 3/19--2 (УТ-30) |  | 93 | 0.309 | 0.309 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 587,97 |
|  |  | 12 | 0.309 | 0.309 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 503,516 |
|  | 3/19--3 (УТ-31) | 6 | 0.309 | 0.309 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 166,966 |
| 3/19--4(УТ-32) | 3/19--5(УТ-33) | 137 | 0.309 | 0.309 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 3 812,38 |
| 3/19-5-3 | Свободы ул., 42Б | 48,5 | 0.033 | 0.033 | Подземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 069,61 |
| 3/19-9-3(УТ-40) | 3/19-9-31(ТК-40/1) | 67 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 093,80 |
| 3/19-9-31(ТК-40/1) | Пролетарская ул., 29 | 2 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 44,108 |
| 3/19-9-31(ТК-40/1) | 3/19-9-32 | 74 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 312,55 |
| 3/19-9-32 | Пролетарская ул., 16А | 7 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 93,982 |
|  | Пролетарская ул., 15 | 1 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 22,054 |
|  |  | 32,5 | 0.027 | 0.027 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 716,749 |
| 3/19-9-3(УТ-40) | 3/19-9-4 | 134 | 0.309 | 0.309 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 3 728,90 |
| ТК-3/9 | ТК-3/10 | 37 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 998,498 |
| ТК-3/10 | Комсомольская пл., 6 | 10 | 0.033 | 0.033 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 220,538 |
| ТК-3/10 | Садовое об-во "Антоновка" | 37 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 815,991 |
| ТК-3/7 | ТК-3/8 | 53 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 430,28 |
| ТК-3/8 | ТК-3/9 | 53,5 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 443,77 |
| ТК-3/8 | Комсомольская пл., 39 | 8 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 215,891 |
| ТК-3/10 |  | 15 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 330,807 |
|  | Пролетарская ул., 8 | 67 | 0.050 | 0.050 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 899,539 |
| 3/19--7(УТ-35) | 3/19-7-1(УТ-35/1) | 101 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 725,63 |
| 3/19-7-1(УТ-35/1) | Свободы ул., 45 | 21 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 463,13 |
| 3/19-7-1(УТ-35/1) | Свободы ул., 47 | 90 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 984,84 |
| узел Свободы, 39 | Свободы ул., 39 | 15 | 0.033 | 0.033 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 201,389 |
| 3/19-7-3(УТ-35/3) | 3/19-7-4(УТ-35/4) | 11,5 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 310,344 |
| 3/19-7-4(УТ-35/4) | 3/19-7-5(УТ-35/5) | 58 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 565,21 |
| 3/19-7-5(УТ-35/5) | 3/19-7-7(УТ-35/7) | 105 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 315,65 |
| У-3/19-7-7(УТ-35/7) | УТ-35/11 | 32 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 705,722 |
| 3/19-7-3(УТ-35/3) | Свободы ул., 35А | 30 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 661,615 |
| 3/19-7-4(УТ-35/4) | Свободы ул., 37 | 5 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 110,269 |
| 3/19-7-5(УТ-35/5) | Свободы ул., 35 | 11 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 242,592 |
| 3/19-7-7(УТ-35/7) | 3/19-7-7(УТ-35/7а) | 20,5 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 452,103 |
| 3/19-7-7(УТ-35/7а) | Трудовая ул., 1А | 30 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 661,615 |
| У-3/19-7-7(УТ-35/7) | Свободы ул., 23 | 13 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 286,7 |
| УТ-35/11 | Свободы ул., 21А | 6,5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 143,35 |
| 3/19-7-1(УТ-35/1) | 3/19-7-2(УТ-35/2) | 84 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 266,86 |
| 3/19-7-2(УТ-35/2) | ГЭ (Свобода 37а,39) | 1 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 26,986 |
| 3/19-7-7(УТ-35/7) | У-3/19-7-7(УТ-35/7) | 39 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 860,099 |
| 3/19-10-1 | Школьный пер., 2 | 3,5 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 46,991 |
| 3/19-10-1 | вв-2 | 46,5 | 0.125 | 0.125 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 712,529 |
| вв-2 | Школьный пер., 2 | 30 | 0.100 | 0.100 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 434,577 |
| вв-2 | Школьный пер., 2 | 2 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 26,852 |
| 3/19--13 | вв-2 | 34 | 0.100 | 0.100 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 492,521 |
| вв-2 |  | 22 | 0.100 | 0.100 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 318,69 |
| 3/19--13 | Свободы ул., 28 | 8 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 107,408 |
| вв-2 | Свободы ул., 28 | 8 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 107,408 |
| 3/19-7-2(УТ-35/2) | 3/19-7-3(УТ-35/3) | 44 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 187,40 |
| ГЭ (Свобода 37а,39) | узел Свободы, 39 | 1 | 0.040 | 0.040 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 22,054 |
| узел Свободы, 39 | Свободы ул., 37А | 7 | 0.040 | 0.040 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 154,377 |
| 3/19--12 |  | 10 | 0.100 | 0.100 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 144,859 |
|  | 3/19--12(УТ-37/3) | 6 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 132,323 |
|  | 3/19--13 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 13,426 |
| 3/19-1-11 (УТ-21/1) | Свободы ул., 54 | 29 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 639,561 |
| 3/19-1-14 (УТ-21/5) | 3/19-1-15 (УТ-21/6) | 24 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 529,292 |
| 3/19-1-15 (УТ-21/6) | Красноэховский пер., 3 | 56 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 235,01 |
| 3/19-1-14 (УТ-21/5) | Свободы ул., 56 | 38 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 838,045 |
| 3/19-1-1 (УТ-21) | 3/19-1-16 (УТ-21/4) | 33 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 727,776 |
| 3/19-1-16 (УТ-21/4) | Красноэховский пер., 2 | 5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 110,269 |
| 3/6-17-1 (ТК-132/3) | Пушкина ул., 3 | 38,8 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 855,688 |
| 3/6-17-1 (ТК-132/3) | Пушкина ул., 1 | 97,95 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 160,17 |
| 3/6-17-1 (ТК-132/3) | Пушкина ул., 5 | 55,84 | 0.040 | 0.040 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 231,49 |
| 3/6-16 (ТК-132/1) | 3/6-17 (ТК-132/2) | 67,42 | 0.150 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 106,92 |
| 3/6-17 (ТК-132/2) | 3/6-17-1 (ТК-132/3) | 28,24 | 0.150 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 882,519 |
| 3/6-16-3 | Пушкина ул., 13 | 5,94 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 131 |
| 3/6-17 (ТК-132/2) | 3/6-18 (ТК-132/4) | 44,71 | 0.150 | 0.150 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 397,22 |
| 3/6-18 (ТК-132/4) | 3/6-19 (ТК-132/5) | 47,53 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 282,67 |
| 3/6-19 (ТК-132/5) | 3/6-20 (ТК-132/6) | 129,6 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 3 498,52 |
| 3/6-20 (ТК-132/6) | 3/6-21 (ТК-132/8) | 97,06 | 0.100 | 0.082 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 619,30 |
| 3/13-7-62 (ТК-130/10) | Пушкина ул., 2 | 4 | 0.033 | 0.033 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 88,215 |
| 3/13-7-62 (ТК-130/10) | Магазин с/х прод. | 39 | 0.027 | 0.027 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 860,099 |
| 3/13-7-8 (ТК-130/13) | 3/13-7-9 (ТК-130/15) | 24 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 529,292 |
| 3/13-7-9 (ТК-130/15) | Пушкина ул., 12 | 13 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 286,7 |
| 3/13-7-9 (ТК-130/15) | 3/13-7-10 (ТК-130/16) | 8 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 176,431 |
| 3/13-7-10 (ТК-130/16) | 3/13-7-11 (ТК-130/17) | 55 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 212,96 |
| 3/13-7-11 (ТК-130/17) | 3/13-7-12 (ТК-130/18) | 17 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 374,915 |
| 3/13-7-12 (ТК-130/18) | Пушкина ул., 16 | 12 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 264,646 |
| 3/13-7-12 (ТК-130/18) | Берендеевский пер., 31 | 5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 110,269 |
| 3/13-7-6 (ТК-130/9) | 3/13-7-61 | 50 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 102,69 |
| 3/13-7-61 | 3/13-7-62 (ТК-130/10) | 8 | 0.033 | 0.033 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 176,431 |
| 3/13-7-61 | Пушкина ул., 2 | 4 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 88,215 |
| 3/13-7-7 (ТК-130/11) | 3/13-7-71(ТК-130/12) | 29 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 639,561 |
| 3/13-7-71(ТК-130/12) | Пушкина ул., 4 | 8 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 176,431 |
| 3/13-7-71(ТК-130/12) | Пушкина ул., 6 | 17 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 374,915 |
| 3/13-7-10 (ТК-130/16) | 3/13-7-101 | 28 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 617,507 |
| 3/13-7-101 | Пушкина ул., 14 | 8 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 176,431 |
| 3/13-7-101 | Пушкина ул., 14 | 5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 110,269 |
| 3/13-7-12 (ТК-130/18) | Пушкина ул., 16 | 14 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 308,754 |
| 3/13--7(ТК-130/1) | 3/13-7-1(ТК-130/2) | 33 | 0.125 | 0.125 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 935,381 |
| 3/13-7-1(ТК-130/2) | 3/13-7-13(ТК-130/3) | 24 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 529,292 |
| 3/13-7-13(ТК-130/3) | 40 лет ВЛКСМ ул., 1 | 18 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 396,969 |
| 3/13-7-13(ТК-130/3) | Свободы ул., 64 | 5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 110,269 |
| 3/13-7-11(ТК-130/19) | 40 лет ВЛКСМ ул., 5 | 10 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 220,538 |
| 3/13-7-11(ТК-130/19) | 3/13-7-12(ТК-130/20) | 40,5 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 092,95 |
| 3/13-7-12(ТК-130/20) | 40 лет ВЛКСМ ул., 7 | 7,6 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 167,609 |
| 3/13-7-12(ТК-130/20) | 40 лет ВЛКСМ ул., 9 | 42,5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 937,287 |
| 3/13-7-1(ТК-130/2) | 3/13-7-2(ТК-130/4) | 72 | 0.125 | 0.125 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 040,83 |
| 3/13-7-2(ТК-130/4) | Свободы ул., 66 | 23 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 507,238 |
| 3/13-7-2(ТК-130/4) | Свободы ул., 68 | 34 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 749,83 |
| 3/13-7-2(ТК-130/4) | 3/13-7-3(ТК-130/5) | 62 | 0.125 | 0.125 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 757,38 |
| 3/13-7-3(ТК-130/5) | Свободы ул., 70 | 33 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 890,552 |
| 3/13-7-3(ТК-130/5) | 3/13-7-4(ТК-130/6) | 76 | 0.125 | 0.125 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 154,21 |
| 3/13-7-4(ТК-130/6) | 3/13-7-41(ТК-130/7) | 5 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 110,269 |
| 3/13-7-41(ТК-130/7) | Свободы ул., 72 | 11 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 242,592 |
| 3/13-7-5(ТК-130/8) | Свободы ул., 76 | 14,5 | 0.040 | 0.040 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 319,78 |
| 3/13-7-5(ТК-130/8) | 3/13-7-6 (ТК-130/9) | 14 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 308,754 |
| 3/13-7-6 (ТК-130/9) | 3/13-7-7 (ТК-130/11) | 33 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 727,776 |
| 3/13-7-7 (ТК-130/11) | 3/13-7-8 (ТК-130/13) | 35 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 771,884 |
| 3/13-7-8 (ТК-130/13) | 3/13-7-81 (ТК-130/14) | 35 | 0.040 | 0.040 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 771,884 |
| 3/13-7-81 (ТК-130/14) | Пушкина ул., 8 | 32,5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 716,749 |
| 3/13-7-11 (ТК-130/17) | Берендеевский пер., 29 | 68 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 499,66 |
| 3/13-7-1(ТК-130/2) | 40 лет ВЛКСМ ул., 3 | 27 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 595,453 |
| 3/13-7-1(ТК-130/2) | 3/13-7-11(ТК-130/19) | 40,5 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 092,95 |
| 3/13-7-81 (ТК-130/14) | 3/13-7-82 | 17,5 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 385,942 |
| 3/13-7-82 | Пушкина ул., 10 | 3 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 66,161 |
| 3/13-7-82 | 3/13-7-82-1 | 10 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 220,538 |
| 3/13-7-82-1 | Пушкина ул., 10 | 3 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 66,161 |
| 3/13--13(ТК-154/8) | Берендеевский пер., 16 | 11 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 242,592 |
| 3/13--14(ТК-154/8а) | Берендеевский пер., 14 | 20 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 441,076 |
| 3/13--17(ТК-154/16) | Пушкина ул., 18 | 8 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 176,431 |
| 3/13-154(ТК-154/14) | Вокзальная ул., 29 | 14 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 308,754 |
| 3/13-121(ТК-154/3) | 40 лет ВЛКСМ ул., 17 | 7 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 154,377 |
| 3/13--123(ТК-154/5) | 40 лет ВЛКСМ ул., 19 | 11 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 242,592 |
| 3/13--123(ТК-154/5) | 3/13--127(ТК-154/6) | 48 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 295,35 |
| 3/13--127(ТК-154/6) | 40 лет ВЛКСМ ул., 21 | 16,5 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 363,888 |
| 3/13--127(ТК-154/6) | Вокзальная ул., 15 | 26 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 573,399 |
| 3/13-121(ТК-154/3) | 3/13-122(ТК-154/4) | 11,5 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 310,344 |
| 3/13-122(ТК-154/4) | 3/13--123(ТК-154/5) | 21,5 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 580,208 |
| 3/13-122(ТК-154/4) | 3/13-122-1(ТК-154/21) | 78 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 104,94 |
| 3/13-122-1(ТК-154/21) | 40 лет ВЛКСМ ул., 6 | 15 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 330,807 |
| 3/13-122-3(ТК-154/25) | Берендеевская ул., 21 | 23 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 507,238 |
| 3/13-122-3(ТК-154/25) | Берендеевская ул., 19 | 19 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 419,023 |
| 3/13-122-1(ТК-154/21) | 3/13-122-11(ТК-154/23) | 16 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 431,783 |
| 3/13-122-11(ТК-154/23) | 40 лет ВЛКСМ ул., 8 | 7,5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 165,404 |
| 3/13-122-11(ТК-154/23) | 3/13-122-12(ТК-154/24) | 52 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 403,29 |
| 3/13-122-12(ТК-154/24) | 40 лет ВЛКСМ ул., 10 | 5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 110,269 |
| 3/13-122-12(ТК-154/24) | 40 лет ВЛКСМ ул., 12 | 30 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 661,615 |
| 3/13-122-1(ТК-154/21) | 3/13-122-2(ТК-154/22) | 34 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 917,539 |
| 3/13-122-2(ТК-154/22) | 3/13-122-3(ТК-154/25) | 147 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 3 241,91 |
| 3/19-1-15 (УТ-21/6) | Берендеевская ул., 2 | 14,5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 319,78 |
|  | Берендеевская ул., 14 | 1 | 0.027 | 0.027 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 13,426 |
|  |  | 5 | 0.027 | 0.027 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 67,13 |
|  |  | 26,5 | 0.021 | 0.021 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 355,788 |
|  | Берендеевская ул., 18 | 1 | 0.021 | 0.021 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 13,426 |
|  | Берендеевская ул., 16 | 2,5 | 0.021 | 0.021 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 33,565 |
| 3/19-1-3 (УТ-25) | 3/19-1-4 (УТ-26) | 40 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 250,03 |
| 3/19-1-4 (УТ-26) | 3/19-1-5 (УТ-27) | 48 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 500,03 |
|  | Берендеевская ул., 20 | 12,5 | 0.033 | 0.033 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 275,673 |
|  | Берендеевская ул., 22 | 1 | 0.033 | 0.033 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 22,054 |
|  |  | 2 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 26,852 |
|  | Берендеевская ул., 9 | 23 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 507,238 |
| 3/19-1-3 (УТ-25) | Берендеевская ул., 12 | 43 | 0.033 | 0.033 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 948,314 |
| 3/19-1-3 (УТ-25) | ГЭ (Берендеевская 14,16,18) | 5 | 0.027 | 0.027 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 110,269 |
| ГЭ (Берендеевская 14,16,18) |  | 16 | 0.027 | 0.027 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 352,861 |
| 3/19-1-5 (УТ-27) | ГЭ (Берендеевская 20.22) | 10 | 0.033 | 0.033 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 220,538 |
| ГЭ (Берендеевская 20.22) |  | 10 | 0.033 | 0.033 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 220,538 |
| 3/19-1-61 (УТ-29) | ГЭ (Берендеевская 15.17) | 20 | 0.033 | 0.033 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 441,076 |
| 3/24--28(ТК-Р9) | 3/24--29(ТК-Р10) | 27 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 728,634 |
| 3/24--29(ТК-Р10) | 3/24--30(ТК-Р11) | 22 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 593,701 |
| 3/24--30(ТК-Р11) | 3/24—31f | 72,5 | 0.100 | 0.100 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 050,23 |
| 3/24--30(ТК-Р11) | Кардовского ул., 23 | 3 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 40,278 |
| 3/24—31f | Кардовского ул., 25 | 68 | 0.050 | 0.050 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 912,965 |
| 3/24—31f | Кардовского ул., 23А | 41,5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 915,234 |
| 3/24—31f | Кардовского ул., 27А | 45 | 0.100 | 0.100 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 651,865 |
| 3/24--29(ТК-Р10) | Кардовского ул., 21А | 33 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 727,776 |
| 3/24--29(ТК-Р10) | Селитровская ул., 14А | 81 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 786,36 |
| 3/24--28(ТК-Р9) | Селитровская ул., 14 | 68 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 499,66 |
| узел | Кардовского ул., 17 | 32 | 0.050 | 0.050 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 429,631 |
| ТК-5 | ТК-6 | 627 | 0.517 | 0.517 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 41 357,78 |
| 3//3 | 3//4 | 82 | 0.614 | 0.614 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 5 661,15 |
| 3//4 | 3//5 | 372 | 0.614 | 0.614 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 25 682,27 |
| 3//3 | Трест | 82 | 0.069 | 0.069 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 100,93 |
| 3//4 | ЖБК | 50 | 0.309 | 0.309 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 391,38 |
| 3//5 | Строй База | 50 | 0.050 | 0.050 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 671,298 |
| 3//6(П-3) | 3//6-2(ТК-1б) | 39 | 0.408 | 0.408 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 471,98 |
| 3//6-2(ТК-1б) | 3//6-3 | 128 | 0.408 | 0.408 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 8 113,16 |
| 3//6-2(ТК-1б) | 3//6-21 | 28 | 0.100 | 0.100 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 405,605 |
| 3//6-21 | Магистральная ул., 16 | 6 | 0.050 | 0.050 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 80,556 |
| 3/6-11-11 | 3/6-11-12 | 241 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 7 531,41 |
| 3/6-11-12 | 3/6-11-12-1 | 33 | 0.125 | 0.125 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 935,381 |
| 3/6-11-12-1 | 3/6-11-12-2 | 36 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 971,511 |
| 3/6-11-12-2 | 3/6-11-12-3 | 46 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 241,38 |
|  | Строителей ул., 11 | 1 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 13,426 |
| 3/6-11-12-3 | Строителей ул., 6 | 5,3 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 116,885 |
| 3/6-11-12-2 | Строителей ул., 7 | 9 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 198,484 |
| 3/6-11-12-1 | Строителей ул., 8 | 19 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 419,023 |
| 3/6-11-12-1 | Строителей ул., 9 | 14 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 308,754 |
| 3/6-11-12 | Строителей ул., 11 | 23 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 507,238 |
| 3/6-11-11 | 3/6-11-111 | 2 | 0.069 | 0.069 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 26,852 |
| 3/6-11-111 | ООО"РосЯрПак" вв-2 | 12 | 0.069 | 0.069 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 161,111 |
| 3/6-11-111 | ООО"РосЯрПак" вв-1 | 30 | 0.069 | 0.069 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 402,779 |
|  |  | 10 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 134,26 |
|  | 3/6-11-10 | 70 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 187,55 |
| 3/6-11-10 | 3/6-11-11 | 30 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 937,52 |
| 3/6-11-12-5 | 3/6-11-12-6 | 43 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 948,314 |
| 3/6-11-12-6 | Строителей ул., 1 | 62 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 367,34 |
| 3/6-11-12-6 |  | 21 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 463,13 |
|  | Строителей ул., 3 | 9 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 198,484 |
| 3/6-11-12-5 |  | 21 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 463,13 |
|  | Строителей ул., 4 | 6 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 132,323 |
| 3/6-11-12-6 | с. Б.Брембола Детский сад Колосок (Детский комбинат) | 21,7 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 478,568 |
|  | 3/6-11-12-5 | 48,2 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 062,99 |
| 3/6-11-12-3 | 3/6-11-12-4 | 79 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 131,93 |
| 3/6-11-12-4 |  | 32 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 705,722 |
| Павильон | 3/6-11-1 | 176,5 | 0.408 | 0.408 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 11 187,29 |
| 3/6--14(ТК-132/14) | 3/6--14-1 | 6 | 0.050 | 0.050 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 80,556 |
| 3/6--14-1 | Пушкина ул., 17А | 4 | 0.050 | 0.050 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 53,704 |
| 3/6--14-1 | Пушкина ул., 17А | 10 | 0.050 | 0.050 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 134,26 |
| 3/6--14(ТК-132/14) | ЦТП-11 132 кв. | 54,5 | 0.259 | 0.259 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 422,74 |
| ЦТП-11 132 кв. | ТК-132/1 | 42 | 0.207 | 0.207 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 836,906 |
| ТК-132/1 | 3/6--16-1 | 15 | 0.082 | 0.082 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 201,389 |
| 3/6--16-1 | Склад | 17 | 0.050 | 0.050 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 228,241 |
| ТК-132/1 | ТК-132/2 | 73 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 706,72 |
| ТК-132/2 | ТК-132/4 | 45,5 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 421,91 |
| 3/6-16-1 | Пушкина ул., 13 | 3 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 40,278 |
| 3/6--16-1 | 3/6--16-1.1 | 63 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 700,15 |
| 3/6--16-1.1 | Свободы ул., 94 | 20 | 0.082 | 0.082 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 268,519 |
| 3/6--16-1.1 | Свободы ул., 94 | 5 | 0.082 | 0.082 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 67,13 |
| ТК-132/3 | Пушкина ул., 3 | 12 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 264,646 |
| ТК-132/3 | Пушкина ул., 5 | 38 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 838,045 |
| ТК-132/4 | ТК-132/5 | 46,8 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 462,53 |
| ТК-132/5 | ТК-132/6 | 125 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 3 906,33 |
| ТК-132/8 | ТК-132/9 | 20 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 441,076 |
| 3/6--17-2 | Пушкина ул., 1 | 4 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 53,704 |
| 3/6--17-2 | Пушкина ул., 1 | 12 | 0.033 | 0.033 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 264,646 |
| ТК-132/6 | ТК-132/7 | 29 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 906,269 |
| ТК-132/7 | ТК-132/8 | 40 | 0.125 | 0.125 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 133,80 |
| ТК-132/7 | Пушкина ул., 31 | 3 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 66,161 |
| Узел ЦТП-11 132 кв. гвс | 3/6-16 (ТК-132/1) | 36,96 | 0.150 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 155,03 |
| 3/6-11-45 | 3/6-11-46 | 52 | 0.100 | 0.100 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 753,267 |
| 3/6-11-46 | 3/6-11-47 | 8 | 0.100 | 0.100 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 115,887 |
| 3/6-11-49 | 3/6-11-50 | 22 | 0.069 | 0.069 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 295,371 |
| 3/6-11-50 | ГорТопСбыт | 21 | 0.069 | 0.069 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 281,945 |
| 3/6-11-50 | Свободы ул., 108 | 38 | 0.069 | 0.069 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 510,186 |
| 3/6-11-46 | Гаражи ДОСААФ | 12 | 0.050 | 0.050 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 161,111 |
| 3/6-11-47 | Бокс ЖКХ вв-1 | 1 | 0.100 | 0.100 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 14,486 |
| 3/6-11-48 | 3/6-11-49 | 15 | 0.100 | 0.100 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 217,288 |
| 3/6-11-47 | 3/6-11-48 | 15 | 0.100 | 0.100 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 217,288 |
| 3/6-11-48 | Бокс ЖКХ вв-2 | 1 | 0.027 | 0.027 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 13,426 |
| 3/6-11-41 | 3/6-11-5 | 50 | 0.259 | 0.259 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 055,90 |
| 3/6-11-9 | Гараж (АО Строитель) | 3 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 40,278 |
| 3/6-11-7 | У-3/6-11-7 | 34,5 | 0.259 | 0.259 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 418,57 |
| У-3/6-11-7 | Растворный узел | 5 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 67,13 |
| 3/6-11-7 | Администрация | 2,5 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 67,466 |
| 3/6-11-5 | 3/6-11-6 | 80 | 0.259 | 0.259 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 3 289,44 |
| 3/6-11-6 | 3/6-11-7 | 98 | 0.259 | 0.259 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 4 029,57 |
| 3/6-11-6 | Проходная | 7 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 154,377 |
| 3/6-11-5а.1 | АвтоДор Гаражи | 35 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 771,884 |
| 3/6-11-5а | Яр. АвтоДор | 2 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 26,852 |
| 3/6-11-1а | Свободы ул., 113 | 18 | 0.050 | 0.050 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 241,667 |
| 3/6-11-1а | Гаражи Яртелеком | 77 | 0.040 | 0.040 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 033,80 |
| 3/6-11-1 | 3/6-11-2 (ТК-СЗ) | 77 | 0.408 | 0.408 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 4 880,58 |
| 3/6-11-1 | У-3/6-11-1 | 14 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 308,754 |
| У-3/6-11-1 | 3/6-11-1а | 18 | 0.050 | 0.050 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 241,667 |
| 3/6-11-4 | 3/6-11-41 | 30 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 112,35 |
| 3/6-11-44 | 3/6-11-45 | 81 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 185,90 |
| 3/6-11-45 | Свободы ул., 100 | 18 | 0.082 | 0.082 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 241,667 |
| 3/6-11-42 | АДС ЖКХ | 5 | 0.033 | 0.033 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 67,13 |
| 3/6-11-44 | Свободы ул., 98 | 1 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 13,426 |
| 3/6-11-2 (ТК-СЗ) | 3/6-11-3 | 75,5 | 0.309 | 0.309 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 3 167,96 |
| 3/6-11-3 | 3/6-11-4 | 108 | 0.309 | 0.309 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 3 005,38 |
| 3/6-11-44 | Свободы ул., 98 | 22 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 295,371 |
| 3/6-11-5 | 3/6-11-5а | 24 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 529,292 |
| 3/6-11-5а | 3/6-11-5а.1 | 15 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 201,389 |
| 3/6-11-9 |  | 30 | 0.150 | 0.150 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 487,317 |
| У-3/6-11-7 | 3/6-11-8 | 6 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 222,47 |
| 3/6-11-8 | 3/6-11-9 | 24 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 889,881 |
| 3/6-11-9 | Мастерские (АО Строитель) | 3 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 40,278 |
| Котельная ООО "ПЭК" (М1) | У0 | 24 | 0.614 | 0.614 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 656,92 |
| У0 | ТК-1 | 27 | 0.614 | 0.614 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 864,04 |
| ТК-1 | ТК-2 | 31 | 0.517 | 0.517 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 044,80 |
| ТК-2 | ТК-3 | 113 | 0.517 | 0.517 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 7 453,64 |
| Котельная ООО "ПЭК" (М3) | 3//1 | 60 | 0.614 | 0.614 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 4 142,30 |
| У-15/32-6 | У-15/32-7 | 13 | 0.100 | 0.100 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 188,317 |
| У-15/32-7 | ТК-15/32 | 45 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 214,39 |
| ТК-15/32 | ТК-15/33 | 26 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 701,647 |
| ТК-15/33 | ТК-15/34 | 35 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 944,525 |
| ТК-15/34 | Правая Набережная ул., 14 | 13 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 286,7 |
| ТК-15/37 | Правая Набережная ул., 24 | 15 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 330,807 |
| ТК-15/37 | Правая Набережная ул., 24А | 15 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 330,807 |
| ТК-15/37 | Правая Набережная ул., 26 | 35 | 0.040 | 0.040 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 771,884 |
| ТК-15/33 | Правая Набережная ул., 12 | 1,5 | 0.033 | 0.033 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 33,081 |
| ТК-15/32 | Правая Набережная ул., 10 | 1 | 0.027 | 0.027 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 22,054 |
| ТК-15/34 | ТК-15/36 | 39 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 860,099 |
| ТК-15/36 | ТК-15/37 | 87 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 918,68 |
| ТК-15/36 | Правая Набережная ул., 20 | 1 | 0.027 | 0.027 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 22,054 |
| ТК-15/22 | Первомайская ул., 1 | 22,5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 496,211 |
| ТК-15/18 | У-15/32-1 | 63 | 0.150 | 0.150 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 023,37 |
| 3/44 (ТК-15/30) | Новомирский пер., 1 | 30,7 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 677,052 |
| 3/44 (ТК-15/30) | Найдышева ул., 2А | 96,71 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 132,83 |
| 3/42--2 (ТК-15/28) | 3/44 (ТК-15/30) | 133,1 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 935,81 |
| 3/44 (ТК-15/30) | Плещеевская ул., 18 | 67,87 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 496,79 |
| У-15/32-5 | У-15/32-6 | 70 | 0.100 | 0.100 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 014,01 |
| У-15/32-4 | У-15/32-5 | 11 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 296,851 |
| У-15/32-3 | У-15/32-4 | 54 | 0.100 | 0.100 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 782,238 |
| У-15/32-2 | У-15/32-3 | 6 | 0.100 | 0.100 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 86,915 |
| У-15/32-1 | У-15/32-2 | 18,5 | 0.100 | 0.100 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 267,989 |
| 3//43(ТК-15/29) | Плещеевская ул., 18 | 18 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 396,969 |
| 3//43(ТК-15/29) | 3//44(ТК-15/30) | 42 | 0.125 | 0.125 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 190,49 |
| 3//44(ТК-15/30) | Плещеевская ул., 20 | 42 | 0.033 | 0.033 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 563,89 |
| 3//44(ТК-15/30) | Новомирский пер., 1 | 17 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 374,915 |
| 3//45(ТК-15/31) | Плещеевская ул., 22 | 11 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 242,592 |
| 3//44(ТК-15/30) | 3/44--1 | 59 | 0.082 | 0.082 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 792,131 |
| 3/44--1 | Новомирский пер., 3 | 1 | 0.100 | 0.100 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 14,486 |
| 3//44(ТК-15/30) |  | 44 | 0.082 | 0.082 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 590,742 |
|  | 3//45(ТК-15/31) | 10 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 220,538 |
| ТК-15/18 |  | 7 | 0.100 | 0.100 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 101,401 |
|  | ТК-15/22 | 40 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 079,46 |
| У-3/24-12-7 | Гаражи | 40 | 0.033 | 0.033 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 882,153 |
| У-3/24-12-7 | Советская ул., 5 | 10 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 220,538 |
| ТК-Н7 | ТК-Н9 | 34 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 260,67 |
| ТК-Н9 | ВДПО | 5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 110,269 |
| ТК-Н9 |  | 32 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 186,51 |
|  | ТК-Н10 | 65 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 031,29 |
| ТК-Н10 | Красная пл., 1 | 22 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 485,184 |
| ТК-Н10 | ТК-Н11 | 33 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 031,27 |
| ТК-Н11 | ТК-Н12 | 55 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 718,79 |
| ТК-Н57 | ТК-Н58 | 47 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 036,53 |
| ТК-Н58 | Советская ул., 21 | 3 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 66,161 |
| ТК-Н58 | Советская ул., 21А | 11 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 242,592 |
| ТК-Н56 | ТК-Н57 | 41 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 904,207 |
| ТК-Н12 | ТК-Н15 | 94 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 3 485,37 |
| ТК-Н15 | ТК-Н16 | 30 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 809,593 |
| ТК-Н16 | ТК-Н17 | 14 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 377,81 |
| ТК-Н17 | Худ. салон | 9 | 0.033 | 0.033 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 198,484 |
| ТК-Н17 | Туалет | 5 | 0.027 | 0.027 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 110,269 |
| ТК-Н16 | Магазин "Переславна" | 5 | 0.040 | 0.040 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 110,269 |
| ТК-Н17 | Церковь Александра Невского | 19 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 419,023 |
| ТК-Н17 | ТК-Н18 | 47 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 036,53 |
| ТК-Н18 | Советская ул., 12 | 2 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 44,108 |
| ТК-Н15 | ТК-Н19 | 8 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 296,627 |
| ТК-Н19 | ТК-Н20 | 20 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 741,568 |
| ТК-Н20 | Садовая ул., 8 | 7 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 154,377 |
| ТК-Н20 | ТК-Н21 | 54 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 002,23 |
| ТК-Н21 | Садовая ул., 10 | 19 | 0.040 | 0.040 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 419,023 |
| ТК-Н21 | ТК-Н22 | 55 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 039,31 |
| ТК-Н22 | ТК-Н23 | 47 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 742,68 |
| ТК-Н23 | ТК-Н24 | 55 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 039,31 |
| ТК-Н27 | Тайницкий пер., 3 | 15 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 330,807 |
| ТК-Н27 | Тайницкий пер., 2 | 9 | 0.033 | 0.033 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 198,484 |
| ТК-Н34 | Проездная ул., 3 | 9 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 198,484 |
| ТК-Н35 | Красноармейский пер., 3 | 2,5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 55,135 |
| ТК-Н35-1 | ТК-Н36 | 50 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 102,69 |
| ТК-Н29 | ТК-Н29-1 | 36 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 971,511 |
| ТК-Н29-1 | ТК-Н30 | 18 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 396,969 |
| ТК-Н30 | Красноармейский пер., 4 | 22 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 485,184 |
| ТК-Н30 | Красноармейский пер., 6 | 7 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 154,377 |
| ТК-Н29-1 | ТК-Н30-1 | 78 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 104,94 |
| ТК-Н30-1 | ТК-Н31 | 18 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 396,969 |
| ТК-Н31 | Хоз.блок | 10 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 220,538 |
| ТК-Н30-1 | ТК-Н32 | 33 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 890,552 |
| ТК-Н32 | Красноармейский пер., 6А | 4 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 88,215 |
| ТК-Н38 | ТК-Н38а | 8 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 176,431 |
| ТК-Н38а | Проездная ул., 2Б | 6 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 132,323 |
| ТК-Н40 | Проездная ул., 2А | 8 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 176,431 |
| ТК-Н41 | Проездная ул., 2А | 2 | 0.033 | 0.033 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 44,108 |
| ТК-Н43 | Советская ул., 14 | 3 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 66,161 |
| ТК-Н45 | Проездная ул., 1 | 13 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 286,7 |
| ТК-Н45а | ТК-Н45-1 | 35 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 771,884 |
| ТК-Н45-1 | гараж банка | 1 | 0.033 | 0.033 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 22,054 |
| ТК-Н45-1 | Проездная ул., 1А | 35 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 771,884 |
| ТК-Н29 | Красноармейский пер., 5 | 28,5 | 0.033 | 0.033 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 628,534 |
| 3//16(ТК-7М) | 3//17(ТК-8М)-1 | 100 | 0.517 | 0.517 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 8 843,32 |
| 3//17(ТК-8М)-1 | 3//17(ТК-8М) | 23 | 0.517 | 0.517 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 033,96 |
| 3//17(ТК-8М) | 3//18(ТК-9М) | 164 | 0.517 | 0.517 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 14 503,05 |
| 3//18(ТК-9М) | 3//19(ТК-8) | 65 | 0.517 | 0.517 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 5 748,16 |
| 3//19(ТК-8) | 3//20(ТК-9) | 174 | 0.517 | 0.517 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 15 387,38 |
| ТК-9/7 | Заводская ул., 16 | 5 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 110,269 |
| ТК-9/7 | Заводская ул., 14 | 61 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 345,28 |
| ТК-9/9 | ТК-9/9-1 | 13,5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 297,727 |
| ТК-9/9-1 | Заводская ул., 15 | 2 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 44,108 |
| ТК-9/9-1 | ТК-9/9-2 | 52,5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 157,83 |
| ТК-9/9-2 | Заводская ул., 11 | 2 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 44,108 |
| 3//19(ТК-8) | 3/19--1 (УТ-1) | 214 | 0.309 | 0.309 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 8 979,37 |
| 3//20(ТК-9) | 3/20--1 | 100 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 205,38 |
| 3/20--1 | Кошкина ул., 67 | 4 | 0.100 | 0.100 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 57,944 |
| ТК-9/1 | Склад | 48,5 | 0.027 | 0.027 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 069,61 |
| 3/20--1 | ГЭ (д/с «Колокольчик») | 4 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 53,704 |
| ГЭ (д/с «Колокольчик») | ТК-9/1 | 18 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 396,969 |
| ТК-9/1 | Кошкина ул., 65 | 58 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 279,12 |
| 3//20(ТК-9) | Новая ул., 7В | 50 | 0.033 | 0.033 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 102,69 |
| 3/31-5-2(ТК-14/11) | Ростовская ул., 7 | 40 | 0.033 | 0.033 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 882,153 |
| 3/24--22 | Свободы ул., 7-7А | 30 | 0.033 | 0.033 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 661,615 |
| 3/24--13 | 3/24--13-2 | 1 | 0.309 | 0.309 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 27,828 |
| 3/24--13-2 | 3/24--13-1 | 20 | 0.309 | 0.309 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 839,193 |
| 3/24-14-3 | Валовое кольцо ул., 45 | 10 | 0.050 | 0.050 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 134,26 |
| 3/24-14-3 | 3/24-14-4(ТК-39/3) | 30 | 0.150 | 0.150 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 487,317 |
| 3/24-14-4(ТК-39/3) | 3/24-14-5 | 30 | 0.100 | 0.100 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 434,577 |
| 3/24-14-5 | 3/24-14-51 | 18 | 0.082 | 0.082 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 241,667 |
| 3/24-14-51 | Малая Протечная ул., 16 | 16 | 0.050 | 0.050 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 214,815 |
| 3/24-14-51 | Малая Протечная ул., 14 | 23,5 | 0.050 | 0.050 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 315,51 |
| 3/24-14-5 | 3/24-14-6 | 67 | 0.100 | 0.100 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 970,555 |
| 3/24-14-6 | Малая Протечная ул., 27 | 31 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 683,669 |
| 3/24-14-6 | 3/24-14-7 | 32,5 | 0.100 | 0.100 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 470,792 |
| 3/24-14-7 | ГЭ (Б. Протечная 12,12а) | 3,5 | 0.050 | 0.050 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 46,991 |
| ГЭ (Б. Протечная 12,12а) |  | 3,5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 77,188 |
|  | Малая Протечная ул., 12 | 16 | 0.033 | 0.033 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 352,861 |
|  | Малая Протечная ул., 12А | 53 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 168,85 |
| 3/24-14-7 | 3/24-14-8 (ТК-39/5) | 76 | 0.082 | 0.082 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 020,37 |
| 3/24-14-8 (ТК-39/5) | ГЭ (Б. Протечная 21-25) | 10 | 0.082 | 0.082 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 134,26 |
| ГЭ (Б. Протечная 21-25) | узел ввода | 8 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 176,431 |
| узел ввода |  | 40 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 882,153 |
|  | Малая Протечная ул., 25 | 32,5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 716,749 |
|  |  | 35 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 771,884 |
|  | Малая Протечная ул., 23 | 30 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 661,615 |
|  | Малая Протечная ул., 21 | 77,5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 709,17 |
| 3/24--13-2 | ТК-39/1 | 53,5 | 0.100 | 0.100 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 774,996 |
| ТК-39/1 | ТК-39/1-1 | 11 | 0.100 | 0.100 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 159,345 |
| ТК-39/1-1 |  | 13 | 0.069 | 0.069 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 174,537 |
|  | Большая Протечная ул., 35 | 5 | 0.040 | 0.040 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 67,13 |
|  | Большая Протечная ул., 19 | 48 | 0.069 | 0.069 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 644,446 |
| ТК-39/1-1 | ТК-39/2 | 33 | 0.082 | 0.082 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 443,056 |
| ТК-39/2 | Грачковский пер., 1 | 2 | 0.050 | 0.050 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 26,852 |
| узел ввода | Малая Протечная ул., 25А | 1 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 22,054 |
| 3/24--13 | ПНС\_Комитетская ул. (обр.) | 1 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 31,251 |
| ТК-3/4 | Менделеева ул., 28 | 19 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 419,023 |
| ТК-3/3 | У-3/3 | 19 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 419,023 |
| У-3/3 | У3/3-1 | 10 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 134,26 |
| У3/3-1 | У3/3-2 | 10 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 134,26 |
| У3/3-2 | ТК-3/4 | 17 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 374,915 |
| ТК-3/2 | ТК-3/3 | 27 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 728,634 |
| ТК-3/3 | Менделеева ул., 25 | 84 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 852,52 |
| ТК-3/3 | Менделеева ул., 24 | 27 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 595,453 |
| У3/3-1 | Менделеева ул., 26 | 3 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 40,278 |
| ТК-1/7 | 50 лет Комсомола ул., 21 | 55,55 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 1 225,09 |
| ТК-1/7 | У-1/7-3 | 86,32 | 0.082 | 0.082 | Подземная бесканальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 1 903,69 |
| У-1/7-3 | Менделеева ул., 16 | 6,06 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 133,646 |
| У-1/7-3 | У-1/7-6 | 71,56 | 0.082 | 0.082 | Подземная бесканальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 1 578,17 |
| У-1/7-6 | Менделеева ул., 14 | 4,33 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 95,493 |
| У-1/7-6 | Менделеева ул., 12 | 126,4 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 2 788,49 |
| ТК-1/4 | ТК-1/5 | 46,35 | 0.082 | 0.082 | Подземная бесканальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 1 022,20 |
| ТК-1/5 | 50 лет Комсомола ул., 25 | 25,29 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 557,741 |
| ТК-1/5 | У-1/5-1 | 21,19 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 467,321 |
| У-1/5-1 | 50 лет Комсомола ул., 23 | 5,69 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 125,486 |
| У-1/5-1 | Менделеева ул., 20 | 70,19 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 1 547,96 |
| ТК-1/4 | ТК-1/6 | 57,01 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 1 257,29 |
| ТК-1/6 | 50 лет Комсомола ул., 27 | 41,03 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 904,868 |
| ТК-3/3 | Менделеева ул., 24 | 33,62 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 741,45 |
| ТК-3/3 | У-3/3-1 | 36,39 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 802,539 |
| У-3/3-1 | Менделеева ул., 28 | 54,64 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 205,02 |
| У-3/3-1 | Менделеева ул., 26 | 7,7 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 169,814 |
| ТК-3/1 | У-3/1-1 | 32,67 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 881,647 |
| У-3/1-1 | Менделеева ул., 40 | 39,33 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 867,377 |
| У-3/1-1 | ТК-3/3 | 255,8 | 0.082 | 0.082 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 5 640,93 |
| У-3/7 | Менделеева ул., 34 | 13,72 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 302,578 |
| У-3/7 | У-3/8 | 47,28 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 042,71 |
| У-3/8 | Менделеева ул., 32 | 10,87 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 239,725 |
| У-3/8 | Менделеева ул., 30 | 52,07 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 148,34 |
| У-3/1-1 | У-3/1-2 | 17,42 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 470,104 |
| У-3/1-2 | Менделеева ул., 42 | 4,52 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 99,683 |
| У-3/1-2 | У-3/1-3 | 80,01 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 159,18 |
| У-3/1-3 | Менделеева ул., 44 | 5,13 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 113,136 |
| У-3/1-3 | У-3/5-1 | 95,97 | 0.082 | 0.082 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 116,51 |
| У-3/5-1 | Менделеева ул., 46 | 15,41 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 339,849 |
| У-3/5-1 | У-3/6-1 | 54,59 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 203,92 |
| У-3/6-1 | Менделеева ул., 48 | 10,65 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 234,873 |
| У-3/6-1 | У-3/6-2 | 48,35 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 066,30 |
| У-3/6-2 | Менделеева ул., 50 | 4,37 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 96,375 |
| У-3/5-1 | Менделеева ул., 52 | 89,15 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 966,10 |
| У-4/1-2 | Строителей ул., 39 | 7,26 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 160,111 |
| У-4/1-2 | Строителей ул., 41 | 122,5 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 702,26 |
| У-4/1-2 | Строителей ул., 43 | 137,2 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 3 024,90 |
| Узел ЦТП-4\_гвс | У-11М/1-4 | 2 | 0.150 | 0.150 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 62,501 |
| У-11М/1-4 | У-4/1-2 | 35,09 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 946,954 |
| У-11М/1-4 | ТК-4/5 | 73,27 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 977,30 |
| ТК-4/5 | ТК-4/5-1 | 75,72 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 669,92 |
| ТК-4/5-1 | Менделеева ул., 56Б | 8,46 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 186,575 |
| ТК-4/5-1 | ТК-4/5-2 | 44,59 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 983,38 |
| ТК-4/5-2 | Менделеева ул., 56А | 9,26 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 204,218 |
| ТК-4/5 | Кооперативная ул., 58 | 76,88 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 695,50 |
| ТК-4/5-2 | ТК-4/5-2а | 52,26 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 152,53 |
| ТК-4/5-2а | Менделеева ул., 56 | 8,48 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 187,016 |
|  | Лакомка | 30 | 0.033 | 0.033 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 661,615 |
|  | Строителей ул., 43 | 6 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 80,556 |
| У4/1-4 | Строителей ул., 39 | 5 | 0.100 | 0.100 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 72,429 |
| ТК-4/1 | ТК-4/1-1 | 21 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 656,264 |
| ТК-4/1-1 | У4/1-1 | 12 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 375,008 |
| ТК-4/1-1 | Торговые ряды 3 | 20 | 0.021 | 0.021 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 441,076 |
| ТК-4/1 | Магазин 1 | 7 | 0.027 | 0.027 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 154,377 |
| ТК-17М | ТК-17М/1 | 191 | 0.259 | 0.259 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 7 853,55 |
| ТК-3/10 | Менделеева ул., 38 | 26 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 573,399 |
| ТК-3/10 | Хоз.блок д/с №4 | 18 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 396,969 |
| ЦТП-3 | ТК-3/1 | 1,5 | 0.150 | 0.150 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 24,366 |
| ТК-3/1 | ТК-3/10 | 73 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 609,93 |
| У3/6-2 | Менделеева ул., 50 | 3 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 40,278 |
| У3/6-1 | Менделеева ул., 48 | 3 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 40,278 |
| УЗ/5-1 | Менделеева ул., 46 | 2 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 26,852 |
| УЗ/1-4 | УЗ/5-1 | 43 | 0.125 | 0.125 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 218,83 |
| УЗ/1-4 | Менделеева ул., 44 | 5 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 67,13 |
| УЗ/1-2 | Менделеева ул., 42 | 5 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 67,13 |
| ТК-11М/1-3 | ТК-4/1 | 1 | 0.150 | 0.150 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 16,244 |
| ТК-11М/1-3 | Новая камера 3 | 38 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 408,98 |
| ТК-4/5 | ТК-4/5-1 | 66 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 455,55 |
| ТК-4/5-1 | ТК-4/5-2 | 31 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 683,669 |
| ТК-4/5-1 | Менделеева ул., 56Б | 5 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 67,13 |
| ТК-4/5-2 | Менделеева ул., 56А | 5 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 67,13 |
| ТК-4/5 | У4/5-1 | 56 | 0.125 | 0.125 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 587,31 |
| У4/5-1 | Кооперативная ул., 58 | 5 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 67,13 |
| У4/1-1 | ТК-4/2 | 36 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 971,511 |
| ТК-11М/2 | Магазин 2 | 3 | 0.033 | 0.033 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 66,161 |
| ТК-11М/2 | Магазин 3 | 3 | 0.033 | 0.033 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 66,161 |
| У3/8 | Новая камера 2 | 36 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 793,938 |
| У3/9 | Менделеева ул., 32 | 3 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 40,278 |
| У3/8 | Менделеева ул., 34 | 3 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 40,278 |
| ТК-1/8-1 | Маяковского ул., 17 | 51 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 1 124,75 |
| ТК-1/8 | У1/8-2 | 25 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 674,661 |
| У1/8-2 | 50 лет Комсомола ул., 5 | 2 | 0.100 | 0.100 | Подвальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 28,972 |
| У1/8-5 | 50 лет Комсомола ул., 9 | 2 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 26,852 |
| У1/8-6-1 | 50 лет Комсомола ул., 7 | 14 | 0.100 | 0.100 | Подвальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 202,803 |
| У1/8-6-1 | 50 лет Комсомола ул., 1 | 87 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 1 168,06 |
| ТК-1/8 | У1/8-7 | 76 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 2 050,97 |
| У1/8-7 | Маяковского ул., 19 | 2 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 26,852 |
| ТК-1/1 | 50 лет Комсомола ул., 11 | 81 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 1 786,36 |
| ЦТП-2 | УЗ-ЦТП-2 | 1 | 0.259 | 0.259 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 41,118 |
| УЗ-ЦТП-2 | Кооперативная ул., 56А | 38 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 838,045 |
| УЗ-ЦТП-2 | Тир | 94 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 073,06 |
| УЗ-ЦТП-2 | ТК-2/0 | 10 | 0.207 | 0.207 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 199,263 |
| ТК-2/0 | ТК-2/1 | 60 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 224,70 |
| ТК-2/1 | ТК-2/6 | 47 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 036,53 |
| ТК-2/6 | 50 лет Комсомола ул., 6 | 19 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 419,023 |
| ТК-2/6 | Хоз. блок Детского сада | 7 | 0.033 | 0.033 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 154,377 |
| ТК-2/1 | ТК-2/2 | 85 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 656,31 |
| ТК-2/2 | 50 лет Комсомола ул., 12 | 29 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 639,561 |
| ТК-2/2 | Новая камера | 45 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 406,28 |
| УЗ-ТК-2/2 | ТК-2/5 | 25 | 0.150 | 0.150 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 406,098 |
| ТК-2/5 | 50 лет Комсомола ул., 16 | 11 | 0.082 | 0.082 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 147,685 |
| ТК-2/5 | УЗ-ТК-2/5 | 50 | 0.082 | 0.082 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 671,298 |
| УЗ-ТК-2/5 | УЗ-ТК-2/5-1 | 20 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 441,076 |
| УЗ-ТК-2/5-1 | 50 лет Комсомола ул., 18 | 6 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 80,556 |
| УЗ-ТК-2/5-1 | 50 лет Комсомола ул., 20 | 54 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 190,91 |
| ТК-2/2 | ТК-2/2-1 | 17 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 374,915 |
| ТК-2/2-1 | 50 лет Комсомола ул., 10 | 6 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 80,556 |
| ТК-2/2-1 | 50 лет Комсомола ул., 12А | 30 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 402,779 |
| ТК-2/1 | ТК-2/7 | 71 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 218,80 |
| ТК-2/7 | У2/8-2 | 19 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 593,763 |
| У2/8-2 | 50 лет Комсомола ул., 4 | 6 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 80,556 |
| У2/8-2 | У2/8-4 | 112 | 0.150 | 0.150 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 819,32 |
| У2/8-4 | 50 лет Комсомола ул., 2 | 6 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 80,556 |
| У2/8-4 | ТК-2/10 | 16 | 0.125 | 0.125 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 453,518 |
| ТК-2/10 | ТК-2/11 | 37 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 998,498 |
| ТК-2/11 | ТК-2/12 | 67 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 808,09 |
| ТК-6/2-1 | Менделеева ул., 6Б | 26,51 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 584,647 |
| ТК-6/2-1 | Менделеева ул., 6А | 52,71 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 1 162,46 |
| ТК-6/1 | ТК-6/2 | 50,45 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 1 361,47 |
| ТК-6/2 | У-6/3-1 | 137,7 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 3 716,03 |
| ТК-6/2 | ТК-6/2-1 | 23,87 | 0.082 | 0.082 | Подземная бесканальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 526,425 |
| У-6/3-1 | У-6/3-5 | 42,53 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 1 147,73 |
| У-6/3-5 | Менделеева ул., 6 | 4,95 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 109,166 |
| У-6/3-5 | У-6/3-6 | 26,08 | 0.082 | 0.082 | Подземная бесканальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 575,164 |
| У-6/3-6 | Менделеева ул., 8 | 70,38 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 1 552,15 |
| У-6/3-6 | Менделеева ул., 2 | 98,94 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 2 182,01 |
| У-6/3-1 | У-6/3-2 | 45,65 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 1 006,76 |
| У-6/3-2 | Урицкого ул., 78 | 80,43 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 1 773,79 |
| У-6/3-2 | Менделеева ул., 4 | 5,32 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 117,326 |
| ЦТП №1 | ТК-1/8 | 123,3 | 0.150 | 0.150 | Подземная бесканальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 3 852,58 |
| ТК-1/8 | У-1/8-2 | 32,53 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 877,868 |
| У-1/8-2 | 50 лет Комсомола ул., 5 | 5,71 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 125,927 |
| У-1/8-2 | У-1/8-5 | 97,86 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 2 640,89 |
| У-1/8-5 | 50 лет Комсомола ул., 9 | 8,26 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 182,165 |
| У-1/8-5 | У-1/8-6 | 97,13 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 2 621,19 |
| У-1/8-6 | 50 лет Комсомола ул., 1 | 70,22 | 0.082 | 0.082 | Подземная бесканальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 1 548,62 |
| У-1/8-6 | 50 лет Комсомола ул., 7 | 7,46 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 164,522 |
| ТК-1/8 | У-1/8-1 | 23,01 | 0.082 | 0.082 | Подземная бесканальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 507,458 |
| У-1/8-1 | 50 лет Комсомола ул., 3 | 5,5 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 121,296 |
| У-1/8-1 | Маяковского ул., 17 | 55,35 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 1 220,68 |
| ЦТП №1 | ТК-1/9 | 21,5 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 474,157 |
| ТК-1/9 | Менделеева ул., 18 | 192,3 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 4 241,17 |
| ТК-1/2 | ТК-1/3 | 95,24 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 2 570,19 |
| ТК-1/3 | ТК-1/7 | 52,43 | 0.082 | 0.082 | Подземная бесканальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 1 156,28 |
| ТК-1/3 | ТК-1/4 | 88,31 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 2 383,17 |
| ТК-1/6 | 50 лет Комсомола ул., 19 | 80,27 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 1 770,26 |
| ТК-2/1 | ТК-2/7 | 69,11 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 865,03 |
| ТК-2/7 | У-2/8-2 | 40 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 882,153 |
| У-2/8-2 | 50 лет Комсомола ул., 4 | 5,62 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 123,942 |
| У-2/8-2 | У-2/8-4 | 125,8 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 775,25 |
| У-2/8-4 | 50 лет Комсомола ул., 2 | 6,54 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 144,232 |
| У-2/8-4 | ТК-2/10 | 39,66 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 874,655 |
| ТК-2/10 | Кооперативная ул., 64 | 46,27 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 020,43 |
| ТК-2/10 | ТК-2/11 | 24,3 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 535,908 |
| ТК-2/11 | ТК-2/12 | 63,23 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 394,46 |
| ТК-2/12 | Кооперативная ул., 62 | 78,71 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 735,86 |
| ТК-2/12 | Кооперативная ул., 70 | 44,09 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 972,353 |
| ТК-2/11 | Кооперативная ул., 72 | 37,03 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 816,653 |
| ТК-2/7 | У-2/8-1 | 55,38 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 221,34 |
| У-2/8-1 | Кооперативная ул., 66 | 62,1 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 369,54 |
| У-2/8-1 | Кооперативная ул., 68 | 7,03 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 155,038 |
| ТК-2/1 | ТК-2/2 | 96,05 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 592,05 |
| ТК-2/2 | 50 лет Комсомола ул., 12 | 41,56 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 916,557 |
| ТК-2/2 | ТК-2/2-1 | 22,33 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 492,462 |
| ТК-2/2-1 | 50 лет Комсомола ул., 8 | 60,2 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 327,64 |
| ТК-2/2-1 | 50 лет Комсомола ул., 10 | 7,24 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 159,67 |
| ТК-4/5 | У-4/5-7 | 232,3 | 0.082 | 0.082 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 5 122,22 |
| ТК-2/2 | 50 лет Комсомола ул., 20 | 219,9 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 4 850,30 |
| ТК-1/8 | У-1/8-7 | 90,63 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 2 445,78 |
| У-1/8-7 | Маяковского ул., 19 | 12,21 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 269,277 |
|  | ТК-3/2 | 125 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 756,73 |
| У3/10 | Менделеева ул., 30 | 31 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 836,579 |
| У-1/8 | ТК-1/8 | 138 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 4 312,59 |
| ТК-1/8 | ТК-1/8-1 | 16 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 352,861 |
| ТК-1/8-1 | 50 лет Комсомола ул., 3 | 2 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 26,852 |
| ТК-1/2 | ТК-1/3 | 90 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 2 812,56 |
| ТК-1/6 | 50 лет Комсомола ул., 19 | 70 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 1 889,05 |
| ТК-1/3 | ТК-1/7 | 47 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 1 268,36 |
| ТК-1/7 | 50 лет Комсомола ул., 21А | 11,8 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 260,235 |
| ТК-2/12 | Кооперативная ул., 62 | 47 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 036,53 |
| ТК-2/11 | Кооперативная ул., 72 | 23 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 507,238 |
| ТК-2/12 | Кооперативная ул., 70 | 26 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 573,399 |
| ТК-2/7 | У2/8-1 | 69 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 862,06 |
| У2/8-1 | Кооперативная ул., 68 | 6 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 80,556 |
| ТК-2/10 | У2/10-1 | 10 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 269,864 |
| У2/10-1 | Кооперативная ул., 64 | 30 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 402,779 |
| У1/8-5 | У1/8-5-1 | 70 | 0.100 | 0.100 | Подвальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 1 014,01 |
| У1/8-2 | У1/8-3 | 50 | 0.100 | 0.100 | Подвальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 724,295 |
| У1/8-5-1 | У1/8-6 | 11 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 296,851 |
| У1/8-6 | У1/8-6-1 | 43 | 0.100 | 0.100 | Подвальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 622,894 |
| У1/7-1 | Менделеева ул., 18 | 42 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 563,89 |
| см ТК | ТК-ЦТП | 672 | 0.408 | 0.408 | Подземная канальная | 1975 | 2026-2031 | 45 | 51 353,17 |
| ТК-ЦТП | ЦТП-1 | 1 | 0.408 | 0.408 | Подземная канальная | 1975 | 2026-2031 | 45 | 76,418 |
| УЗ-1-ЦТП-1 | ТК-1/9 | 27 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 1 001,12 |
| ТК-1/9 | УЗ-1-ТК-1/9 | 46 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 1 241,38 |
| УЗ-1-ТК-1/9 | Маяковского ул., 15 | 40 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 537,038 |
| УЗ-ЦТП-1 | УЗ-1-ЦТП-1 | 50 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 1 349,32 |
| УЗ-ЦТП-1 | У-1/8 | 84 | 0.150 | 0.150 | Надземная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 1 364,49 |
| ТК-ЦТП |  | 151,5 | 0.309 | 0.309 | Надземная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 4 215,88 |
| У4/5-4 | Кооперативная ул., 56 | 54 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 725,001 |
| У4/5-4 | Кооперативная ул., 56 | 3 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 40,278 |
| У2/8-1 | ТК-2/9 | 20 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 441,076 |
| ТК-2/9 | Кооперативная ул., 66 | 16,4 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 361,683 |
| ТК-2/2-1 |  | 15 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 201,389 |
|  | 50 лет Комсомола ул., 8 | 33 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 727,776 |
| У1/8-7 | У1/8-8 | 8 | 0.100 | 0.100 | Подвальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 115,887 |
| Узел ЦТП-2\_гвс | ТК-2/1 | 70 | 0.150 | 0.150 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 187,55 |
| 3/27--5(ТК-16/8) | 3/27--51 | 13,5 | 0.040 | 0.040 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 181,25 |
| 3/27--51 | Ростовская ул., 36 | 0,5 | 0.040 | 0.040 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 6,713 |
| 3/27--51 | Ростовская ул., 36 | 0,5 | 0.021 | 0.021 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 6,713 |
| 3/29--2 | Озерная ул., 3 | 3 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 40,278 |
| 3/29--2 | 3/29--3 | 27 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 362,501 |
| 3/29--3 | Озерная ул., 3 | 17 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 228,241 |
| 3//6-3 |  | 7 | 0.050 | 0.050 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 93,982 |
|  | Магистральная ул., 14 | 21 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 463,13 |
| 3//6-3 | 3//6-4(ТК-3б) | 128 | 0.408 | 0.408 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 8 113,16 |
| 3//6-4(ТК-3б) | 3//6-5(ТК-4б) | 89 | 0.408 | 0.408 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 5 641,18 |
| 3//6-5(ТК-4б) | 3//6-6(ТК-5б) | 141 | 0.408 | 0.408 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 8 937,16 |
| 3//6-6(ТК-5б) | 3//6-7(ТК6б) | 71 | 0.408 | 0.408 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 4 500,27 |
| 3/6-7-1(ТК-6б) | 3/6-7-2 | 55 | 0.050 | 0.050 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 738,427 |
| 3/6-7-2 | 3/6-7-2.1 | 43 | 0.027 | 0.027 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 577,316 |
| 3/6-7-2 |  | 50 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 671,298 |
|  | Магистральная ул., 5 | 1 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 13,426 |
|  | Гаражи | 48 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 058,58 |
| 3/6-7-5(ТК-6б/2) | Магистральная ул., 3 | 11 | 0.050 | 0.050 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 147,685 |
| 3/6-7-5(ТК-6б/2) | 3/6-7-6(ТК-6б/3) | 35 | 0.100 | 0.100 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 507,006 |
| 3/6-7-6(ТК-6б/3) | 3/6-7-7 | 30 | 0.050 | 0.050 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 402,779 |
| 3/6-7-7 | Свободы ул., 107В | 10 | 0.050 | 0.050 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 134,26 |
| 3//6-8(ТК-7б) | 3//6-9(ТК-8б) | 74 | 0.408 | 0.408 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 5 654,96 |
|  |  | 11 | 0.050 | 0.050 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 147,685 |
| 3//6-4(ТК-3б) | МУМ | 14 | 0.050 | 0.050 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 187,963 |
| 3//6-7(ТК6б) | У-3//6-7 | 15 | 0.082 | 0.082 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 201,389 |
| У-3//6-7 | 3/6-7-1(ТК-6б) | 39 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 860,099 |
| 3/6-7-2.1 | Проходная ( Мед. склады) | 1 | 0.027 | 0.027 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 13,426 |
| 3/6-7-1(ТК-6б) | 3/6-7-1.1 | 39 | 0.069 | 0.069 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 523,612 |
| 3/6-7-1.1 | 3/6-7-5(ТК-6б/2) | 68 | 0.100 | 0.100 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 985,041 |
| 3/6-7-6(ТК-6б/3) | У-3/6-7-6 | 53 | 0.050 | 0.050 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 711,576 |
| У-3/6-7-6 | Свободы ул., 107А | 15 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 330,807 |
| 3//6-7(ТК6б) | У-3//6-7 | 16 | 0.408 | 0.408 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 014,15 |
| У-3//6-7 | 3//6-8(ТК-7б) | 34 | 0.408 | 0.408 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 598,23 |
| 3//6-9(ТК-8б) |  | 10 | 0.125 | 0.125 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 153,232 |
|  |  | 11 | 0.125 | 0.125 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 311,794 |
|  |  | 61 | 0.125 | 0.125 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 934,715 |
| 3/6-7-7 | Универсал торг, Проходная | 91 | 0.050 | 0.050 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 221,76 |
|  | СТО | 5 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 67,13 |
| 3//6-9(ТК-8б) | 3//6-10(ТК-9б) | 86 | 0.309 | 0.309 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 3 608,53 |
| 3//6-10(ТК-9б) | Свободы ул., 107 | 19 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 419,023 |
| 3/6--10 (ТК-10б) | Павильон | 23 | 0.309 | 0.309 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 965,072 |
| 3/31 (ТК-14/3) | 3/32-3 (ТК-14/6) | 233 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 5 138,76 |
| 3//28(ТК-14/2) | 3/282 | 33 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 031,27 |
| 3/282 | Ростовская ул., 27 | 104 | 0.100 | 0.100 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 506,53 |
| 3/27--1(ТК-16/5) | У-3/27--4 | 23 | 0.027 | 0.027 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 507,238 |
| У-3/27--4 | Красный пер., 16 | 14,5 | 0.027 | 0.027 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 194,676 |
| 3/27--5(ТК-16/8) | Ростовская ул., 42 | 47 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 036,53 |
| 3/29--1 | 3/29--2 | 77 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 698,14 |
| 3/21--21 | 3//21--22 (ТК-10/2) | 16,81 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 453,642 |
| 3//21--22 (ТК-10/2) | Полевая ул., 6 | 75,52 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 665,51 |
| 3//21--22 (ТК-10/2) | 3//21--26 (ТК-10/3) | 68,05 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 836,43 |
| 3//21--26 (ТК-10/3) | Полевая ул., 4 | 43,5 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 959,341 |
| 3//21--26 (ТК-10/3) | Трудовой пер., 14 | 29,22 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 644,413 |
| 3/21--21 | 3/21--2 | 33,67 | 0.150 | 0.150 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 052,21 |
| 3/21--2 | 3/21--4 | 79,01 | 0.150 | 0.150 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 469,12 |
| 3/21--4 | 3/21--6 | 69,07 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 863,95 |
| 3/21--6 | 3/21--7 | 50,4 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 111,51 |
| 3/21--7 | 3/21--8 | 59,81 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 319,04 |
| 3/21--8 | Трудовая ул., 3 | 11,51 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 253,84 |
| 3/21--6 | Лесной пер., 3 | 7,67 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 169,153 |
| 3/21--4 | Лесной пер., 5 | 6,22 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 137,175 |
| 3//20(ТК-9) | 3//21(ТК-10) | 335 | 0.517 | 0.517 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 29 625,13 |
| 3//21(ТК-10) | 3//22(ТК-12) | 249 | 0.517 | 0.517 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 22 019,87 |
| 3//21(ТК-10) | 3/21--1(ТК-10/1) | 32 | 0.309 | 0.309 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 342,71 |
| 3/21--7 | Лесной пер., 1 | 3 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 66,161 |
| 3/22--1 | 3/21--10(ТК-10/7) | 22 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 593,701 |
| 3/22--1 | 3/22--2 | 148 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 3 993,99 |
| 3/21--26-2(ТК-10/3) | Полевая ул., 2 | 1 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 22,054 |
| 3/21--26-2(ТК-10/3) | Полевая ул., 2 | 15 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 330,807 |
| 3/21--27 | Полевая ул., 4 | 33 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 443,056 |
| 3/21--26(ТК-10/3) | 3/21--26-1(ТК-10/3) | 19 | 0.069 | 0.069 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 255,093 |
| 3/21--26-1(ТК-10/3) | 3/21--26-2(ТК-10/3) | 11 | 0.069 | 0.069 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 147,685 |
| 3/22--2 | ТК-ВПЧ25 | 11,5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 253,619 |
| ТК-ВПЧ25 | Кузнечная ул., 32А | 31,5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 694,695 |
| 3//26(ТК-16/2) | УТ-16/2 | 44 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 970,368 |
| УТ-16/2 | Красный пер., 10 | 1 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 22,054 |
| УТ-16/2 | Красный пер., 10А | 90,5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 995,87 |
| 3//29(ТК-14/1) | 3/29--1 | 45 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 992,422 |
| 3/29--1 | Кузнецова ул., 6 | 7 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 154,377 |
| 3/30 (ЦТП "Фрегат")\_гвс | Ростовская ул., 23 | 65,55 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 445,63 |
| мар.29 | Кузнецова ул., 6 | 18,26 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 402,703 |
| мар.29 | Озерная ул., 3 | 75,99 | 0.082 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 675,87 |
| 3/30 (ЦТП "Фрегат")\_гвс | мар.29 | 63,34 | 0.082 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 396,89 |
| 3//23 | 3//24(ТК-16) | 68 | 0.517 | 0.517 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 6 013,46 |
| 3//24(ТК-16) | 3/24--1(ТК-13/8) | 10 | 0.309 | 0.309 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 419,597 |
| 3/24--1(ТК-13/8) | 3/24--2(ТК-13/6) | 100 | 0.309 | 0.309 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 4 195,97 |
| 3/24--2(ТК-13/6) | 3/24--3(ТК-13/5) | 50 | 0.309 | 0.309 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 097,98 |
| 3/24--3(ТК-13/5) | 3/24--4(ТК-13/4) | 60 | 0.259 | 0.259 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 467,08 |
| 3/24--4(ТК-13/4) | 3/24--5(ТК-13/2) | 52 | 0.309 | 0.309 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 181,90 |
| 3/24--5(ТК-13/2) | 3/24--6 | 24 | 0.309 | 0.309 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 007,03 |
| 3/24--6 | ЦТП Баня | 16,5 | 0.309 | 0.309 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 692,335 |
| ЦТП Баня | 3/24--8 | 56 | 0.259 | 0.259 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 461,89 |
|  | Пролетарская ул., 4 | 16 | 0.033 | 0.033 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 352,861 |
|  |  | 6 | 0.050 | 0.050 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 80,556 |
|  | Пролетарская ул., 2 | 8,5 | 0.050 | 0.050 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 114,121 |
|  | Пролетарская ул., 5 | 23 | 0.033 | 0.033 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 507,238 |
| 3/24-а2 (ТК-16/11) | 3/24-а3 (ТК-16/10) | 44 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 375,03 |
| 3/24-а3 (ТК-16/10) | Красный пер., 6 | 11 | 0.033 | 0.033 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 242,592 |
| 3/24-а3 (ТК-16/10) | 3/24-а4 (ТК-16/9) | 33 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 031,27 |
| 3/24-а4 (ТК-16/9) | Красный пер., 4 | 4 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 88,215 |
| 3/24-а4 (ТК-16/9) | Красный пер., 1 | 7 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 154,377 |
| 3//24(ТК-16) | ТК-16/12 | 65,5 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 428,63 |
| ТК-16/12 | ГЭ ИПС 2 | 11 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 407,862 |
| 3/24-а4 (ТК-16/9) | 3/24-а5 | 48 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 295,35 |
| 3/25--1 | Ростовская ул., 16 | 24 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 529,292 |
| УТ-16/2 | Красный пер., 8 | 20 | 0.040 | 0.040 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 441,076 |
| УТ-16/2 | Гаражи | 49 | 0.050 | 0.050 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 657,872 |
| 3/31--4 | 3/31--41 | 71 | 0.050 | 0.050 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 953,243 |
| 3/31--41 | Кузнецова ул., 7 | 49 | 0.050 | 0.050 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 657,872 |
| 3/31--41 | Зеленхоз (гараж) | 0,5 | 0.050 | 0.050 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 6,713 |
| 3/31-5-2(ТК-14/11) | Ростовская ул., 11 | 8 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 176,431 |
| 3/31-5-2(ТК-14/11) | 3/31-5-21(ТК-14/12) | 29 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 782,606 |
| 3/31-5-21(ТК-14/12) | Ростовская ул., 5 | 28 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 617,507 |
| 3/31-5-21(ТК-14/12) | ГЭ (Библиотека) | 1 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 26,986 |
| ГЭ (Библиотека) | ТК-14/13 | 48 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 295,35 |
| ТК-14/13 | ТК-14/14 | 55 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 484,25 |
| ТК-14/14 | Ростовская ул., 3 | 13,5 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 297,727 |
| ТК-14/14 | Ростовская ул., 1 | 16 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 352,861 |
| ТК-14/14 |  | 16 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 352,861 |
|  | Ростовская ул., 1А | 45 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 992,422 |
|  | Народная пл., 11 | 8 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 176,431 |
| ТК-14/13 | Ростовская ул., 5 | 1,5 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 33,081 |
| 3/31-5-3 | 3/31-5-4 | 27 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 595,453 |
| 3/31-5-4 | Ростовская ул., 15 | 2 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 44,108 |
| 3/31--5 | У-3/31-5-1 | 38 | 0.082 | 0.082 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 510,186 |
| У-3/31-5-1 | 3/31-5-2(ТК-14/11) | 30 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 661,615 |
| 3/31--6 | Зеленхоз Теплица №1 (ввод 1) | 2,5 | 0.050 | 0.050 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 33,565 |
| 3/31--9(ТК-14/16-1) | УТ-17/16 | 15 | 0.100 | 0.100 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 217,288 |
| УТ-17/16 | Народная пл., 8 | 17 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 458,769 |
| 3/31-3-1 | Ростовская ул., 19 | 32 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 705,722 |
| 3/31--7 | Зеленхоз Теплица №2,3 (ввод 2) | 1 | 0.050 | 0.050 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 13,426 |
| 3/24--2(ТК-13/6) | 3/24--21(ТК-13/7) | 16 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 352,861 |
| 3/24--21(ТК-13/7) | Кривоколенный пер., 5 | 22 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 485,184 |
| 3/24--21(ТК-13/7) | 3/24--22 | 7,5 | 0.069 | 0.069 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 100,695 |
| 3/24--22 | Кривоколенный пер., 5А | 0,5 | 0.069 | 0.069 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 6,713 |
| 3/24--22 | Свободы ул., 5 | 16 | 0.050 | 0.050 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 214,815 |
| ТК-13/9 | ТК-13/10 | 6 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 132,323 |
| ТК-13/10 | Ростовская ул., 4 | 12,5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 275,673 |
| ТК-13/8 | ТК-13/9 | 26 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 573,399 |
| ТК-13/8 | Свободы ул., 1А | 1 | 0.027 | 0.027 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 22,054 |
| ТК-13/10 | Ростовская ул., 6 | 23,5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 518,265 |
| ТК-13/10 | Ростовская ул., 4 | 2,5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 55,135 |
| 3/24--4(ТК-13/4) | Свободы ул., 2 | 2,5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 55,135 |
| 3/24--5(ТК-13/2) | 3/24--51 | 20 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 539,729 |
| 3/24--51 | 3/24--52 | 21 | 0.040 | 0.040 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 281,945 |
| 3/24--52 | Цветочный ларек | 9 | 0.027 | 0.027 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 120,834 |
| 3/24--54 | Свободы ул., 8 | 1 | 0.082 | 0.082 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 13,426 |
| 3/24--6 | 3/24--61 | 17 | 0.100 | 0.100 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 246,26 |
| 3/24--61 | 3/24--61-1 | 10 | 0.100 | 0.100 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 144,859 |
| 3/24--61-1 | 3/24--61-2 | 27,5 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 742,127 |
| 3/24--61-2 | 3/24--61-3 | 7 | 0.040 | 0.040 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 154,377 |
| 3/24--61-3 | Кривоколенный пер., 3 | 1 | 0.027 | 0.027 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 22,054 |
| 3/24--61-3 | Свободы ул., 10 | 22 | 0.040 | 0.040 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 485,184 |
| 3/24--61-8 | Свободы ул., 14 | 8 | 0.033 | 0.033 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 107,408 |
| 3/24--61-8 | 3/24--61-9 | 3 | 0.069 | 0.069 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 40,278 |
| 3/24--61-9 | Свободы ул., 12 | 2,5 | 0.069 | 0.069 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 33,565 |
| 3/24--61-9 | 3/24--61-10 | 3 | 0.069 | 0.069 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 40,278 |
| 3/24--61-10 | Свободы ул., 14 | 2,5 | 0.033 | 0.033 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 33,565 |
| 3/24--61-10 | 3/24--61-11 | 44 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 970,368 |
| 3/24--61-11 | Кривоколенный пер., 6 | 16 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 352,861 |
| 3/24--61-11 | Свободы ул., 15 | 4,5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 99,242 |
| 3/24--61-7 | Кривоколенный пер., 4 | 5 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 110,269 |
| 3/24--61-6 | 3/24--61-7 | 5 | 0.069 | 0.069 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 67,13 |
| 3/24--61-2 | 3/24--61-4 | 48 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 295,35 |
| 3/24--61-4 | 3/24--61-6 | 5 | 0.100 | 0.100 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 72,429 |
| 3/24--61-6 | Кривоколенный пер., 4Б | 1 | 0.027 | 0.027 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 13,426 |
| 3/24--61 | Кривоколенный пер., 1 | 6 | 0.125 | 0.125 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 91,939 |
| 3/24--61-4 | 3/24--61-5 | 1 | 0.027 | 0.027 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 13,426 |
| 3/24--61-5 | Кривоколенный пер., 4Б | 20 | 0.027 | 0.027 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 441,076 |
| ТК-Н8 | Советская ул., 2 | 70,5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 554,80 |
| УТ-35/11 | УТ-35/11.1 | 15 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 330,807 |
| УТ-35/11.1 | УТ-35/11.2 | 10 | 0.027 | 0.027 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 134,26 |
| УТ-35/11.2 | Свободы ул., 19 | 47 | 0.027 | 0.027 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 631,02 |
| УТ-35/11.1 | Свободы ул., 21 | 2 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 26,852 |
| 3/24--1(ТК-13/8) | Кошелевская ул., 6 | 3,5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 77,188 |
| 3/24-а5 | 3/24-а55 | 20 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 268,519 |
| 3/24-а55 | Ростовская ул., 20 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 13,426 |
| 3/24-а55 | Ростовская ул., 20 | 2 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 26,852 |
| 3/24-а5 | Ростовская ул., 20 | 2,5 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 33,565 |
| 3/24-а5 | 3/24-а51 | 13 | 0.100 | 0.100 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 188,317 |
| 3/24-а51 | Ростовская ул., 20 | 2 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 26,852 |
| 3/24-а51 | 3/24-а52 | 7 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 93,982 |
| 3/24-а52 | Ростовская ул., 20 | 2 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 26,852 |
| 3/24-а52 | 3/24-а53 | 7 | 0.069 | 0.069 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 93,982 |
| 3/24-а53 | Ростовская ул., 20 | 3 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 40,278 |
| 3/24--52 | 3/24--53 | 7 | 0.082 | 0.082 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 93,982 |
| 3/24--53 | 3/24--54 | 5 | 0.082 | 0.082 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 67,13 |
| 3/24--61-7 | 3/24--61-7 | 37 | 0.069 | 0.069 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 496,76 |
| 3/24--61-7 | 3/24--61-8 | 9 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 198,484 |
| 3/24--61-7 | Рынок вв-3 | 4 | 0.033 | 0.033 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 53,704 |
| ГЭ ИПС 2 | Узел ЦТП ИПС 2\_от | 0,01 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 0,313 |
| Узел ЦТП ИПС 2\_от | 3/24-а2 (ТК-16/11) | 9 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 281,256 |
| УЗ-ТК-1/10 |  | 40 | 0.100 | 0.100 | Подвальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 579,436 |
|  | Менделеева пл., 10 | 20 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 268,519 |
|  | Менделеева ул., 10 | 25 | 0.069 | 0.069 | Подвальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 335,649 |
|  | Менделеева ул., 10 | 5 | 0.069 | 0.069 | Подвальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 67,13 |
| У1/7-3 | Менделеева ул., 14 | 2 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 26,852 |
| У1/7-5 |  | 20 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 268,519 |
|  | Менделеева ул., 12 | 41 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 550,464 |
|  | Менделеева ул., 12 | 4 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 53,704 |
| ТК-6/7 | ТК-6/8 | 30,35 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 669,334 |
| У-6/8-1 | Маяковского ул., 9 | 4,72 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 104,094 |
| У-6/8-1 | У-6/8-2 | 54,38 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 1 199,29 |
| У-6/8-2 | Маяковского ул., 11 | 4,9 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 108,064 |
| ТК-145/3 | Новая ул., 57 | 24 | 0.033 | 0.033 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 529,292 |
| У-ЦТП-145 | ТК-145/2 | 31,5 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 850,072 |
| ТК-145/2 | ТК-145/2-3 | 16 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 352,861 |
| ТК-145/2-3 | Новая ул., 61 | 8,5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 187,457 |
| ТК-145/2-3 | Новая ул., 59 | 31 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 683,669 |
| ТК-145/2 | ТК-145/2-1 | 31 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 683,669 |
| ТК-145/2-1 | Новая ул., 63 | 9 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 198,484 |
| ТК-145/2-1 | ТК-145/2-2 | 17 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 374,915 |
| ТК-145/2-2 | Кошкина ул., 3 | 17,5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 385,942 |
| ТК-1/9 | УЗ-2-ТК-1/9 | 131 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 3 535,22 |
| УЗ-2-ТК-1/9 | Маяковского ул., 13 | 18 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 396,969 |
|  |  | 447 | 0.259 | 0.259 | Надземная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 11 669,04 |
|  | ЦТП-6 | 17 | 0.207 | 0.207 | Надземная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 338,748 |
| ЦТП-6 | ТК-6/1 | 1 | 0.207 | 0.207 | Подвальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 19,926 |
| ТК-6/1 | см ТК | 57 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 2 113,47 |
| см ТК | см ТК | 35 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 1 093,77 |
| см ТК | ТК-6/7 | 130 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 4 062,59 |
| ТК-6/8 | Маяковского ул., 7 | 12 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 264,646 |
| ТК-6/8 | У6/8.1 | 28 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 755,62 |
| У6/8.1 | Маяковского ул., 9 | 5 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 67,13 |
| У6/8.1 | У6/8.2 | 38 | 0.100 | 0.100 | Подвальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 550,464 |
| У6/8.2 | У6/8.3 | 10 | 0.100 | 0.100 | Подвальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 144,859 |
| У6/8.3 | Маяковского ул., 11 | 30 | 0.069 | 0.069 | Подвальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 402,779 |
| ТК-6/7 | ТК-6/9 | 37 | 0.125 | 0.125 | Подземная канальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 1 048,76 |
| ТК-6/9 | Маяковского ул., 5 | 42 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 1 133,43 |
| ТК-6/9 | ТК-6/10 | 59 | 0.125 | 0.125 | Подземная канальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 1 672,35 |
| ТК-6/10 | Маяковского ул., 3 | 12 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 323,837 |
| ТК-1/10 | Менделеева ул., 10 | 26 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 573,399 |
| ТК-1/10 | УЗ-ТК-1/10 | 53 | 0.125 | 0.125 | Подземная канальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 1 502,28 |
| ТК-6/1 | ТК-6/2 | 66 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 2 062,54 |
| ТК-1/3 | ТК-1/4 | 79 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 2 131,93 |
| ТК-1/4 | ТК-1/6 | 52 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 1 403,29 |
| ТК-1/4 | ТК-1/5 | 40 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 1 079,46 |
| ТК-1/5 | 50 лет Комсомола ул., 25 | 17 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 374,915 |
| ТК-1/5 | УЗ-ТК-1/5 | 22 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 485,184 |
| УЗ-ТК-1/5 | 50 лет Комсомола ул., 23 | 7 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 93,982 |
| ТК-1/7 | 50 лет Комсомола ул., 21 | 41 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 904,207 |
| ТК-1/7 | У1/7-1 | 31 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 836,579 |
| У1/7-2 | Менделеева ул., 16 | 13 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 174,537 |
| У1/7-3 | Менделеева ул., 14 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 13,426 |
| ТК-1/6 | УЗ-ТК-1/6 | 12 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 264,646 |
| УЗ-ТК-1/6 | У1/6-1 | 30 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 402,779 |
| У1/6-1 | 50 лет Комсомола ул., 27 | 16 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 214,815 |
| У1/6-1 | 50 лет Комсомола ул., 27 | 6 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 80,556 |
| У1/7-1 | У1/7-2 | 39 | 0.100 | 0.100 | Подвальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 564,95 |
| У1/7-2 | У1/7-3 | 69 | 0.100 | 0.100 | Подвальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 999,527 |
| У1/7-3 | У1/7-4 | 75 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 1 006,95 |
| У1/7-4 | У1/7-5 | 32 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 705,722 |
| УЗ-8-ТК-6/3 | УЗ-9-ТК-6/3 | 27 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 362,501 |
| УЗ-9-ТК-6/3 | Менделеева ул., 8 | 3 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 40,278 |
| УЗ-9-ТК-6/3 | Менделеева ул., 8 | 3 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 40,278 |
| УЗ-1-ТК-6/3 | УЗ-2-ТК-6/3 | 16 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 352,861 |
| УЗ-2-ТК-6/3 | Менделеева ул., 4 | 10 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 134,26 |
| УЗ-2-ТК-6/3 | УЗ-3-ТК-6/3 | 39 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 523,612 |
| УЗ-1-ТК-6/3 | УЗ-5-ТК-6/3 | 55 | 0.125 | 0.125 | Подвальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 842,776 |
| УЗ-5-ТК-6/3 | Менделеева ул., 6 | 3 | 0.100 | 0.100 | Подвальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 43,458 |
| УЗ-5-ТК-6/3 | УЗ-6-ТК-6/3 | 20 | 0.125 | 0.125 | Подвальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 306,464 |
| ТК-6/2 | ТК-6/3 | 71 | 0.125 | 0.125 | Подземная канальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 2 012,49 |
| ТК-6/3 | УЗ-1-ТК-6/3 | 52 | 0.125 | 0.125 | Подземная канальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 1 473,93 |
| УЗ-3-ТК-6/3 | УЗ-4-ТК-6/3 | 60 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 1 323,23 |
| УЗ-4-ТК-6/3 | Урицкого ул., 78 | 8 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 107,408 |
| УЗ-4-ТК-6/3 | Урицкого ул., 78 | 3 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 40,278 |
| УЗ-8-ТК-6/3 | Менделеева ул., 8 | 7 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 93,982 |
| УЗ-6-ТК-6/3 | УЗ-7-ТК-6/3 | 35 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 944,525 |
| УЗ-7-ТК-6/3 | УЗ-8-ТК-6/3 | 27 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 362,501 |
| УЗ-6-ТК-6/3 | УЗ-10-ТК-6/3 | 20 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 539,729 |
| УЗ-12-ТК-6/3 | Менделеева ул., 2А | 25 | 0.033 | 0.033 | Подвальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 335,649 |
| УЗ-12-ТК-6/3 | Менделеева ул., 2 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 13,426 |
| УЗ-11-ТК-6/3 | УЗ-12-ТК-6/3 | 19 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 255,093 |
| УЗ-11-ТК-6/3 | Менделеева ул., 2 | 8 | 0.033 | 0.033 | Подвальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 107,408 |
| УЗ-10-ТК-6/3 | УЗ-10.1-ТК-6/3 | 20 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 268,519 |
| УЗ-10.1-ТК-6/3 | УЗ-11-ТК-6/3 | 34 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 456,482 |
| УЗ-10.1-ТК-6/3 | Менделеева ул., 2 | 8 | 0.033 | 0.033 | Подвальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 107,408 |
| У1/8-8 | Маяковского ул., 19 | 40 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 537,038 |
| У6/8.3 | Маяковского ул., 11 | 5 | 0.069 | 0.069 | Подвальная | 1987 | 2026-2031 | 33 | 67,13 |
| 3/24--13-1 | 3/24--14 | 204 | 0.309 | 0.309 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 5 676,83 |
| 3/24--14 | 3/24--15 | 42,5 | 0.309 | 0.309 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 182,67 |
| 3/24--16(ТК-Р1) | 3/24--17(ТК-Р2) | 66 | 0.150 | 0.150 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 072,10 |
| 3/24--17(ТК-Р2) | 3/24--18 | 64 | 0.150 | 0.150 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 039,61 |
| 3/24--18 | 3/24--19 | 16 | 0.125 | 0.125 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 245,171 |
| 3/24--19 | 3/24--20 | 39 | 0.100 | 0.100 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 564,95 |
| 3/24--20 | 3/24--21 | 39 | 0.125 | 0.125 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 105,45 |
| 3/24--21 | 3/24--22(ТК-Р3) | 26 | 0.125 | 0.125 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 736,967 |
| 3/24--22(ТК-Р3) | 3/24--23(ТК-Р4) | 12 | 0.125 | 0.125 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 340,139 |
| 3/24--23(ТК-Р4) | 3/24--24(ТК-Р5) | 33 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 890,552 |
| 3/24--24(ТК-Р5) | 3/24--25(ТК-Р6) | 42 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 133,43 |
| 3/24--25(ТК-Р6) | 3/24--26(ТК-Р7) | 35 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 944,525 |
| 3/24--26(ТК-Р7) | 3/24--27(ТК-Р8) | 95 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 563,71 |
| 3/24--27(ТК-Р8) | 3/24--28(ТК-Р9) | 64 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 727,13 |
| 3/24--15 | ПНС\_Большая Протечная ул. (обр.) | 1 | 0.150 | 0.150 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 16,244 |
| ПНС\_Большая Протечная ул. (обр.) | 3/24--16(ТК-Р1) | 119 | 0.150 | 0.150 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 933,03 |
| 3/24--26(ТК-Р7) | Селитровская ул., 4 | 56 | 0.033 | 0.033 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 751,853 |
| 3/24--25(ТК-Р6) | Кардовского ул., 11 | 8 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 176,431 |
| 3/24--24(ТК-Р5) | Кардовского ул., 5 | 3 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 66,161 |
| 3/24--24(ТК-Р5) | Кардовского ул., 7 | 80 | 0.027 | 0.027 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 764,31 |
| 3/24--23(ТК-Р4) | Гаражи (у школы №3) | 5 | 0.021 | 0.021 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 110,269 |
| 3/24--23(ТК-Р4) | Селитровская ул., 2 | 41 | 0.040 | 0.040 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 904,207 |
| 3/24--22(ТК-Р3) | Селитровская ул., 1А | 26 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 573,399 |
| 3/24--22(ТК-Р3) | Селитровская ул., 1 | 52 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 146,80 |
| 3/24--17(ТК-Р2) | Лабазная ул., 7 | 37 | 0.040 | 0.040 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 815,991 |
| 3/24--16(ТК-Р1) | Лабазная ул., 11 | 31 | 0.033 | 0.033 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 683,669 |
| 3/24--14 | 3/24-14-1 | 33,5 | 0.150 | 0.150 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 544,171 |
| 3/24-14-1 | Валовое кольцо ул., 41 | 32 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 705,722 |
| 3/24-14-1 | 3/24-14-2 | 9 | 0.150 | 0.150 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 146,195 |
| 3/24-14-2 | Валовое кольцо ул., 47 | 17 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 374,915 |
| 3/24-14-2 | 3/24-14-3 | 19 | 0.150 | 0.150 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 308,634 |
| ТК-Н55 | Валовое кольцо ул., 6 | 10 | 0.021 | 0.021 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 220,538 |
| ТК-Н60 | ТК-Н60-1 | 10 | 0.040 | 0.040 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 220,538 |
| ТК-Н60-1 | Комитетская ул., 17 | 8,5 | 0.027 | 0.027 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 114,121 |
| ТК-Н60-1 | ТК-Н60-2 | 35,5 | 0.033 | 0.033 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 476,621 |
| ТК-Н60-2 | Валовое кольцо ул., 7 | 35 | 0.033 | 0.033 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 469,908 |
| ТК-Н60-2 | Валовое кольцо ул., 8 | 20 | 0.033 | 0.033 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 268,519 |
| ТК-Н36 | Советская ул., 26 | 64,5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 422,47 |
| ТК-Н36 | Валовое кольцо ул., 18А | 9 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 198,484 |
| ТК-Н32 | ТК-Н33 | 63 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 389,39 |
| ТК-Н33 | Валовое кольцо ул., 26 | 39 | 0.050 | 0.050 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 523,612 |
| ТК-Н33 |  | 55 | 0.033 | 0.033 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 738,427 |
|  | Проездная ул., 21 | 43 | 0.033 | 0.033 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 948,314 |
| ТК-Н33 |  | 22 | 0.050 | 0.050 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 295,371 |
|  | Валовое кольцо ул., 27 | 30 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 661,615 |
| 3/24--26(ТК-Р7) | Кардовского ул., 11 | 2 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 44,108 |
| 3/24--15 | 3/24-15-1 | 51 | 0.207 | 0.207 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 016,24 |
| 3/24-15-1 | Большая Протечная ул., 51 | 30 | 0.207 | 0.207 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 597,79 |
| 3/24--21 | Лабазная ул., 1 | 25 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 551,346 |
| 3/24--27(ТК-Р8) | узел | 11 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 242,592 |
| 3/32-3 (ТК-14/6) | Кузнецова ул., 10А | 18,25 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 402,482 |
| 3/32--5 | Кузнецова ул., 16В | 31,12 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 686,315 |
| 3/32-3 (ТК-14/6) | 3/32-4 (ТК-14/7) | 64 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 411,45 |
| 3/32-4 (ТК-14/7) | 3/32--5 | 17,89 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 394,543 |
| 3/32-4 (ТК-14/7) | Кузнецова ул., 16А | 12,94 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 285,376 |
| 3/32--5 | Кузнецова ул., 16Б | 8,19 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 180,621 |
| 3/42--2 (ТК-15/28) | 3/42-1 | 27,38 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 603,834 |
| 3/42-1 | Новомирский пер., 2А | 42,82 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 944,345 |
| 3/42-1 | Новомирский пер., 2 | 65,8 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 451,14 |
| 3/36 (ТК-15/11) | Первомайская ул., 9 | 19,33 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 426,3 |
| 3/37 (ТК-15/10) | 3/36 (ТК-15/11) | 48,44 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 068,29 |
| 3/37 (ТК-15/10) | Первомайская ул., 4 | 27,67 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 610,229 |
| 3/36 (ТК-15/11) | 3/36 (ТК-15/11) | 45,33 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 999,7 |
| 3/36 (ТК-15/11) | Первомайская ул., 10 | 24,71 | 0.033 | 0.033 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 544,95 |
| 3/36 (ТК-15/11) | Первомайская ул., 10А | 107,8 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 377,18 |
| 3/36 (ТК-15/11) | 3/35 (ТК-15/12) | 42,29 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 932,656 |
| 3/35 (ТК-15/12) | Первомайская ул., 12 | 37,51 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 827,239 |
| 3/38 (ТК-15/19) | 3/37 (ТК-15/10) | 21,37 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 471,29 |
| 3/38-2 | 3/38 (ТК-15/19) | 63,92 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 409,68 |
| 3/38-2 | Первомайская ул., 6 | 6,26 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 138,057 |
| 3/38-2 | Первомайская ул., 8 | 48,69 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 073,80 |
| 3/33--8 (ТК-15/5) | Плещеевская ул., 4 | 14,58 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 321,545 |
| 3/33--8 (ТК-15/5) | Плещеевская ул., 2 | 41,86 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 923,173 |
| 3/41-9 (ТК-15/25) | Плещеевская ул., 1 | 85,86 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 893,54 |
| 3/41-6 (ТК-15/23) | Первомайская ул., 2Б | 37,88 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 835,399 |
| 3/41-6 (ТК-15/23) | 3/41-9 (ТК-15/25) | 56,66 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 249,57 |
| 3/41-5 (ТК-15/22) | Первомайская ул., 1 | 35,47 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 782,249 |
| 3/41-5 (ТК-15/22) | 3/41-6 (ТК-15/23) | 103,6 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 283,89 |
| 3/41-3 (ТК-15/17а) | 3/41-5 (ТК-15/22) | 69,97 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 888,24 |
| 3/35 (ТК-15/12) | Первомайская ул., 14 | 85,75 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 891,12 |
| Узел ЦТП Конная\_гвс | 3/33--5 (ТК-15/1) | 5 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 134,932 |
| 3/33--5 (ТК-15/1) | 3/38-2 | 21,65 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 477,465 |
| 3/33--5 (ТК-15/1) | 3/33--8 (ТК-15/5) | 80,02 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 764,75 |
| 3/41-9 (ТК-15/25) | Плещеевская ул., 6 | 94,01 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 073,28 |
| 3/32--3(ТК-14/6) | Кузнецова ул., 10А | 13 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 286,7 |
| 3/32--3(ТК-14/6) | 3/32--4(ТК-14/7) | 55 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 484,25 |
| 3/32--4(ТК-14/7) | Кузнецова ул., 16А | 5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 110,269 |
| 3/32--4(ТК-14/7) | 3/32--5 | 16 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 431,783 |
| 3/32--5 | Кузнецова ул., 16Б | 3 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 66,161 |
| 3/32--5 | Кузнецова ул., 16В | 18 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 396,969 |
| 3/31--9(ТК-14/16) | Комсомольская ул., 2 | 5 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 134,932 |
| 3/31--9(ТК-14/16) | 3/31--10(ТК-14/17) | 40 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 882,153 |
| 3/31--10(ТК-14/17) | Народная пл., 7 | 48 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 058,58 |
| 3/31--10(ТК-14/17) | Гаражи администрации | 13 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 286,7 |
| 3/31--10(ТК-14/17) | Народная пл., 1 | 28 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 617,507 |
| 3/31--8-1 | Комсомольская ул., 8 | 62 | 0.027 | 0.027 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 367,34 |
| 3/31--8-1 | Комсомольская ул., 6 | 50 | 0.027 | 0.027 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 102,69 |
| 3/32--1 | Комсомольская пл., 5 | 3 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 40,278 |
| 3/32--2 | 3/32--3(ТК-14/6) | 3 | 0.100 | 0.100 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 43,458 |
| 3/32--2 | Гаражи Думы | 1 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 13,426 |
| 3/31--8 | ГЭ (Комсомольская 6,8) | 5 | 0.050 | 0.050 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 67,13 |
| ГЭ (Комсомольская 6,8) | 3/31--8-1 | 1 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 22,054 |
| 3/32--1 |  | 10 | 0.100 | 0.100 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 144,859 |
|  | 3/32--2 | 10 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 269,864 |
| 3//32 |  | 19 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 512,742 |
|  | 3/32--1 | 5 | 0.100 | 0.100 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 72,429 |
| 3//32 | 3//33 (ТК-14/22) | 218 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 8 083,09 |
| 3//33 (ТК-14/22) | 3/32--1 | 75 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 343,80 |
| 3/32--1 | Конная ул., 13 | 12 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 264,646 |
| 3/32--1 | 3/33--2(ТК-14/21) | 30 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 937,52 |
| 3/33--2(ТК-14/21) | 3/33--21(ТК-14/20) | 30 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 809,593 |
| 3/33--21(ТК-14/20) | ТК-14/19 | 60 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 619,19 |
| ТК-14/19 | Гаражи | 2 | 0.033 | 0.033 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 44,108 |
| ТК-14/19 | ТК-14/18 | 22,5 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 607,195 |
| ТК-14/19 | Конная ул., 8 | 52 | 0.027 | 0.027 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 698,15 |
| ТК-14/17 | Комсомольская ул., 1 | 35,5 | 0.027 | 0.027 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 476,621 |
| ТК-14/18 | ТК-14/17 | 33 | 0.100 | 0.100 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 478,035 |
| 3/33--2(ТК-14/21) | 3/33--3(ТК-15/3) | 94 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 937,56 |
| 3/33--3(ТК-15/3) | Конная ул., 3 | 22 | 0.027 | 0.027 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 485,184 |
| 3/33--3(ТК-15/3) | 3/33--4(ТК-15/2) | 21 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 656,264 |
| 3/33--4(ТК-15/2) | Конная ул., 5 | 28 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 617,507 |
| 3/33--5(ТК-15/1) | ЦТП Конная | 26 | 0.100 | 0.100 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 376,633 |
| 3/33--7(ТК-15/4) | Плещеевская ул., 6 | 5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 110,269 |
| 3/33--7(ТК-15/4) | 3/33--8(ТК-15/5) | 22 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 485,184 |
| 3/33--8(ТК-15/5) | Плещеевская ул., 4 | 2 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 44,108 |
| 3/33--8(ТК-15/5) | 3/33--9 | 24 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 529,292 |
| 3/33--9 | Конная ул., 1 | 20 | 0.027 | 0.027 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 268,519 |
| 3/33--9 | Плещеевская ул., 2 | 20 | 0.069 | 0.069 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 268,519 |
| 3/33--4(ТК-15/2) | 3/33--4-1 | 21 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 656,264 |
| 3/33--4-1 | 3/33--5(ТК-15/1) | 10 | 0.150 | 0.150 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 162,439 |
| 3/33--21(ТК-14/20) | Конная ул., 6 | 7,5 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 202,398 |
| 3/33--21(ТК-14/20) | Гаражи | 22 | 0.040 | 0.040 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 295,371 |
| ТК-14/17 | У-14/17 | 2 | 0.100 | 0.100 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 28,972 |
| У-14/17 | Комсомольская ул., 1А | 5 | 0.050 | 0.050 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 67,13 |
| 3//33 (ТК-14/22) | 3//34(ТК-15/13) | 152 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 5 635,91 |
| 3//34(ТК-15/13) | Первомайская ул., 14 | 21 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 463,13 |
| 3//36(ТК-15/11) | Первомайская ул., 9 | 26 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 573,399 |
| 3//36(ТК-15/11) | 3/36--1 | 31,5 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 850,072 |
| 3/36--1 | Первомайская ул., 10 | 30 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 402,779 |
| 3//36(ТК-15/11) | 3//37(ТК-15/10) | 58 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 150,55 |
| 3//37(ТК-15/10) | Первомайская ул., 4 | 9 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 198,484 |
| 3//37(ТК-15/10) | 3//38(ТК-15/19) | 15 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 556,176 |
| 3//34(ТК-15/13) | 3//35(ТК-15/12) | 45 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 668,53 |
| 3//35(ТК-15/12) | Первомайская ул., 12 | 12 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 264,646 |
| 3//38(ТК-15/19) | 3/38--1(ТК-15/6) | 8,5 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 265,631 |
| 3/38--1(ТК-15/6) | Первомайская ул., 2В | 41 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 904,207 |
| 3/38--2 | Первомайская ул., 6 | 7 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 93,982 |
| 3//38(ТК-15/19) | 3//39(ТК-15/18) | 10 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 370,784 |
| 3//39(ТК-15/18) | 3//40(ТК-15/14) | 36 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 334,82 |
| 3//39(ТК-15/18) | 3/39--1 | 9 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 198,484 |
| 3/39--1 | Первомайская ул., 5 | 8 | 0.021 | 0.021 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 176,431 |
| 3/39--1 | Первомайская ул., 7 | 41 | 0.033 | 0.033 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 904,207 |
| 3//35(ТК-15/12) | 3//36(ТК-15/11) | 40 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 483,14 |
| 3//40(ТК-15/14) | Первомайская ул., 3 | 13 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 286,7 |
| 3/38--1(ТК-15/6) | 3/38--2/1 | 19 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 419,023 |
| 3/38--2/1 | 3/38--2 | 15 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 201,389 |
| 3/38--2 | 3/38--3 | 23 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 308,797 |
| 3/38--3 | Первомайская ул., 8 | 39 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 860,099 |
| ТК-15/17 | Плещеевская ул., 15 | 38,5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 849,072 |
| ТК-15/17 | У-15/17 | 45 | 0.207 | 0.207 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 896,685 |
| У-15/17 | ТК-15/17А | 5 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 185,392 |
| ТК-15/22 | ТК-15/23 | 103,5 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 793,10 |
| ТК-15/23 | Первомайская ул., 2Б | 26 | 0.040 | 0.040 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 573,399 |
| ТК-15/23 | ТК-15/24 | 18 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 485,756 |
| ТК-15/24 | Правая Набережная ул., 6 | 20 | 0.027 | 0.027 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 441,076 |
| У-15/25-1 | Плещеевская ул., 1 | 1 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 22,054 |
| У-15/25-1 | Плещеевская ул., 3 | 1 | 0.040 | 0.040 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 22,054 |
| ТК-15/25-2 | ТК-15/25-3 | 52 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 146,80 |
| ТК-15/25-3 | Плещеевская ул., 7 | 1 | 0.027 | 0.027 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 22,054 |
| ТК-15/25-3 | Плещеевская ул., 9 | 1 | 0.027 | 0.027 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 22,054 |
| ТК-15/24 | ТК-15/25 | 17 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 458,769 |
| ТК-15/25 | ТК-15/25-2 | 18 | 0.100 | 0.100 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 260,746 |
| ТК-15/25-1 | Плещеевская ул., 11 | 8 | 0.040 | 0.040 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 107,408 |
| ТК-15/25-1 | Плещеевская ул., 9 | 8 | 0.040 | 0.040 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 107,408 |
| ТК-15/25 | ТК-15/25-1 | 27 | 0.040 | 0.040 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 362,501 |
| ТК-15/17А | ТК-15/18 | 5 | 0.207 | 0.207 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 99,632 |
| ТК-15/25 | Правая Набережная ул., 4 | 1 | 0.027 | 0.027 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 22,054 |
| ТК-15/17 | У-15/17-1 | 48,5 | 0.050 | 0.050 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 651,159 |
| У-15/17-1 | Плещеевская ул., 17 | 9 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 198,484 |
| 3//41(ТК-15/15) | ТК-15/16 | 36 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 334,82 |
| ТК-15/16 | ТК-15/17 | 35,5 | 0.207 | 0.207 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 707,385 |
| 3//42(ТК-15/27) | 3//43(ТК-15/29) | 113 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 3 531,33 |
| 3//42(ТК-15/27) | 3/42--1 | 14 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 377,81 |
| 3/42--1 | 3/42--2 | 43 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 160,42 |
| 3/42--1 | Плещеевская ул., 14 | 13 | 0.050 | 0.050 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 174,537 |
| 3/42--0 | Новомирский пер., 2 | 16 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 352,861 |
| 3/42--2 | 3/42--4 | 14 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 308,754 |
| 3/42--4 | 3/42--0 | 62 | 0.069 | 0.069 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 832,409 |
| 3/42--2 |  | 15 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 330,807 |
|  | 3/42--3 | 14 | 0.050 | 0.050 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 187,963 |
| 3/42--3 | Новомирский пер., 2А | 33 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 727,776 |
| ТК-15/25-2 |  | 51 | 0.082 | 0.082 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 684,724 |
| 3/36--1 | 3/36--2 | 41 | 0.100 | 0.100 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 593,922 |
| 3/36--2 | 3/36--3 | 35 | 0.100 | 0.100 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 507,006 |
| 3/36--2 | Первомайская ул., 10 | 10 | 0.069 | 0.069 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 134,26 |
| 3/36--3 | Первомайская ул., 10 | 10 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 134,26 |
| 3/36--3 | 3/36--4 | 17 | 0.100 | 0.100 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 246,26 |
| 3/36--4 | Первомайская ул., 10А | 37 | 0.069 | 0.069 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 496,76 |
| ТК-15/17А | ТК-15/20 | 47 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 036,53 |
| ТК-15/20 | Первомайская ул., 1 | 12,5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 275,673 |
| ТК-15/20 | ТК-15/21 | 48 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 058,58 |
| ТК-15/21 | Плещеевская ул., 13 | 6 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 132,323 |
| ТК-15/21 | Церковь | 30 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 661,615 |
|  | У-15/25-1 | 20 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 441,076 |
| ЦТП Конная | 3/33--7(ТК-15/4) | 59 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 301,18 |
| 3//41(ТК-15/15) | ПНС\_Плещеевская ул. (не работает) | 34 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 260,67 |
| ПНС\_Плещеевская ул. (не работает) | 3//42(ТК-15/27) | 3 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 111,235 |
| Узел врезки Плещеевская, 17 | 3/41-3 (ТК-15/17а) | 113,5 | 0.150 | 0.150 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 3 547,26 |
| Узел врезки Плещеевская, 17 | 3/42--2 (ТК-15/28) | 56,1 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 753,16 |
| ТК-3/14 | Комсомольская пл., 5А | 14 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 308,754 |
| ТК-Н3/1 | Гаражи (ГИБДД) | 1 | 0.027 | 0.027 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 22,054 |
| ТК-Н3/1 | Горсоветский пер., 1 | 27 | 0.050 | 0.050 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 362,501 |
| ТК-Н3 | ТК-Н3/1 | 28,5 | 0.050 | 0.050 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 382,64 |
| ТК-Н3 | ТК-Н5 | 52 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 146,80 |
| ТК-Н5 | Горсоветский пер., 1 | 15 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 330,807 |
| ТК-Н5 | Горсоветский пер., 1 | 13,5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 297,727 |
| У-3/24-12-6 | Горсоветский пер., 1 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 13,426 |
| У-3/24-12-6 | Гаражи (милиция) | 19 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 419,023 |
| У-3/24-12-6 | Горсоветский пер., 1 | 10 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 220,538 |
| ТК-Н3 | ТК-Н4 | 49 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 080,64 |
| ТК-Н4 | Советская ул., 5 | 3 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 66,161 |
| ТК-Н4 | У-3/24-12-7 | 30 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 661,615 |
| У-3/24-12-3 | Валовое кольцо ул., 1 | 1 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 13,426 |
| 3/24-12-1 (ТК-Н2) | У-3/24-12-2 | 36 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 971,511 |
| У-3/24-12-2 | У-3/24-12-3 | 25 | 0.100 | 0.100 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 362,147 |
| У-3/24-12-3 | У-3/24-12-4 | 20 | 0.100 | 0.100 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 289,718 |
| У-3/24-12-4 | ТК-Н3 | 74 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 997,00 |
| ТК-Н5 | У-3/24-12-5 | 3 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 66,161 |
| У-3/24-12-5 | У-3/24-12-6 | 3 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 40,278 |
| 3/24-12-1 (ТК-Н2) | У-3/24-12-8 | 24 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 529,292 |
| У-3/24-12-8 | Валовое кольцо ул., 1 | 80 | 0.050 | 0.050 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 074,08 |
| 3/24-12-1 (ТК-Н2) | ТК-Н6 | 63 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 335,94 |
| ТК-Н6 | Советская ул., 3 | 52 | 0.125 | 0.125 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 473,93 |
| ТК-Н6 | ТК-см | 60 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 224,70 |
| ТК-см | ТК-Н7 | 16 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 593,254 |
| ТК-Н7 | ТК-Н8 | 34 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 749,83 |
| ТК-Н8 | Советская ул., 4 | 5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 110,269 |
| 3/24--12 | ПНС\_Советская ул., 3 (обр.) | 106 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 3 930,31 |
| ПНС\_Советская ул., 3 (обр.) | 3/24-12-1 (ТК-Н2) | 32 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 186,51 |
| 3/19--6(УТ-34) | 3/19--7(УТ-35) | 149 | 0.309 | 0.309 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 6 251,99 |
| 3/19--7(УТ-35) | 3/19--8(УТ-36) | 66 | 0.309 | 0.309 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 769,34 |
| 3/19--8(УТ-36) | Свободы ул., 42В | 109,5 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 955,01 |
| 3/19--7(УТ-35) | Свободы ул., 40 | 30 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 661,615 |
| 3/19--8(УТ-36) | 3/19--10(УТ-37/1) | 54,5 | 0.309 | 0.309 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 286,80 |
| 3/19--10(УТ-37/1) | 3/19--9(УТ-37) | 2 | 0.309 | 0.309 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 83,919 |
| 3/19--9(УТ-37) | 3/19-9-1(УТ-38) | 8 | 0.309 | 0.309 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 335,677 |
| 3/19-9-1(УТ-38) | Свободы ул., 42 | 104 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 806,59 |
| 3/19--9(УТ-37) | Фабричный пер., 10 | 106 | 0.125 | 0.125 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 3 004,56 |
| 3/19--10(УТ-37/1) | 3/19--10(УТ-37/1) | 179 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 6 637,03 |
|  | Свободы ул., 28 | 8 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 107,408 |
| 3/19--12(УТ-37/3) | 3/19--13(УТ-37/4) | 2 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 44,108 |
| 3/19--14(УТ-37/5) | 3/19--14-1(УТ-37/5) | 17 | 0.082 | 0.082 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 228,241 |
| 3/19--10(УТ-37/1) | 3/19-10-1 | 21 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 656,264 |
| 3/19--12(УТ-37/3) | Фабричный пер., 4 | 18 | 0.040 | 0.040 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 396,969 |
| 3/19--14(УТ-37/5) | Фабричный пер., 2 | 22 | 0.027 | 0.027 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 485,184 |
| 3/19--14-1(УТ-37/5) | Свободы ул., 24 | 27,5 | 0.033 | 0.033 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 369,214 |
| 3/19--10(УТ-37/1) | 3/19--11(УТ-37/2) | 26 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 812,517 |
| 3/19--11(УТ-37/2) | 3/19--12 | 23 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 718,765 |
| 3/19--13(УТ-37/4) |  | 6 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 132,323 |
|  | 3/19--14(УТ-37/5) | 5,5 | 0.082 | 0.082 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 73,843 |
| 3/19--14-1(УТ-37/5) |  | 7 | 0.082 | 0.082 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 93,982 |
|  | 3/19--14(УТ-37/6) | 14 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 308,754 |
| 3/19-9-1(УТ-38) | 3/19-9-2(УТ-39) | 42 | 0.309 | 0.309 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 762,31 |
| 3/19-9-2(УТ-39) | Свободы ул., 40А | 19 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 419,023 |
|  | Пролетарская ул., 25 | 7,5 | 0.021 | 0.021 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 165,404 |
|  | Пролетарская ул., 23 | 25,5 | 0.021 | 0.021 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 562,372 |
| 3/19-9-2(УТ-39) | 3/19-9-3(УТ-39-1) | 26 | 0.309 | 0.309 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 090,95 |
| 3/19-9-3(УТ-39-1) | 3/19-9-3(УТ-40) | 97,5 | 0.309 | 0.309 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 713,19 |
| 3/24--8 | 3/24--9 | 283 | 0.309 | 0.309 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 7 875,22 |
| 3/24--9 | 3/24--10 | 14 | 0.309 | 0.309 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 389,587 |
| 3/24--10 | 3/24--10-1 | 30 | 0.309 | 0.309 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 834,828 |
| 3/24--10-1 | 3/24--11 | 5 | 0.150 | 0.150 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 81,22 |
| 3/24--11 | 3/24--12-1 | 33 | 0.207 | 0.207 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 657,569 |
| 3/24--12-1 | 3/24--12 | 24 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 889,881 |
| 3/24--12 | 3/24--121 | 31 | 0.150 | 0.150 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 503,561 |
| 3/24--121 | 3/24--13 | 347 | 0.309 | 0.309 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 9 656,18 |
| ТК-3/10 | ТК-3/12 | 37,5 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 011,99 |
| ТК-3/12 | Комсомольская пл., 11 | 8,5 | 0.033 | 0.033 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 187,457 |
| ТК-3/12 | ТК-3/13 | 14 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 308,754 |
| ТК-3/13 |  | 83 | 0.050 | 0.050 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 114,35 |
| ТК-3/15 | Комсомольская пл., 4 | 41 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 904,207 |
| ТК-3/15 | Комсомольская пл., 29 | 15 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 330,807 |
| ТК-3/13 | ТК-3/14 | 17 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 374,915 |
| ТК-3/14 | ТК-3/15 | 21,5 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 474,157 |
| 3/19-9-4 | 3/19-9-5 | 128 | 0.082 | 0.082 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 718,52 |
| 3/19-9-5 | ТК-3/7 | 41 | 0.100 | 0.100 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 593,922 |
| ТК-3/7 | У-3/7.1 | 8 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 176,431 |
| У-3/7.1 | У-3/7.2 | 15 | 0.069 | 0.069 | Подвальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 201,389 |
| У-3/7.2 |  | 67 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 477,61 |
| ЦТП-5 | ЦТП-5 | 9 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 333,705 |
| Новая камера | УЗ-ТК-2/2 | 25 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 781,267 |
| Новая камера 3 | ТК-4/5 | 23 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 852,803 |
| 3//11(ТК-1М) | 3//11--2 | 32 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 863,566 |

Таблица 8. - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с ичерпанием эксплуатационного ресурса от котельной пос Молодёжный

| **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Диаметp подающего тpубопpовода, м** | **Диаметр обратного трубопровода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** | **Год ввода** | **Год реконструкции** | **Период эксплуатации, лет** | **Стоимость, тыс.руб в ценах 2020 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-5 | ТК-6 | 72 | 0.069 | 0.069 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 966,669 |
| ТК-6 | Молодежный поселок, 2 | 30 | 0.050 | 0.050 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 402,779 |
| ТК-6 | Молодежный поселок, 3 | 56 | 0.069 | 0.069 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 751,853 |
| ТК-5 | ТК-6 | 72 | 0.069 | 0.069 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 966,669 |
| ТК-6 | Молодежный поселок, 2 | 30 | 0.050 | 0.050 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 402,779 |
| ТК-6 | Молодежный поселок, 3 | 56 | 0.050 | 0.050 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 751,853 |
| ТК-12 | Молодежный поселок, 7 | 41 | 0.050 | 0.050 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 550,464 |
| ТК-12 | Молодежный поселок, 8 | 5 | 0.050 | 0.050 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 67,13 |
| ТК-10 | Молодежный поселок, 10 | 9 | 0.050 | 0.050 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 120,834 |
| ТК-10 | ТК-11 | 94,5 | 0.082 | 0.082 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 268,75 |
| ТК-11 | ТК-12 | 27 | 0.069 | 0.069 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 362,501 |
| ТК-11 | Молодежный поселок, 6 | 44,5 | 0.050 | 0.050 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 597,455 |
| ТК-5 | Молодежный поселок, 12 | 16 | 0.050 | 0.050 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 214,815 |
| ТК-9 | ТК-10 | 21 | 0.100 | 0.100 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 304,204 |
| ТК-9 | Молодежный поселок, 9 | 23 | 0.050 | 0.050 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 308,797 |
| Котельная п. Молодежный (ГВС) | ТК-1 | 12 | 0.150 | 0.150 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 194,927 |
| ТК-1 | ТК-9 | 51 | 0.100 | 0.100 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 738,781 |
| Котельная п. Молодежный (СО\_СВ) | ТК-1 | 12 | 0.207 | 0.207 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 239,116 |
| ТК-1 | УТ-1 | 20 | 0.150 | 0.150 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 324,878 |
| УТ-1 | ТК-8 | 15 | 0.150 | 0.150 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 243,659 |
| ТК-8 | ТК-9 | 16 | 0.100 | 0.100 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 231,774 |
| ТК-9 | Молодежный поселок, 9 | 23 | 0.050 | 0.050 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 308,797 |
| ТК-9 | ТК-10 | 21 | 0.100 | 0.100 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 304,204 |
| ТК-10 | Молодежный поселок, 10 | 9 | 0.040 | 0.040 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 120,834 |
| ТК-10 | ТК-11 | 94,5 | 0.100 | 0.100 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 368,92 |
| ТК-11 | ТК-12 | 27 | 0.069 | 0.069 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 362,501 |
| ТК-12 | Молодежный поселок, 8 | 5 | 0.050 | 0.050 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 67,13 |
| ТК-12 | ТК-13 | 26 | 0.069 | 0.069 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 349,075 |
| ТК-13 | Молодежный поселок, 7 | 15 | 0.050 | 0.050 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 201,389 |
| ТК-13 | ЗАО "Веста" | 27 | 0.069 | 0.069 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 362,501 |
| ТК-11 | ТК-14 | 28,5 | 0.069 | 0.069 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 382,64 |
| ТК-14 | Молодежный поселок, 6 | 16 | 0.050 | 0.050 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 214,815 |
| ТК-1 | ТК-7 | 24 | 0.150 | 0.150 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 389,854 |
| ТК-7 | Молодежный поселок, 11 | 12 | 0.050 | 0.050 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 161,111 |
| ТК-4 | ТК-5 | 27 | 0.069 | 0.069 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 362,501 |
| ТК-5 | Молодежный поселок, 12 | 16 | 0.050 | 0.050 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 214,815 |
| ТК-7 | ТК-3 | 27 | 0.150 | 0.150 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 438,586 |
| ТК-3 | ТК-4 | 19 | 0.100 | 0.100 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 275,232 |
| ТК-2 | УТ-3 | 36 | 0.259 | 0.259 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 939,789 |
| УТ-3 | УТ-4 | 9 | 0.207 | 0.207 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 179,337 |
| УТ-4 | УТ-5 | 51 | 0.259 | 0.259 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 331,37 |
| УТ-5 | УТ-5-1 | 7 | 0.100 | 0.100 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 101,401 |
| УТ-5-1 | ГОУ "Переславль-Залесская школа-интернат №3" (корпус №1) | 0,001 | 0.100 | 0.100 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 0,014 |
| УТ-2 | ТК-2 | 258 | 0.207 | 0.207 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 5 140,99 |
| ТК-7 | ТК-5 | 73 | 0.100 | 0.100 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 057,47 |
| ТК-3 | УТ-2 | 23 | 0.150 | 0.150 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 373,61 |
| ТК-1 | ТК-7 | 24 | 0.100 | 0.100 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 347,662 |
| ТК-7 | Молодежный поселок, 11 | 12 | 0.050 | 0.050 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 161,111 |
| УТ-5-1 | Магистральная ул., 43 | 130 | 0.050 | 0.050 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 745,37 |

Таблица 8. - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с ичерпанием эксплуатационного ресурса от котельной пос Сельхозтехника

| **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Диаметp подающего тpубопpовода, м** | **Диаметр обратного трубопровода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** | **Год ввода** | **Год реконструкции** | **Период эксплуатации, лет** | **Стоимость, тыс.руб в ценах 2020 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Сельхозтехника | ТК-1 | 1 | 0.150 | 0.150 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 31,251 |
| ТК-1 | ТК-2 | 70 | 0.150 | 0.150 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 187,55 |
| ТК-2 | ТК-4 | 27 | 0.150 | 0.150 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 843,768 |
| ТК-4 | ТК-6 | 140 | 0.150 | 0.150 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 4 375,09 |
| ТК-6 | ТК-7 | 15 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 404,796 |
| ТК-7 | ТК-8 | 95 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 563,71 |
| ТК-8 | ТК-9 | 90 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 984,84 |
| ТК-9 | ТК-10 | 40 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 882,153 |
| ТК-10 | ТК-11 | 50 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 102,69 |
| ТК-11 | Московская ул., 111А | 40 | 0.027 | 0.027 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 882,153 |
| ТК-11 | Московская ул., 111 | 40 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 882,153 |
| ТК-9 | ТК-12 | 40 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 882,153 |
| ТК-12 | Почтовый пер., 4 | 50 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 102,69 |
| ТК-12 | УТ-1 | 20 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 441,076 |
| УТ-1 | ТК-13 | 30 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 661,615 |
| ТК-13 | Почтовый пер., 2 | 5 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 110,269 |
| УТ-1 | ТК-14 | 50 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 102,69 |
| ТК-14 | Почтовый пер., 10 | 20 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 441,076 |
| ТК-14 | Почтовый пер., 11 | 35 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 771,884 |
| ТК-6 | ТК-15 | 60 | 0.150 | 0.150 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 875,04 |
| ТК-15 | Почтовый пер., 6 | 30 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 661,615 |
| ТК-15 | ТК-16 | 30 | 0.150 | 0.150 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 937,52 |
| ТК-16 | ТК-17 | 5 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 110,269 |
| ТК-17 | ТК-18 | 10 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 220,538 |
| ТК-18 | Почтовый пер., 7 | 25 | 0.040 | 0.040 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 551,346 |
| ТК-18 | ТК-19 | 45 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 992,422 |
| ТК-19 | Почтовый пер., 8 | 25 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 551,346 |
| ТК-19 | Почтовый пер., 9 | 55 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 212,96 |
| ТК-19 | Почтовый пер., 5 | 25 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 551,346 |
| ТК-16 | ТК-20 | 65 | 0.150 | 0.150 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 031,29 |
| ТК-20 | ТК-21 | 3 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 66,161 |
| ТК-21 | ТК-22 | 60 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 323,23 |
| ТК-22 | Ямская ул., 6 | 50 | 0.040 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 102,69 |
| ТК-22 | ТК-23 | 65 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 433,50 |
| ТК-23 | Ямская ул., 4 | 5 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 110,269 |
| ТК-23 | Ямская ул., 2 | 65 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 433,50 |
| ТК-20 | ТК-24 | 5 | 0.150 | 0.150 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 156,253 |
| ТК-24 | ТК-25 | 40 | 0.150 | 0.150 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 250,03 |
| ТК-25 | УТ-2 | 30 | 0.150 | 0.150 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 937,52 |
| УТ-2 | Ямская ул., 5 | 60 | 0.150 | 0.150 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 875,04 |
| УТ-2 | Ямская ул., 3 | 2 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 44,108 |
| УТ-2 | ТК-26 | 25 | 0.082 | 0.082 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 551,346 |
| ТК-26 | ТК-33 | 50 | 0.082 | 0.082 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 102,69 |
| ТК-33 | Ямская ул., 11 | 5 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 110,269 |
| ТК-33 | ТК-27 | 50 | 0.082 | 0.082 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 102,69 |
| ТК-27 | ТК-28 | 42 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 926,261 |
| ТК-28 | Ямская ул., 9 | 20 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 441,076 |
| ТК-25 | ТК-29 | 160 | 0.150 | 0.150 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 5 000,11 |
| ТК-29 | Ямская ул., 1 | 30 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 661,615 |
| ТК-29 | Ямская ул., 7 | 30 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 661,615 |
| ТК-29 | ТК-30(31) | 120 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 646,46 |
| ТК-30(31) | Московская ул., 115 | 8 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 176,431 |
| ТК-29 | ТК-32 | 80 | 0.082 | 0.082 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 764,31 |
| ТК-32 | Московская ул., 117 | 45 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 992,422 |

Таблица 8. - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с ичерпанием эксплуатационного ресурса от котельной по ул. Зелёнаяв

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Диаметp подающего тpубопpовода, м** | **Диаметр обратного трубопровода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** | **Год ввода** | **Год реконструкции** | **Период эксплуатации, лет** | **Стоимость, тыс.руб в ценах 2020 года** |
| Котельная по ул. Зеленая | ТК-1 | 100 | 0.082 | 0.082 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 205,38 |
| ТК-1 | Кардовского ул., 61 | 55 | 0.082 | 0.082 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 212,96 |
| ТК-1 | Кардовского ул., 53А | 150 | 0.033 | 0.033 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 3 308,07 |

Таблица 8. - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с ичерпанием эксплуатационного ресурса от котельной по ул. Московская 15

| **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Диаметp подающего тpубопpовода, м** | **Диаметр обратного трубопровода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** | **Год ввода** | **Год реконструкции** | **Период эксплуатации, лет** | **Стоимость, тыс.руб в ценах 2020 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная по ул. Московская, 15 | Московская ул., 15 | 78 | 0.069 | 0.069 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 047,22 |
| Котельная по ул. Московская, 15 | ТК-1 | 42 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 926,261 |
| ТК-1 | Московская ул., 15 | 30 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 661,615 |
| ТК-1 | ТК-2 | 30 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 661,615 |
| ТК-2 | Московская ул., 15 | 40 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 882,153 |
| ТК-2 | ТК-3 | 30 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 661,615 |
| ТК-3 | Московская ул., 15 | 29 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 639,561 |
| ТК-3 | Московская ул., 15 | 28 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 617,507 |

Таблица 8.19 - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с ичерпанием эксплуатационного ресурса от котельной по ул. Московская 26

| **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Диаметp подающего тpубопpовода, м** | **Диаметр обратного трубопровода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** | **Год ввода** | **Год реконструкции** | **Период эксплуатации, лет** | **Стоимость, тыс.руб в ценах 2020 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная по ул. Московская, 26 | Московская ул., 26 | 5 | 0.125 | 0.125 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 141,724 |

Таблица 8.20- Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с ичерпанием эксплуатационного ресурса от котельной с. Берендеево

| **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Диаметp подающего тpубопpовода, м** | **Диаметр обратного трубопровода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** | **Год ввода** | **Год реконструкции** | **Период эксплуатации, лет** | **Стоимость, тыс.руб в ценах 2020 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-13 | Республиканская ул., 3 | 39,9 | 0.040 | 0.040 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 879,948 |
| ТК-2 | Пушкина ул., 1 | 54,9 | 0.021 | 0.021 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 210,76 |
| ТК-8 | Некрасова ул., 4 | 5,2 | 0.033 | 0.033 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 114,68 |
| ТК-32 | УТ-50 | 7,1 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 156,582 |
| УТ-50 | УТ-51 | 2,1 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 46,313 |
| УТ-51 | Республиканская ул., 2 | 7,1 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 156,582 |
| УТ-51 | ТК-33 | 6 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 132,323 |
| ТК-33 | УТ-52 | 22,2 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 489,595 |
| УТ-52 | Горького ул., 5-1 | 9,1 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 200,69 |
| УТ-52 | Горького ул., 5-2 | 7,2 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 158,788 |
| ТК-24 | УТ-43 | 7,1 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 156,582 |
| УТ-43 | УТ-37 | 26,1 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 575,605 |
| УТ-37 | ТК-29 | 4,1 | 0.040 | 0.040 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 90,421 |
| УТ-37 | Республиканская ул., 6 | 1,7 | 0.033 | 0.033 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 37,491 |
| ТК-29 | УТ-38 | 34,2 | 0.040 | 0.040 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 754,241 |
| УТ-38 | Пушкина ул., 8 | 6 | 0.040 | 0.040 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 132,323 |
| УТ-38 | Пушкина ул., 10 | 39,9 | 0.040 | 0.040 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 879,948 |
| ТК-22 | ТК-24 | 46,3 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 249,47 |
| ТК-24 | ТК-25 | 64,1 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 729,83 |
| ТК-25 | Пушкина ул., 9 | 2,8 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 61,751 |
| ТК-25 | ТК-30 | 56,2 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 239,43 |
| ТК-30 | Пушкина ул., 13 | 15,8 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 348,45 |
| ТК-30 | Пушкина ул., 11 | 4 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 88,215 |
| ТК-27 | Республиканская ул., 10 | 2,1 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 46,313 |
| ТК-28 | Республиканская ул., 12 | 7,9 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 174,225 |
| ТК-13 | ТК-22 | 19,3 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 603,138 |
| ТК-13 | ТК-14 | 45,1 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 217,09 |
| ТК-14 | Республиканская ул., 5 | 4,9 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 108,064 |
| ТК-14 | Пушкина ул., 6 | 33,2 | 0.033 | 0.033 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 732,187 |
| ТК-14 | ТК-15 | 37,5 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 011,99 |
| ТК-15 | Пушкина ул., 5 | 24 | 0.040 | 0.040 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 529,292 |
| ТК-15 | УТ-29 | 25,1 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 677,359 |
| УТ-29 | Пушкина ул., 7 | 5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 110,269 |
| ТК-17 | ТК-18 | 38,1 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 840,251 |
| ТК-18 | Республиканская ул., 7 | 1,7 | 0.040 | 0.040 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 37,491 |
| ТК-18 | ТК-19 | 36 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 793,938 |
| ТК-19 | Республиканская ул., 9 | 1,3 | 0.033 | 0.033 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 28,67 |
| ТК-19 | ТК-20 | 39,9 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 879,948 |
| ТК-20 | Республиканская ул., 11 | 1,3 | 0.033 | 0.033 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 28,67 |
| ТК-21 | Республиканская ул., 13 | 22,1 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 487,389 |
| ТК-31 | Республиканская ул., 1 | 39,9 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 879,948 |
| УТ-74 | УТ-87 | 37,3 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 822,608 |
| УТ-87 | Центральный пер, 1 | 9,1 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 200,69 |
| УТ-87 | УТ-88 | 19,4 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 427,844 |
| УТ-88 | УТ-89 | 6,9 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 152,171 |
| УТ-89 | УТ-90 | 31,9 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 703,517 |
| УТ-90 | Центральный пер, 3 | 11,2 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 247,003 |
| УТ-90 | УТ-91 | 9,1 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 200,69 |
| УТ-91 | УТ-92 | 5,6 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 123,501 |
| УТ-92 | УТ-93 | 11,1 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 244,797 |
|  | Центральный пер, 5 | 11 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 242,592 |
| ПНС-01 | ТК-51 | 7,5 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 278,088 |
| ТК-22 | ТК-23 | 30,2 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 666,025 |
| ТК-23 | Республиканская ул., 4а | 42,8 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 943,904 |
| ТК-23 | Республиканская ул., 4 | 12 | 0.040 | 0.040 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 264,646 |
| УТ-93 |  | 2,6 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 57,34 |

Таблица 8.21 - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с ичерпанием эксплуатационного ресурса от котельной с. Дубровицы

| **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Диаметp подающего тpубопpовода, м** | **Диаметр обратного трубопровода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** | **Год ввода** | **Год реконструкции** | **Период эксплуатации, лет** | **Стоимость, тыс.руб в ценах 2020 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Дубровицы |  | 2,8 | 0.207 | 0.207 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 103,819 |
|  | ТК-1 | 5,9 | 0.207 | 0.207 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 218,762 |
| ТК-1 | ТК-2 | 73,4 | 0.207 | 0.207 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 721,55 |
| ТК-2 | ТК-3 | 54,1 | 0.207 | 0.207 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 005,94 |
| ТК-3 | ул. Крутец.115 | 30,2 | 0.021 | 0.021 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 666,025 |
| ТК-3 | ТК-4 | 103,1 | 0.150 | 0.150 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 3 221,94 |
| ТК-4 | ТК-5 | 53,3 | 0.150 | 0.150 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 665,66 |
| ТК-5 | ул. Крутец.3 | 7,7 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 169,814 |
| ТК-5 | УТ-3 | 49,9 | 0.150 | 0.150 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 559,41 |
| УТ-3 | ул. Крутец,2 | 9,5 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 209,511 |
| УТ-3 | ТК-6 | 38,1 | 0.150 | 0.150 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 190,65 |
| ТК-6 | ул. Крутец,1 | 23,1 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 509,443 |
| ТК-6 | ТК-7 | 72,3 | 0.125 | 0.125 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 049,34 |
| ТК-7 | ул. Крутец Сельсовет | 22,2 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 489,595 |
| ТК-7 | УТ-7а | 50,9 | 0.125 | 0.125 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 442,76 |
| УТ-7а | ул. Крутец, б/н | 7,9 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 174,225 |
| УТ-7а | ТК-8 | 57 | 0.125 | 0.125 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 615,66 |
| ТК-8 | ТК-9 | 10,2 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 224,949 |
| ТК-9 | ул. Крутец.10 | 43,7 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 963,752 |
| ТК-9 | УТ-9 | 41,9 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 924,055 |
| УТ-9 | ул. Крутец,5 | 6,1 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 134,528 |
| УТ-9 | ул. Крутец,6 | 13,7 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 302,137 |
| ТК-8 | ТК-10 | 75,2 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 029,38 |
| ТК-10 | ТК-11 | 48 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 058,58 |
| ТК-11 | ул. Крутец,7 | 9,1 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 200,69 |
| ТК-10 | ул. Крутец,8 | 25,9 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 571,194 |
| ТК-10 | ТК-12 | 64,2 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 415,86 |
| ТК-12 | ул. Крутец,9 | 3,6 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 79,394 |

Таблица 8.22 - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с ичерпанием эксплуатационного ресурса от котельной с. Елизарово

| **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Диаметp подающего тpубопpовода, м** | **Диаметр обратного трубопровода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** | **Год ввода** | **Год реконструкции** | **Период эксплуатации, лет** | **Стоимость, тыс.руб в ценах 2020 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТ-13 | ул. Новая | 2 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 44,108 |
| Котельная с. Елизарово | ТК-1 | 20 | 0.207 | 0.207 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 741,568 |
| ТК-1 | УТ-1 | 28 | 0.207 | 0.207 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 038,20 |
| УТ-1 | УТ-2 | 73,9 | 0.207 | 0.207 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 740,09 |
| УТ-2 | УТ-3 | 8 | 0.150 | 0.150 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 250,005 |
| УТ-4 | УТ-5 | 201,5 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 6 297,01 |
| УТ-5 | УТ-6 | 27,5 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 742,127 |
| УТ-6 | ТК-2 | 17 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 458,769 |
| ТК-2 | УТ-10 | 16 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 431,783 |
| УТ-10 | ул. Новая,4 | 5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 110,269 |
| УТ-10 | УТ-11 | 49,5 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 335,83 |
| УТ-11 | ул. Новая,5 | 5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 110,269 |
| УТ-11 | ТК-3 | 19 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 512,742 |
| ТК-3 | УТ-13 | 66 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 781,10 |
| УТ-13 | ул. Новая | 2 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 44,108 |
| ТК-3 | УТ-12 | 17 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 458,769 |
| УТ-12 | ул. Новая,7 | 42 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 926,261 |
| УТ-12 | ул. Новая,6 | 5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 110,269 |
| ТК-2 | УТ-7 | 7 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 188,905 |
| УТ-7 | УТ-8 | 45 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 214,39 |
| УТ-8 | УТ-9 | 48 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 058,58 |
| УТ-7 | ул. Новая,3 | 7,5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 165,404 |
| УТ-8 | ул. Новая,2 | 5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 110,269 |
| УТ-9 | ул. Новая,1 | 5,5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 121,296 |
| УТ-3 | УТ-4 | 19,5 | 0.150 | 0.150 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 609,388 |

Таблица 8.23 - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с ичерпанием эксплуатационного ресурса от котельной с. Ефимьево

| **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Диаметp подающего тpубопpовода, м** | **Диаметр обратного трубопровода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** | **Год ввода** | **Год реконструкции** | **Период эксплуатации, лет** | **Стоимость, тыс.руб в ценах 2020 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Ефимьево | УТ-1 | 2,4 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 64,767 |
| ТК-1 | ТК-2 | 60,8 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 640,78 |
| ТК-2 | ТК-3 | 87,9 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 938,53 |
| ТК-3 | Октябрьская ул., 6 | 30,9 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 681,463 |
| ТК-2 | ТК-4 | 25 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 551,346 |
| ТК-4 | Октябрьская ул., 2 | 4,4 | 0.082 | 0.082 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 97,037 |
| ТК-4 | Октябрьская ул., 1 | 14,1 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 310,959 |
| УТ-1 | Октябрьская ул., 4 | 3,9 | 0.040 | 0.040 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 86,01 |
| УТ-1 | ТК-1 | 24,9 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 671,962 |

Таблица 8.24 - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с ичерпанием эксплуатационного ресурса от котельной с. Ивановское

| **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Диаметp подающего тpубопpовода, м** | **Диаметр обратного трубопровода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** | **Год ввода** | **Год реконструкции** | **Период эксплуатации, лет** | **Стоимость, тыс.руб в ценах 2020 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-2 | ТК-3 | 25 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 926,96 |
| ТК-3 | УТ-6 | 88,1 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 3 266,61 |
| УТ-6 | ТК-5 | 17,2 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 637,748 |
| ТК-5 | ул. Ленина,15 | 42,1 | 0.040 | 0.040 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 928,466 |
| ТК-5 | ТК-6 | 25,9 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 960,33 |
| ТК-6 | ТК-7 | 4,1 | 0.033 | 0.033 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 90,421 |
| ТК-7 | ул. Ленина,13 | 20,1 | 0.033 | 0.033 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 443,282 |
| ТК-6 | ТК-8 | 41,9 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 553,58 |
| ТК-8 | ул. Ленина,10 | 16,9 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 372,71 |
| ТК-8 | УТ-10 | 34,12 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 265,11 |
| УТ-10 | ТК-9 | 5,9 | 0.033 | 0.033 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 130,118 |
| ТК-9 | УТ-11 | 13,9 | 0.033 | 0.033 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 306,548 |
| УТ-11 | ул. Ленина,9-1 | 6,4 | 0.033 | 0.033 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 141,144 |
| УТ-11 | ул. Ленина,9-2 | 7,7 | 0.033 | 0.033 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 169,814 |
| УТ-10 | ТК-10 | 34,2 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 068,77 |
| ТК-10 | ТК-11 | 40,7 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 897,591 |
| ТК-11 | ул. Мира,9 | 8,3 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 183,047 |
| ТК-11 | ТК-12 | 36,9 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 813,786 |
| ТК-12 | ул. Ленина,7 | 18,4 | 0.033 | 0.033 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 405,79 |
| ТК-12 | ТК-13 | 27,3 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 602,069 |
| ТК-13 | ул. Ленина,5 | 18 | 0.033 | 0.033 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 396,969 |
| УТ-15 | ул. Ленина,2а | 6,1 | 0.033 | 0.033 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 134,528 |
| УТ-2А | ТК-2 | 28,7 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 896,894 |

Таблица 8.25 - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с ичерпанием эксплуатационного ресурса от котельной с. Купанское

| **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Диаметp подающего тpубопpовода, м** | **Диаметр обратного трубопровода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** | **Год ввода** | **Год реконструкции** | **Период эксплуатации, лет** | **Стоимость, тыс.руб в ценах 2020 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-02 | ТК-03 | 26 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 812,517 |
| ТК-03 | У-8 | 5 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 134,932 |
| У-8 | ул. Лесная, б/н-металобаза | 14 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 308,754 |
| У-8 | У-11 | 30 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 661,615 |
| У-11 | ТК-20 | 9 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 198,484 |
| ТК-20 | ул. Лесная, б/н - бытовки | 15 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 330,807 |
| ТК-20 | ул. Лесная, б/н- гараж | 25 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 551,346 |
| У-11 | ТК-21 | 127 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 2 800,84 |
| ТК-21 | ул. Лесная,21 | 13 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 286,7 |
| ТК-03 | ТК-04 | 65 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 2 031,29 |
| ТК-04 | ул. Советская,22 | 11 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 242,592 |
| ТК-04 | ул. Советская,24 | 51 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 1 124,75 |
| ТК-04 | ТК-06 | 41 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 1 106,44 |
| ТК-06 | ул. Советская,26 | 11 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 242,592 |
| ТК-06 | У-02 | 66 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 2 062,54 |
| У-02 | ТК-07 | 11 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 242,592 |
| ТК-07 | ул. Советская,28 | 2 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 44,108 |
| У-02 | У-03 | 63 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 1 968,79 |
| У-03 | ТК-08 | 11 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 242,592 |
| ТК-08 | ул. Советская,30 | 2 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 44,108 |
| У-03 | ТК-09 | 37 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 998,498 |
| ТК-09 | У-05 | 32 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 863,566 |
| У-05 | У-06 | 32 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 863,566 |
| У-06 | ТК-11 | 72 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 1 587,88 |
| У-06 | ул. Советская,34 | 37 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 815,991 |
| ТК-04 | У-07 | 58 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 1 565,21 |
| У-07 | У-08 | 52 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 1 146,80 |
| У-08 | У-09 | 62 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 1 367,34 |
| У-09 | ТК-14 | 8,5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 187,457 |
| ТК-14 | ул. Советская,16 | 6 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 132,323 |
| У-09 | ТК-15 | 29 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 639,561 |
| ТК-15 | ТК-16 | 64,5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 1 422,47 |
| ТК-16 |  | 2 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 44,108 |
|  | ул. Советская,23-1 | 1 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 22,054 |
| ТК-15 | ТК-17 | 26 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 573,399 |
| ТК-17 | ул. Советская,14 | 6 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 132,323 |
| ТК-17 | ТК-18 | 42 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 926,261 |
| ТК-18 | ул. Советская,12 | 6 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 132,323 |
| У-29 |  | 50 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 1 102,69 |
| У-29 | ТК-47 | 41 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 1 281,28 |
| ТК-48 | ул. Советская,17 | 10 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 220,538 |
| ТК-48 | ул. Советская,19 | 28 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 617,507 |
| У-38 | ТК-48 | 26 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 573,399 |
| ТК-48 | ул. Депутатская,8 | 3 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 66,161 |
| ТК-48 | ТК-49 | 80 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 2 500,05 |
| ТК-49 | ТК-50 | 28 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 875,019 |
| ТК-50 | ТК-51 | 41 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 1 281,28 |
| ТК-51 | ТК-52 | 85,5 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 2 307,34 |
| ТК-53 | ул. Советская,11 | 3,5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 77,188 |
| ТК-52 | ТК-54 | 34 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 917,539 |
| ТК-54 | ул. Советская,9-1 | 10,5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 231,565 |
| ТК-55 | ул. Советская,7 | 5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 110,269 |
| ТК-55 | ул. Советская,9-2 | 17 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 374,915 |
| У-28 | У-29 | 51 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 1 593,78 |
| ТК-34 | У-28 | 7,5 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 234,38 |
| ТК-34 | ул. Депутатская,12 | 24 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 529,292 |
| У-27 | ТК-34 | 7 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 218,755 |
| У-27 | ТК-33 | 7 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 154,377 |
| ТК-33 | ул. Депутатская,10 | 5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 110,269 |
| ТК-31 | У-27 | 90 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 2 812,56 |
| ТК-29 | ТК-30 | 23 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 507,238 |
| ТК-28 | У-24 | 63 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 2 335,94 |
| ТК-26 | ул. Депутатская,23 | 8 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 176,431 |
| ТК-25 | ул. Депутатская,25 | 8 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 176,431 |
| ТК-22 | У-12 | 106 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 2 860,56 |
| У-12 | ул. Депутатская,22 | 32 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 705,722 |
| У-12 | ТК-24 | 26 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 573,399 |
| ТК-24 | У-13 | 68 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 1 835,08 |
| У-17 | ул. Депутатская,20 | 14 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 308,754 |
| У-17 | У-18 | 22 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 485,184 |
| У-18 | У-19 | 8 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 176,431 |
| У-19 | У-20 | 10 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 220,538 |
| У-20 | ул. Депутатская,18 | 32 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 705,722 |
| ТК-32 | ул. Депутатская,13 | 24 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 529,292 |
| У-35 | ул. Строителей,13 | 14 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 308,754 |
| У-35 | У-36 | 18 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 396,969 |
| У-36 | ул. Строителей,8 | 20 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 441,076 |
| У-36 | У-37 | 38 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 838,045 |
| У-37 | ТК-46 | 4 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 88,215 |
| ТК-46 | ул. Строителей,6 | 4 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 88,215 |
| ТК-32 | ТК-35 | 55 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 2 039,31 |
| ТК-37 | ул. Строителей,11 | 6 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 132,323 |
| ТК-36 | ТК-38 | 54 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 2 002,23 |
| ТК-38 | ул. Строителей,9 | 57 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 1 257,07 |
| ТК-38 | ТК-39 | 64 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 2 000,04 |
| ТК-39 | ул. Строителей,7 | 45 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 992,422 |
| ТК-39 | ТК-40 | 36 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 1 125,02 |
| ТК-40 | ул. Депутатская,3 | 16 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 352,861 |
| ТК-40 | У-30 | 70 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 2 187,55 |
| У-30 | ТК-41 | 33 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 727,776 |
| ТК-41 | пер. Больничный,3 | 3 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 66,161 |
| У-30 | ТК-42 | 17 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 531,261 |
| ТК-42 | ул. Депутатская,1-магазин | 26,5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 584,426 |
| ТК-43 | пер. Больничный,1-больница | 67 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 1 477,61 |
| ТК-43 | У-31 | 53 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 1 168,85 |
| У-31 | пер. Больничный,б/н-гараж | 7 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 154,377 |
| ТК-42 | У-32 | 64 | 0.100 | 0.100 | Надземная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 927,097 |
| У-32 | У-33 | 30 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 809,593 |
| У-33 | ТК-45 | 12 | 0.040 | 0.040 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 264,646 |
| ТК-45 | ул. Советская,3 | 3 | 0.040 | 0.040 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 66,161 |
| У-33 | У-34 | 112 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 3 022,48 |
| У-34 | ул. Советская,1-школа | 20 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 539,729 |
| ТК-13 | ул. Советская,18 | 6 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 132,323 |
| ТК-49 | ул. Советская,15 | 14 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 308,754 |
| ТК-24 | У-14 | 9 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 198,484 |
| У-14 | У-15 | 59 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 1 301,18 |
| У-15 | У-16 | 7 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 154,377 |
| У-16 | У-17 | 27,5 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 606,48 |
| ТК-47 | У-38 | 38 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 1 187,53 |
|  | ул. Советская,23-2 | 1 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1989 | 2026-2031 | 31 | 22,054 |

Таблица 8.26 - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с ичерпанием эксплуатационного ресурса от котельной с. Нагорье

| **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Диаметp подающего тpубопpовода, м** | **Диаметр обратного трубопровода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** | **Год ввода** | **Год реконструкции** | **Период эксплуатации, лет** | **Стоимость, тыс.руб в ценах 2020 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-19 | Адмирала Спиридонова ул., 7 | 15 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 330,807 |
| ТК-21 | ТК-19 | 68 | 0.082 | 0.082 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 499,66 |
| ТК-22 | ТК-21 | 38 | 0.082 | 0.082 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 838,045 |
| ТК-23 | ТК-22 | 113 | 0.082 | 0.082 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 492,08 |
| ТК-31 | ТК-23 | 342,3 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 7 549,47 |
| ТК-30 | ТК-31 | 23 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 507,238 |
| ТК-29 | ТК-30 | 47 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 036,53 |
| ТК-28 | ТК-29 | 16,3 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 359,477 |
| ТК-27 | ТК-28 | 21 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 463,13 |
| ТК-26 | ТК-27 | 32 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 705,722 |
| ТК-25 | ТК-26 | 37 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 815,991 |
| ТК-6 | ТК-25 | 62 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 367,34 |
| ТК-перем 1-1 | ТК-перем-1-2 | 210 | 0.125 | 0.125 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 5 952,43 |
| ТК-перем-1-2 | ТК-7 | 7,6 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 205,097 |
| ТК-7 | УТ-7 | 28 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 617,507 |
| УТ-7 | Первомайская ул., 9 | 19 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 419,023 |
| ТК-7 | Первомайская ул., 5 | 33 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 727,776 |
| ТК-18 | Школьная ул., 2 | 8 | 0.040 | 0.040 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 176,431 |
| ТК-18 | УТ-20 | 38 | 0.082 | 0.082 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 838,045 |
| УТ-20 | ТК-19 | 1,2 | 0.082 | 0.082 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 26,465 |
| УТ-20 | ТК-20 | 2 | 0.082 | 0.082 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 44,108 |
| ТК-20 | Адмирала Спиридонова ул., 9 | 14 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 308,754 |
| ТК-11 | Первомайская ул., 4а | 5 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 110,269 |
| ТК-10 | ТК-11 | 36 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 793,938 |
| ТК-9 | ТК-10 | 20 | 0.082 | 0.082 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 441,076 |
| ТК-8 | ТК-9 | 27 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 728,634 |
| ТК-перем-1-2 | ТК-8 | 36,4 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 982,306 |
| ТК-13 | ТК-16 | 22 | 0.040 | 0.040 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 485,184 |
| ТК-16 | Калязинская ул., 7 | 11 | 0.027 | 0.027 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 242,592 |
| ТК-16 | Калязинская ул., 9 | 14 | 0.033 | 0.033 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 308,754 |
| ТК-17 | Молодежная ул., 18 | 13 | 0.040 | 0.040 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 286,7 |
| ТК-17 | ТК-18 | 32 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 863,566 |
| ТК-18 | Молодежная ул., 18а | 14 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 308,754 |
| ТК-18 | ТК-19 | 39 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 052,47 |
| ТК-19 | Молодежная ул., 19 | 11,5 | 0.040 | 0.040 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 253,619 |
| ТК-19 | ТК-20 | 39 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 052,47 |
| ТК-20 | Молодежная ул., 20 | 13 | 0.040 | 0.040 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 286,7 |
| ТК-24 | ТК-26 | 28 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 755,62 |
| ТК-26 | Молодежная ул., 17 | 4 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 88,215 |
| ТК-27 | ТК-29 | 33,5 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 904,045 |
| ТК-29 | ТК-1 | 44 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 187,40 |
| ТК-4 | Калязинская ул., 30 | 21 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 463,13 |
| ТК-4 | ТК-5 | 36 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 971,511 |
| ТК-5 | Калязинская ул., 29а | 28,6 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 630,739 |
| ТК-5 | ТК-6 | 1,1 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 29,685 |
| ТК-6 | Калязинская ул., 31 | 93 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 051,01 |
| ТК-1 | ТК-2 | 92 | 0.150 | 0.150 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 875,06 |
| ТК-2 | ТК-3 | 22 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 485,184 |
| ТК-3 | Калязинская ул., 31-0 | 3 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 66,161 |
| ТК-2 | ТК-4 | 56 | 0.150 | 0.150 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 750,04 |
| ТК-29 | Молодежная ул., 17а | 3,4 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 74,983 |
| ТК-23 | ТК-24 | 48 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 295,35 |
| ТК-23 | Молодежная ул., 15 | 10 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 220,538 |
| ТК-22 | ТК-23 | 36 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 971,511 |
| ТК-22 | Молодежная ул., 13 | 19,5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 430,05 |
| ТК-21 | ТК-22 | 6 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 161,919 |
| ТК-21 | ТК-30 | 10 | 0.259 | 0.259 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 411,18 |
| ТК-30 | Молодежная ул., 12 | 22,5 | 0.027 | 0.027 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 496,211 |
| ТК-30 | ТК-31 | 11 | 0.259 | 0.259 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 452,298 |
| ТК-31 | Молодежная ул., 11 | 14 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 308,754 |
| ТК-31 | ТК-32 | 47 | 0.259 | 0.259 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 932,55 |
| ТК-32 | ТК-33 | 24 | 0.259 | 0.259 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 986,833 |
| ТК-33 | Молодежная ул., 9 | 10 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 220,538 |
| ТК-33 | ТК-34 | 33 | 0.259 | 0.259 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 356,90 |
| ТК-34 | Молодежная ул., 8 | 15 | 0.040 | 0.040 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 330,807 |
| ТК-34 | ТК-35 | 31,5 | 0.259 | 0.259 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 295,22 |
| ТК-35 | ТК-36 | 30 | 0.259 | 0.259 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 233,54 |
| ТК-36 | Молодежная ул., 4 | 19 | 0.040 | 0.040 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 419,023 |
| ТК-36 | У-7 | 11 | 0.259 | 0.259 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 452,298 |
| У-7 | ТК-37 | 18 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 485,756 |
| ТК-37 | У-8 | 64 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 727,13 |
| У-8 | ТК-39 | 2 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 53,973 |
| ТК-40 | ТК-41 | 45 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 992,422 |
| У-9 | Молодежная ул., 7а | 5 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 110,269 |
| ТК-41 | У-9 | 5 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 110,269 |
| У-5 | ТК-21 | 31 | 0.259 | 0.259 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 274,66 |
| У-5 | Молодежная ул., 14 | 28 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 617,507 |
| ТК-16 | У-5 | 89 | 0.259 | 0.259 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 3 659,51 |
| ТК-16 | ТК-17 | 203 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 5 478,25 |
| ТК-39 | ТК-40 | 26 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 573,399 |
| ТК-11 | ТК-12 | 18 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 396,969 |
| ТК-12 | Школьная ул., 7 | 8 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 176,431 |
| У-7 | У-10 | 26 | 0.259 | 0.259 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 069,07 |
| У-10 | ТК-42 | 22 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 593,701 |
| ТК-42 | Советская ул., 4 | 5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 110,269 |
| ТК-42 | ТК-43 | 48 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 058,58 |
| ТК-43 | Советская ул., 2 | 2 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 44,108 |
| У-10 | ТК-44 | 29 | 0.259 | 0.259 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 192,42 |
| У-11 | Первомайская ул., 12 | 6 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 132,323 |
| ТК-44 | Первомайская ул., 23 | 48 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 058,58 |
| У-11 | ТК-перем 1-1 | 42 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 557,29 |
| ТК-перем 1-1 | ТК-45 | 42 | 0.207 | 0.207 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 557,29 |
| ТК-45 | У-12 | 70 | 0.207 | 0.207 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 595,49 |
| У-12 | ТК-46 | 98 | 0.207 | 0.207 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 3 633,68 |
| ТК-46 | ТК-47 | 19 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 419,023 |
| ТК-47 | Адмирала Спиридонова ул., 21 | 8,5 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 187,457 |
| ТК-47 | Адмирала Спиридонова ул., 25 | 89 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 962,79 |
| ТК-46 | ТК-50 | 24,5 | 0.207 | 0.207 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 908,42 |
| ТК-50 | Адмирала Спиридонова ул., 19 | 28 | 0.050 | 0.050 | Надземная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 375,927 |
| ТК-50 | У-14 | 18 | 0.150 | 0.150 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 562,512 |
| У-14 | ТК-51 | 46 | 0.150 | 0.150 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 437,53 |
| ТК-51 | Адмирала Спиридонова ул., 14а | 20 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 441,076 |
| ТК-51 | Адмирала Спиридонова ул., 14 | 40 | 0.040 | 0.040 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 882,153 |
| ТК-9 | Советская ул., 5 | 12 | 0.033 | 0.033 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 264,646 |
| ТК-9 | У-4 | 33 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 890,552 |
| У-4 | Советская ул., 3 | 10 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 220,538 |
| У-4 | ТК-10 | 47 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 036,53 |
| ТК-10 | Советская ул., 1 | 10 | 0.033 | 0.033 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 220,538 |
| ТК-9 | ТК-11 | 20 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 539,729 |
| ТК-11 | Советская ул., 7 | 11 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 242,592 |
| ТК-11 | ТК-12 | 27 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 728,634 |
| ТК-12 | Советская ул., 9 | 125 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 756,73 |
| ТК-12 | ТК-13 | 28 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 755,62 |
| ТК-13 | Советская ул., 8 | 2,2 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 48,518 |
| ТК-13 | ТК-14 | 24 | 0.050 | 0.050 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 529,292 |
| ТК-14 | Советская ул., 6-1 | 2 | 0.033 | 0.033 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 44,108 |
| ТК-14 |  | 23 | 0.033 | 0.033 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 507,238 |
| ТК-6 | ТК-9 | 65 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 754,12 |
| ТК-15 | ТК-16 | 39 | 0.259 | 0.259 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 603,60 |
| ТК-1 | ТК-15 | 17 | 0.259 | 0.259 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 699,007 |
| ТК-2 | ТК-6 | 117 | 0.150 | 0.150 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 3 656,33 |
| Котельная с. Нагорье | ТК-1 | 9 | 0.259 | 0.259 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 370,062 |
| ТК-7 | ТК-4 | 31 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 836,579 |
| ТК-8 | ТК-13 | 53 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 430,28 |
| ТК-13 | ТК-14 | 5,7 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 153,823 |
| ТК-14 | Калязинская ул., 6 | 7 | 0.033 | 0.033 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 154,377 |
| ТК-14 | ТК-15 | 88 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 2 374,81 |
| ТК-15 | Школьная ул., 3 | 18 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 396,969 |
| ТК-15 | ТК-17 | 40 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 079,46 |
| ТК-17 | Школьная ул., 8 | 26 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 573,399 |
| ТК-17 | ТК-18 | 54 | 0.082 | 0.082 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 190,91 |
| ТК-56 | Пионерская ул., 6 | 19 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 419,023 |
| ТК-56 | У-16 | 121 | 0.150 | 0.150 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 3 781,33 |
| У-16 | ТК-57 | 9 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 198,484 |
| ТК-57 | У-17 | 6 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 132,323 |
| У-17 | Адмирала Спиридонова ул., Гараж | 5 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 110,269 |
| У-16 | ТК-58 | 13 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 350,824 |
| ТК-58 | ТК-59 | 67 | 0.100 | 0.100 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 808,09 |
| ТК-59 | Больница | 10 | 0.100 | 0.100 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 269,864 |
| ТК-51 |  | 164 | 0.150 | 0.150 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 5 125,11 |
| ПНС-1 | ТК-56 | 38 | 0.150 | 0.150 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 187,53 |
| ПНС-1 | ТК-52 | 7 | 0.150 | 0.150 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 218,755 |
| ТК-52 | Пионерская ул., 3 | 30 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 661,615 |
| ТК-52 | ТК-53 | 88 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 1 940,74 |
| ТК-53 | Пионерская ул., 8 | 22 | 0.050 | 0.050 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 485,184 |
| ТК-53 | ТК-54 | 17,5 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 385,942 |
| ТК-54 | Пионерская ул., 7 | 37 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 815,991 |
| ТК-44 | У-11 | 3 | 0.207 | 0.207 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 111,235 |
| ТК-18 | Школьная ул., 1 | 18 | 0.027 | 0.027 | Подземная бесканальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 396,969 |
|  | ПНС-1 | 0,5 | 0.150 | 0.150 | Подземная канальная | 1988 | 2026-2031 | 32 | 15,625 |

# 9. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Для соответствия требованиям по качеству и безопасности теплоснабжения (СП 60.13330.2016) потребителей необходимо предусмотреть для систем отопления объектов, работающих непосредственно от высоких параметров, строительство ИТП с независимой схемой подключения.

# 10. Предложения по строительству ЦТП

Предложения по новому строительству ЦТП для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения от котельной ООО «ЭкоПетровск» в соотвествии с Книга 5 «Мастер-план развития системы теплоснабжения»:

* Строительство ЦТП ЦРБ (от ТК-3//19(ТК-8) в сторону ЦРБ) (перевод на независимую схему системы отопления, работающую на температурном графике 114.9/70 0С)
* Строительство ЦТП Баня (Валовое кольцо) (перевод на независимую схему системы отопления, работающую на температурном графике 95/70 0С, с использованием пластинчатые ТО)

Предложения по реконструкции и (или) модернизации ЦТП для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения от котельной ООО «ЭкоПетровск» в соотвествии с Книга 5 «Мастер-план развития системы теплоснабжения»:

* Реконструкция ЦТП № 1 (перевод на независимую схему системы отопления, работающую на температурном графике 114.9/70 ℃, замена кожухотрубных ТО на пластинчатые ТО).
* Реконструкция ЦТП № 2 (перевод на независимую схему системы отопления, работающую на температурном графике 114.9/70 0С, замена кожухотрубных ТО на пластинчатые ТО).
* Реконструкция ЦТП № 3 (перевод на независимую схему системы отопления, работающую на температурном графике 114.9/70 0С, замена кожухотрубных ТО на пластинчатые ТО).
* Реконструкция ЦТП № 4 (перевод на независимую схему системы отопления, работающую на температурном графике 114.9/70 0С, замена кожухотрубных ТО на пластинчатые ТО).
* Реконструкция ЦТП № 5 (перевод на независимую схему системы отопления, работающую на температурном графике 114.9/70 0С, замена кожухотрубных ТО на пластинчатые ТО)
* Реконструкция ЦТП № 6 (перевод на независимую схему системы отопления, работающую на температурном графике 114.9/70 0С, замена кожухотрубных ТО на пластинчатые ТО).
* Реконструкция ЦТП № 7 (перевод на независимую схему системы отопления, работающую на температурном графике 114.9/70 0С, замена кожухотрубных ТО на пластинчатые ТО).
* Реконструкция ЦТП 132 кв (перевод на независимую схему системы отопления, работающую на температурном графике 114.9/70 0С, замена кожухотрубных ТО на пластинчатые ТО).
* Реконструкция ЦТП АРЗ (перевод на независимую схему системы отопления, работающую на температурном графике 114.9/70 0С, замена кожухотрубных ТО на пластинчатые ТО)
* Реконструкция ЦТП ИПС (перевод на независимую схему системы отопления, работающую на температурном графике 114.9/70 0С, замена кожухотрубных ТО на пластинчатые ТО)
* Реконструкция ЦТП Фрегат (перевод на независимую схему системы отопления, работающую на температурном графике 114.9/70 0С, замена кожухотрубных ТО на пластинчатые ТО).

Таблица 10.27 - Технические характеристики ЦТП приведены в таблице 10.1

| **ЦТП** | **Отопл, Гкал/ч** | **ГВС, Гкал/ч** | **Суммарная нагрузка** | **Стоимость по НЦС. тыс.руб** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Новое строительство ЦТП** | | | | |
| ЦТП "ЦРБ" | 16,02 | 0 | **16,02** | **58 725,18** |
| ЦТП "Баня" (Валовое кольцо) | 7,095 | 0 | **7,095** | **26 009,02** |
| **Реконструкция и (или) модернизация ЦТП** | | | | |
| ЦТП 1 | 7,537 | 1,223 | **8,76** | **32 110,80** |
| ЦТП 2 | 4,509 | 0,772 | **5,281** | **19 358,78** |
| ЦТП 3 | 4,906 | 0,849 | **5,755** | **21 096,34** |
| ЦТП 4 | 6,82 | 0,904 | **7,724** | **28 314,56** |
| ЦТП 5 | 8,028 | 1,702 | **9,73** | **35 666,20** |
| ЦТП 6 | 3,165 | 0,441 | **3,606** | **13 219,03** |
| ЦТП 7 | 2,468 | 1,133 | **3,601** | **13 201,58** |
| ЦТП "АРЗ" | 1,721 | 0,253 | **1,974** | **7 236,50** |
| ЦТП "132 кв" | 5,002 | 0,416 | **5,418** | **19 862,46** |
| ЦТП "ИПС" | 3,403 | 0,204 | **3,607** | **13 222,33** |
| ЦТП "Фрегат" | 5,141 | 0,367 | **5,508** | **20 191,27** |